Утверждаю Технический директор ПАО «ГК «Космос» Мочалов Д.А.. «____» ________20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию в исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа, клапанов дымоудаления, системы автоматического газового пожаротушения, оборудования охранной сигнализации в ПАО «ГК «Космос»

- Место выполнения работ (оказания услуг) - г.Москва, проспект Мира, д.150.

Краткая характеристика  здания ПАО «ГК «Космос»:

- здание 1-ой степени огнестойкости, отдельно стоящее, выполнено из     монолитного и сборного железобетона;

- общая площадь 110417,9 кв.м.;

- этажность: 26 надземных этажей, включая 2 технических этажа (26 и 3 бис); подвал, подземный этаж с техническими помещениями и гаражом на 56 машиномест; стилобатная часть; примыкающий к стилобату зал конгрессов (концертный зал) на 999 посадочных мест; фитнес-центр с бассейном, саунами, вспомогательными и подсобными помещениями;

- общее количество комнат 1770, общее количество номеров 1640, гостиничные номера расположены на 4-25 этажах здания, на 25 этаже также размещается ресторан на 45 посадочных мест;

- в стилобатной части размещены: входной холл (вестибюль), группа приёма, общественные, технические помещения, а также предприятия питания. Количество мест в ресторанах, банкетных залах и барах – 3335 мест;

- в коридорах и в отдельных помещениях здания установлены подвесные потолки на расстоянии от 0.3 до 0.6 м. от перекрытий. Указанное пространство используется для прокладки инженерных сетей и коммуникаций (вентиляционных коробов, осветительных и слаботочных линий).

- Цель закупки.

  - Работы (оказание услуг) проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа (СОУЭ), клапанов дымоудаления, системы автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях, техническое  обслуживание охранной сигнализации.

- Объем работ (оказания услуг)

Объем оборудования  представлен в Приложениях №1, №2 (уточняются при техническом освидетельствовании систем).

Техническое обслуживание производится Подрядчиком и выполняется в соответствии с РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации», РД 009-01-96 (Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания, п.4. Автоматизированные системы противодымной защиты (п.4.1-п.4.8)).

Для поддержания систем  АПС, охранной сигнализации и СОУЭ в исправном состоянии и постоянной готовности к действию Подрядчиком должны выполняться следующие виды работ (оказания услуг):

  - внешний осмотр;

  - внутренний осмотр аппаратуры;

  - проверка электрических параметров аппаратуры;

  - проверка работоспособности;

  - текущий ремонт.

  - ведение документации (журналов) по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, установок газового пожаротушения.

Типовой регламент работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию приведен в Приложении №3 ОР-35.240.00-ТНП-071-09 «Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей».

Для оперативного устранения неисправностей  обеспечить ежедневное присутствие специалиста на объекте Заказчика, согласно требованию Заказчика: понедельник-четверг, с 09 час.00 мин. до 18 час.00 мин, пятница с 09 час.00 мин. до 16 час. 45 мин.

Для своевременной замены, вышедших из строя извещателей, блоков и других составных частей и элементов системы АПС и СОУЭ, Подрядчик должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль наличия и хранения запаса элементов системы возлагается на Подрядчика.

- Требования к Подрядчику

4.1.2. Подрядчик предоставляет лицензии (свидетельства):

- Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) «На осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1225;

- свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (в т.ч. с разрешенными видами работ (оказания услуг) №№ 12.12; 20.2; 20.3; 20.12; 23.2; 23.25; 24.5; 24.6) в соответствии с положениями Приказа Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624;

- свидетельство о регистрации электролаборатории «Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору» (Ростехнадзор) на выполнение комплекса приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В с использованием электроизмерительной лаборатории (или Договор о сотрудничестве с организацией, имеющей вышеуказанное свидетельство о регистрации электролаборатории и выполняющей вышеуказанный комплекс работ).

  - Квалификационные требования к  Подрядчику:

Предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию, группу допуска по электробезопасности (сертификаты, дипломы, удостоверения).

Подрядчик гарантирует наличие у него ремонтной базы и резервного фонда аппаратуры и приборов, идентичных аппаратуре и приборам, использующимся Заказчиком, а также наличие фирменных пакетов специальных программ, необходимых для технического обслуживания систем «Орион» и «Inter–M», подлинность которых подтверждается лицензионными соглашениями.

Все лица Подрядчика, назначаемые для выполнения работ (оказания услуг), должны пройти медицинский осмотр (предоставить сведения, подтверждающие отсутствие у работников медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей).

До начала работ (оказания услуг) Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии действующих удостоверений об обучении (повышении квалификации) специалистов по:

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтажу, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на базе интегрированной системы «Орион» ЗАО НВП «Болид»;

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтажу, обслуживанию оборудования и приборов систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 5-го типа (СП 3.13130.2009);

- проверке знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными актами РФ;

- проверке знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах (Б8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением, установленные в следующих нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)»;

- проверке знаний норм и правил работы (ремонта) на электроустановках в качестве операторов до 1000 В с группой допуска по электробезопасности не ниже II-III;

- прохождению пожарно-технического минимума для руководителей и специалистов;

- аттестация для работы на высоте;

Непредставление указанных документов служит основанием для не допуска к работам (оказанию услуг) и расторжению в одностороннем порядке Договора с Подрядчиком.

5. Персонал  Подрядчика

5.1	Подрядчик гарантирует, что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

5.2. Сотрудники Подрядчика, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в РФ.  Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект персонал Подрядчика либо прекратить производство работ в том случае, если работы выполняются не аттестованными специалистами, специалистами низкой квалификации, либо с применением некачественных материалов.

Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект и/или территорию Заказчика персонал Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, не имеющих разрешение на работу в РФ, регистрацию в г. Москве и Московской области.

5.3.	Подрядчик обязан следить за тем, чтобы сотрудники, используемые им на работах, для которых законодательно предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, Подрядчику отдельно не возмещаются.

5.4.	Подрядчик обязан следить за тем, чтобы рабочая одежда используемого им персонала находилась в чистом и опрятном состоянии. Сотрудники Подрядчика должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Подрядчика с помощью спецодежды и карточек с именами.

5.5.	Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка Здания, которые направляются Подрядчику на ознакомление  в письменном виде,  в том числе по использованию мебели, офисной техники и другого оборудования, находящегося в Здании.

5.6.	Сотрудники Подрядчика обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности в Здании при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.

5.7.	Сотрудники Подрядчика обязаны незамедлительно передавать Заказчику в указанное ими место или указанным им лицам все найденные в Здании предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными.

5.8.	Заказчик  вправе  направлять  Подрядчику  письменные претензии, касающиеся работы сотрудников  Подрядчика.

Приложение №1 к Техническому заданию

Оборудование АПС, СОУЭ, клапанов дымоудаления, охранной сигнализации,  в здании ПАО  «ГК «Космос»

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования |  | Количество, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПС |  |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-М |  | 4 |  |
| Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-20П |  | 4 |  |
| Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-10 |  | 2 |  |
| Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ |  | 67 |  |
| Блоки бесперебойного питания |  | ББП |  | 1 |  |
| Блок контрольно-пусковой |  | С2000-КПБ |  | 97 |  |
| Устройство комутационное |  | УК\ВК05 |  | 280 |  |
| Преобразователь интерфейсов |  | С2000ПИ |  | 12 |  |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП1 |  | 22 |  |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП2 |  | 42 |  |
| Блок индикации |  | С2000-БИ |  | 4 |  |
| Извещатель пожарный дымовой аналого-адресный |  | ДИП-34А |  | 5617 |  |
| Извещатель дымовой оптико-электронный |  | ИП |  | 11 |  |
| Извещатель пожарный дымовой |  | ДИП-45 |  | 345 |  |
| Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР513-3А |  | 255 |  |
| Адресный расширитель |  | С2000-АР-2 |  | 135 |  |
| Источник резервного питания |  | СКАТ2004И7 |  | 28 |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |
| Стойка 19” |  | - |  | 4 |  |
| Блок цифровых сообщений |  | - |  | 1 |  |
| Блок автоматического контроля на 8 линий |  | RU8020 |  | 8 |  |
| Мониторная панель |  | - |  | 8 |  |
| Аварийная панель |  | - |  | 1 |  |
| Матрица контроля приоритета |  | - |  | 4 |  |
| Аварийный переключатель |  | - |  | 4 |  |
| Распределитель аудиосигнала |  | - |  | 4 |  |
| Блок реле на 16 каналов |  | - |  | 4 |  |
| Коммутационная панель |  | - |  | 4 |  |
| Блок питания |  | - |  | 6 |  |
| Усилители мощности |  | SM2XXXX SM6XXXX |  | 22 |  |
| Блок зарядки аккумуляторов |  | - |  | 6 |  |
| Свинцово-кислотный аккумулятор 40Ач |  | - |  | 12 |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный |  | - |  | 24 |  |
| Свинцово-кислотный аккумулятор |  | - |  | 24 |  |
| Блоки бесперебойного питания |  | ББП |  | 6 |  |
| Настенные громкоговорители 2\18Вт |  | - |  | 322 |  |
| Настенные громкоговорители 6\3\1,5Вт |  | - |  | 379 |  |
| Потолочные громкоговорители |  | - |  | 2674 |  |
| Рупорные громкоговорители 15\7,5Вт |  | - |  | 11 |  |
| Колонка звуковая 20Вт, настенная |  | - |  | 12 |  |
| Рупорный громкоговоритель с повышенной коррозийной устойчивостью |  | - |  | 6 |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Маяк-12 |  | 17 |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Маяк-24 |  | 59 |  |
| Светозвуковой сигнализатор «Выход» |  | - |  | 270 |  |
| Оповещатель пожарный световой |  | Молния-12 SMART |  | 120 |  |
| Световое табло «Выход направо» |  | - |  | 8 |  |
| Световое табло «Выход налево» |  | - |  | 10 |  |
| Фотолюминисцентный эвакуационный знак |  | - |  | 565 |  |
| Клапан дымоудаления |  | - |  | 149 |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления |  | С2000 |  | 1 |  |
| Аккумулятор |  | АКБ12/7 |  | 9 |  |
| Блок бесперебойного питания |  | ББП |  | 9 |  |
| Прибор приемо-контрольный |  | «Сигнал 20П» |  | 8 |  |
| Извещатель магнито-контактный |  |  |  | 128 |  |
| Оповещатель звуковой |  | ПКИ-1 |  | 1 |  |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный |  |  |  | 14 |  |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП2 |  | 10 |  |
| Электромагнитный замок 500 кг. |  |  |  | 10 |  |
| Извещатель магнито-контактный |  | СМК С2000 |  | 10 |  |
| Блок питания |  | ББП 3А |  | 10 |  |

# Приложение №2 к Техническому заданию

# Оборудование газового пожаротушения

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования |  | Количество, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 227еа) |  | 41и-10К-ГПТ |  | 3 |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 125ХП) |  | С2000-АСПТ |  | 1 |

# Приложение №3 к Техническому заданию

Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа

| № | Перечень работ (оказания услуг) | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и т.д. | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы (оказания услуг) | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |
| 10 | Проверка работоспособности клапанов дымоудаления | 1 раз в 10 дней |

Примечание-указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

Начальник службы ОДС                                                                                С.В. Пашковский

Начальник отдела пожарной безопасности                                                 Б.А. Нелюбов