ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

« Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo» расположенный по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево»

|  | Перечень основных требований | Перечень основных требований |
| --- | --- | --- |
| - Общая часть |  |  |
| 1.1 | Основание и основные исходные данные для проектирования | Разработать проектную документацию для объекта капитального строительства: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo» в соответствии с технической частью закупочной документации» в соответствии с исходными данными: - Решение инвестора - Задание на проектирование - Ситуационный план - Кадастровая выписка на земельный участок - Договор субаренды аренды земльного участка - Дополнительное соглашение к договору субаренды земельного участка - ГПЗУ - Технические условия на присоединения к наружным сетям инженерного обеспечения |
| 1.2 | Заказчик | ООО «Космос ОГ» |
| 1.3 | Технический заказчик | ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» |
| 1.4 | Исполнитель |  |
| 1.5 | Адрес строительства | Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Общие данные |  |
| 1.7.1 | Сроки начала и окончания строительства | В соответствии с технической частью закупочной документации и проектом контракта, согласно календарному плану выполнения проектных работ |
| 1.7.2 | Общие требования | Генеральный проектировщик должен обеспечить качество работ в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием, действующим СП и техническими регламентами, противопожарными, санитарно-эпидемиологическими и другими нормативными документами в области проектирования и строительства, в том числе регламентирующими сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |
| 1.7.3 | Требования к выделению этапов проектирования | 1 этап - Разработать архитектурно-функциональную концепцию по Объекту в соответствии с Техническим заданием на разработку архитектурно-функциональной концепции. Сопровождать согласование посадки здания и принципиальных решения по заглублению и высотности здания с Росавиация и иными согласующими организациями и инстанциями. 2 этап – разработать проект планировки территории (при необходимости) в объеме и составе, необходимом для утверждения в уполномоченных инстанциях Московской области. 3 этап – инженерные изыскания в полном объеме для получения положительного заключения экспертизы, выполнить археологическую разведку, оформить Акт ГИКЭ, организовать проведение обследования зданий и сооружений в пятне застройки. 4 этап - Выполнить и согласовать буклет АГО, СТУ в т.ч. строительные, противопожарные(при необходимости), Разработать пакет документации по демонтажу существующих зданий и строений и на вынос инженерных сетей (включая сети спец. связи) из пятна застройки согласно ПП РФ от 26 апреля 2019 г. № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства”, разработать проекты усиления/сохранения зданий, сооружений и инженерных сетей, попадающих в зону влияния сноса и нового строительства, разработать стадию «П», сопровождать получение положительное заключение Экспертизы, разработать рабочую документацию (включая «Ограждение котлована»). Сопровождать согласование документации со всеми заинтересованными и согласующими организациями и инстанциями. |
| 1.7.4 | Требования к инженерным изысканиям | Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для подготовки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы Целью инженерных изысканий является комплексное изучение современных природных и техногенных условий территории под строительство с получением необходимых данных для разработки проектной документации и определения вида и объема инженерных работ. Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», и других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов. Выполнить археологические изыскания и подготовить пакет документов необходимых для получения «Заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащего хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия» Виды изысканий: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - археологические изыскания - обследование существующих сооружений и инженерных сетей находящихся на участке строительства и попадающих в зону влияния строительства объекта |
| 1.7.5 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) и Заказчиком | Материалы и оборудование должны быть надлежащим образом идентифицированы и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, для чего на них должны быть надлежащим образом оформлены сертификаты соответствия и иная документация. Согласовать варианты материалов для наружной и внутренней отделки здания с Техническим заказчиком и Заказчиком |
| 1.7.6 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Архитектурную концепцию выполнить в виде цветного буклета формата А3: - краткая аннотация с характеристикой градостроительного и архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями; - ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров; - генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3); - фото существующего состояния участка, фото макета, перспективы, фотомонтаж и др;Окончательный комплект документов согласуется дополнительно. Подготовить материалы необходимые для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области Проектная и рабочая документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», - Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федерального закона от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; -Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006. -ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении экспертизы в соответствии с положительным заключением экспертизы |
| 1.7.7 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Демонстрационные материалы выполнить при необходимости по требованию Заказчика |
| 1.8 | Источники финансирования | Финансирование строительства за счет средств Инвестора |
| 1.9 | Нормативные документы и требования | Работы выполнять в соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, СП, ВСН, техническими регламентами, национальными и региональными стандартами, иными нормативными документами, действующими на территории РФ и г. Москвы. |
| 1.10 | Общие положения, сведения об участке строительства и планировочных ограничениях | Площадь участка:0,7159 га. Участок строительства находится Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» Особые условия в соответствии с Дополнительным соглашением к договору субаренды земельного участка №1371/кс от 17.12.2018 г 03.06.2020 га: - Часть земельного участка площадью 16 (шестнадцать) кв. м предоставляется для строительства и последующей эксплуатации опоры пешеходного перехода гостиничного комплекса - Каждое здание/сооружение должно быть максимальной высотой 55,3 метров с учётом оборудования, в т.ч. антенн, расположенных на крыше здания/сооружения. |
| 1.11 | Сведения о существующихз строениях на участке | Определить изысканиями и обследованиями |
| 1.12 | Назначение и основные показатели объекта | Гостиничный комплекс представляет собой здание с площадью 35 000 м2 (ВНС)- уточнить проектом, с подвалом, площадь которого и количество подземных этажей определить проектом. Вынос инженерных коммуникаций определить проектом в соответствии с Техническими условиями. Этажность, площадь и количество подземных этажей определить проектом. Строительный объём – определить проектом. Вынос инженерных коммуникаций определить проектом в соответствии с Техническими условиями. Предварительная высотность по этажам: - 1 этаж лобби с рецепцией, лобби-бар, арендные площади - 4,5 м - 2 этаж конференц-зона, фитнес-зал – 4,5 м - 3 этаж: ресторан, – 4,5 м; - Типовые этажи: гостевые номера – 3,3 м Принять целевой коэффициент полезной площади номерного фонда к общей площади гостевого этажа – 0,70 |
| 1.13 | Функциональное назначение площадей гостиницы | -1 этаж: - Технические, складские и служебные помещения; - Инженерный блок для размещения оборудования и коммуникаций; - Отдельные служебные помещения для персонала гостиницы и ресторанной службы (с раздевалками, душевыми и с/у); - Центральный материальный склад (для номерного фонда и службы питания) и склад технической службы; - Заготовочное производство кухни, складские помещения кухни, морозильные и холодильные камеры – 1100 м2. - Прачечная для стирки гостевого белья и униформы персонала. Для данных групп помещений предусмотреть отдельный служебный вход с постом охраны на уровне -1–го подземного этажа, связанный с уровнем земли открытой лестницей. 1 этаж: - Коммерческие площади (сувенирные магазины, аптека)-120 кв.м. - Зона приема и размещения, гостевой лобби – 700 кв. м. (стойка регистрации с 9 рабочими станциями). - Предусмотреть площадь для размещения автоматических стоек заселения в количестве 2х шт. (self – checkin). - Бэк офис для персонала стойки размещения гостиницы (80 кв м) в непосредственной близости от стойки регистрации, багажная комната (60 кв м), санузелы, в том числе и для МГН); - Лобби-бар с количеством п.м. 100 шт. Площадь зоны лобби бара – 180-200 кв м. - Офисы (300- 350 кв м) для административного персонала гостиницы. 2 этаж: Конференц - зона - Предусмотреть доступ гостей из Вестибюля гостиницы в конференц зону 2 этажа по парадной лестнице. - Предусмотреть большой многофункциональный зал на 600 п/м с возможностью его деления на 3 секции за счет звуконепроницаемых перегородок и с возможностью организации раздельных гостевых потоков к каждому залу. Площадь большого конференц зала 650-700 кв м; - Предусмотреть отдельно 2 зала по 80-100 кв м и 2-3 небольшие переговорные комнаты (20-30 кв м) на 15-20 п/м; - Фойе со стойкой регистрации для сбора гостей, с возможностью обеспечить организацию кофе брейков одномоментно для трех залов – 25-30% от общей площади конференц залов (250-300 кв м); - Предусмотреть Вспомогательные помещения конференц-этажа: общественные мужские и женские туалеты, гардеробную, помещения для складирования мебели и оборудования (100 кв м.) - Предусмотреть кухню (доготовочную), мойка стекла и посуды, мойку инвентаря кухонного, хранение посуды и текстиля, офис банкетной службы – 150 кв.м. - Фитнесс-зал для пользования гостями гостиницы с площадью 150 кв м. Для организации обслуживания гостей - обеспечить вертикальные коммуникации данного этажа с кухней на 3-м этаже. 3 этаж: Ресторан гостиницы. - Основной ресторан, сервирующий завтраки по системе шведского стола, бизнес-ланчи и вечернее обслуживание «по меню» на не менее чем 700 посадочных мест с производственной кухней полного цикла. Площадь ресторана – 1300 кв м; - Главную кухню расположить в непосредственной близости к ресторану. Предусмотреть прямой доступ для обслуживания шведской линии поварами; - Предусмотреть обслуживания рум сервиса с помощью служебного лифта. - Столики для обеденного зала выбрать квадратной формы для возможности соединения друг с другом и выбора варианта двух-, четырехместного и т.д. размещения гостей. - В зале ресторана необходимо разместить барную стойку без барной витрины и без отдельного помещения подсобной бара. Предусмотреть: - Гардеробную для посетителей – не гостей отеля; - Площадь основного производства кухни 600 кв.м, площадь сервисных помещений (зона хранения текстиля, посуды, стекла, офис) - 80-100 кв.м., при этом склады следует разместить на (-1) этаже с обеспечением вертикальных коммуникаций с главной кухней посредством специальных лифтов; Гостевые этажи: - гостиничные номера общей численность не менее 730 шт., из них: - 658 стандартных номера. Общая площадь 1 номера должна быть в диапазоне 20-21 м2, включая с/у и внутренние перегородки; площадь с/у должна быть в диапазоне: 3,5-3,8 м2. Предполагаемые размеры стандартного номера 6,5*3,2 м. В санузле предусмотреть: унитаз инсталляция с душем-биде, раковина на столешнице, зеркало минимум 1х1 м, душевую кабину с полом из керамической плитки со встроенным сливным трапом, ориентировочные размеры душа 130*100 см, ограждение душа предусмотреть стеклянным с закрыванием двери; - 36 номеров для маломобильной группы населения с увеличенной площадью в соответствии с нормами проектирования СП 257.1325800.2016 для данных типов номеров; В с/у предусмотреть душевую кабину в строительном исполнении и сантехнические устройства по аналогии с с/у стандартного номера, адаптированные для МГН, предусмотреть соседние к номерам МГН смежные для сопровождающего. Двери между смежными номерами должны обеспечивать высокий уровень звукоизоляции, должны быть двойными, причем каждая должна открываться в сторону соответствующей комнаты. Предусмотреть шумопоглощающую конструкцию, рама которой уплотнена специальной эластичной лентой. - 36 номеров категории Делюкс с двумя жилыми комнатами гостиной/столовой и спальней площадью 40-42 м2, включая с/у и внутренние перегородки; предусмотреть спальную зону с двуспальной кроватью и гостиную с размещением дополнительного раскладывающегося дивана и журнального стола со стульями; площадь с/у должна быть в диапазоне: 7-8 м2. В санузле предусмотреть: унитаз инсталляция, отдельно биде, раковина на столешнице, зеркало минимум 1х1 м, душевую кабину с полом из керамической плитки со встроенным сливным трапом, ориентировочные размеры душа 130*100 см, ограждение душа предусмотреть стеклянным с закрыванием двери; - В площади одного гостевого этажа предусмотреть гостинную (лаунж-зону) для экипажей воздушных судов на 120-150 кв. м (6-7 ячеек стандартных номеров) с санузлами и небольшой зоной доготовочной – 20 кв.м – (1 ячейка стандартного номера) Предусмотреть: - Все типы номеров запроектировать двухместными; - На каждом гостевом этаже предусмотреть помещения горничной с душевым поддоном, местом для размещения металлических стеллажей для складирования чистого постельного белья, хранения 1 тележки для уборки; - На одном из гостевых этажей – предусмотреть 1 помещение для складирования детских кроватей, доп. кроватей и запасных постельных принадлежностей. При невозможности размещения подобного помещения без ущерба для количества номерного фонда гостиницы – предусмотреть такое помещение в подвальной части. - Предусмотреть сервисные помещения дежурного персонала и помещения для хранения уборочного инвентаря, таким образом, чтобы они не были совмещены с техническими помещениями, например, этажными венткамерами. Верхний этаж: Ресторан «аля-карт» разместить в зоне гостевого верхнего этажа на 150 п.м., обеденный зал площадью 260 кв.м., площадь основного производства кухни 250 кв. м + площадь сервисных помещений 30-50 кв.м. Организовать фойе перед входом в ресторан (30-50 кв.м), предусмотреть гардеробную, санузлы. Главную кухню расположить в непосредственной близости к ресторану. Столики для обеденного зала выбрать квадратной формы для возможности соединения друг с другом и выбора варианта двух-, четырехместного и т.д. размещения гостей. В зале ресторана необходимо разместить барную стойку с прямым доступом в подсобную бара и на кухню. Строительный объём – определить проектом; Вместимость прилегающей автостоянки определить проектом в соответствии с действующим СП для гостиниц классом «четыре звезды». Режим работы гостиницы: количество рабочих дней в году - 365; количество смен в сутки - 3,0; продолжительность смены - 8 часов. Численность сотрудников гостиницы составляет 350 человек, из них 250 человек работает в максимальную смену. |
| - Технологические решения |  |  |
| 2.1 | Технология гостиницы | Проектную документацию разработать на основании технического задания в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. |
| 2.2 | Технология предприятия питания | Вид предприятия общественного питания Предусмотреть проектом предприятие питания на 3-м этаже здания. Площадь обеденных залов уточнить проектом согласно действующих нормативов. Прием товаров осуществлять через загрузочную, расположенную на 1 этаже. Скоропортящиеся продукты питания хранить в среднетемпературной и низкотемпературной камерах. Для сыпучих продуктов предусмотреть кладовую сухих продуктов. Запас товаров должен быть предусмотрен на 1-2 суток. Метод обслуживания посетителей – официантами по системе шведского стола. Применить современное технологическое оборудование отечественного и/или импортного производства, работающее на электроэнергии, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и функциональным назначением. Предусмотреть стеллажное хранение товаров на высоту 1850 мм. Предусмотреть следующие цеха и технологические помещения: - Овощной цех; - Мясорыбный цех; - Помещение обработки яиц; - Горячий и холодный цех для приготовления завтраков на 1000 человек; - Хлеборезка; Подсобные помещения: - Помещение кладовой и моечной тары; - Помещение мойки кухонной посуды; - Помещение мытья столовой посуды; - Кладовая уборочного инвентаря; - Бельевая; - Помещение кладовщика; - Холодильные камеры; - Комната временного хранения пищевых отходов; - Сервировочная зона официантов; - Кладовая вина и напитков; Бытовые и служебные помещения: - Кабинет зав. производства; - Единый блок гардероб, душевые и санузлы для поваров пищеблока (мужской и женский); - Столовая для сотрудников на 250 человек в смену. Форма производства пищеблока: На полуфабрикатах промышленного и собственного производства. Овощи- неочищенные и очищенные. Мясо – мелкими кусками. Птица – потрошеная, мякоть. Рыба – филе, тушка. Мясорыбное сырье поступает в охлажденном и замороженном виде. Режим работы: Пищеблок предусмотрен для приготовления: - Завтрак 7:00 – 11:00; - Обеды 13:00 – 15:00; - Ужины 18:00 – 21:00. Учесть штатное расписание сотрудников гостиницы, в том числе и предприятий питания: всего сотрудников 350 человека, из них работает 250 человек в максимальную смену. Мероприятия по обеспечению техники безопасности, производственной санитарии принимать в соответствии с действующими нормативными требованиями. Все работы на техническом оборудовании должны производиться согласно инструкциям на данное оборудование. Расположение технологического оборудования запроектировать согласно требованиям норм технологического проектирования. Архитектурно-планировочные и инженерные решения должны учитывать функциональные и технологические требования по размещению помещений и технологического оборудования. Для отделки помещений предприятий питания использовать легкомоющиеся материалы, согласно санитарным нормам |
| - Основные требования |  |  |
| 3.1 | Количество вариантов проектных решений | Разработать и предоставить на утверждение Заказчику архитектурно-функциональную концепцию – включая не менее трех вариантов фасадных решений |
| 3.2 | Требования к исполнителям | Соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: наличие выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ. |
| 3.3 | Требования к Генеральному плану земельного участка, благоустройству территории | Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка. Все строения расположенные на земельном участке подлежат сносу. Проектные решения увязать с проектом общегородских инженерных систем (в соответствии с техническими условиями), благоустройством и озеленением прилегающих территорий) Территорию комплекса оборудовать устройствами для беспрепятственного доступа МГН. Предусмотреть декоративное, ландшафтное освещение на основании дизайн-проекта,\ |
| 3.4 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям и функциональной организации объекта | Объемно-планировочные и архитектурные решения принять исходя из требований технологии в соответствии с настоящим Заданием и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами. Выполнить проектирование надземного перехода от гостиничного комплекса к зданию паркинга. Выполнить проект реконструкции здания Паркинга в связи с примыканием надземного перехода к нему На минус первом этаже предусмотреть помещения для уборочного инвентаря, помещения для хранения ламп гостиницы, помещения для хранения и ремонта светильников, машинного помещения лифтов, венткамер, инвентарной электрощитовой; На 2 этаже предусмотреть бесколонное пространство в площади большого конференц зала 650-700 кв м, либо минимальное количество колонн (определить проектом). Связь по этажам - лестницами и лифтами, грузоподъемностью 1000 кг. Количество и параметры предусмотреть проектом; Количество сервисных лифтов не менее 4 шт., из них 2 лифта для нужд кухни, 2 лифта для службы номерного фонда и технической службы. + 1 шт. грузовой подъемник для кухни с -1 этажа на 3 этаж. В помещении горничной на каждом этаже запроектировать бельепровод производителя «Прана» или аналога со следующими характеристиками: Предусмотреть 1 ствол из труб типа СМН из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм; Шахта бельепровода 700х700 огнестойкостью REI 90; Двери самозакрывающиеся, огнестойкие EI90. На отметке (-1) этажа предусмотреть бельеприемник и сортировочный лоток. Согласовать с Заказчиком. |
| 3.5 | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | - Оптимальные принципиальные конструктивные решения определить проектом - Предусмотреть установку лифтов KONE или аналог. Подготовить программу геотехнического мониторингаа |
| 3.6 | Требования к входным группам | Доступ для пешеходов должен быть безбарьерным и беспроблемным для всех гостей. Тамбур входа в вестибюль гостиничной части проектируемого объекта оборудовать распашными и раздвигающимися либо револьверными автоматическими дверями. Предусмотреть отдельный служебный вход для персонала через пост охраны. |
| 4 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 4.1 | Электроснабжение | Питание электроприемников здания принять от сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Надежность электроснабжения электроприемников зданий – в соответствии с действующими нормативами. Холодильное оборудование кухни предусмотреть от отдельной секции ВРУ. На распределительных панелях электрощитов ГРЩ и ВРУ установить автоматические выключатели с комбинированными расцепителями для защиты сетей от коротких замыканий и перегрузок. Питание щитов аварийного освещения выполнить независимым от питания щитов рабочего освещения. Устройства автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, светильники эвакуационного освещения, а также световые указатели «Выход» в качестве резервного питания должны иметь встроенные аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу этих устройств при исчезновении напряжения. На этажах гостиницы предусмотреть щиты рабочего освещения, аварийного освещения, для силовых штепсельных розеток, инженерного оборудования, кухонного оборудования ресторана. В щитах - не менее 20% резерва автоматов и дифференциальных автоматов. Для обеспечения автономного электроснабжения отдельных видов потребителей предусматривается питание от агрегатов бесперебойного питания (UPS) с обеспечением переключения без перерыва синусоиды. Потребители питания от систем UPS: - оборудование АТС; - компьютерные сети и серверная; - установки системы центрального управления, контроля и сигнализации инженерных систем; - системы пожарной сигнализации оповещения и пожарной автоматики; - комплекса технических средств охраны здания; - системы громкоговорящей связи; - приборов контроля качества подаваемой в здание эл. энергии; - приборы учета расходов воды; АСУД. Величины освещенности и типы светильников принять в зависимости от назначения помещений и характера среды в них. Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: - рабочее, включая декоративное; - аварийное (безопасности и эвакуационное); - местное (бра, торшеры, настольные лампы); - ремонтное на пониженном напряжении 24В; - витринное и рекламное; - архитектурный подсвет здания; - освещение указателя номерного знака и пожарного гидранта. Освещенности номеров гостиницы принять 150 люкс, остальных помещений - в соответствии с действующими нормами. (в зависимости от назначения помещения) Нормируемые освещенности указать на чертежах эл. оборудования. В здании предусмотреть светодиодные светильники, размещение их выполнить с учетом расстановки мебели, сантехнического и технологического оборудования. В санузлах, ванных комнатах и других влажных помещениях применить светильники во влагостойком исполнении со степенью защиты IP 44. Управление электропитанием электрооборудования номеров выполнить с использованием магнитных карточек проживающих. Управление освещением выполнить в соответствии с действующими нормами и требованиями. Все пути эвакуации и выходы должны иметь осветительные указатели «Exit» и автономные светильники, способные поддержать уровень освещенности 2 люкса в течение 1 часа. Аварийное освещение помещений охраны, административных служб и основных технических помещений подсоединить к аварийной сети и обеспечить на рабочих поверхностях наименьшую освещенность в размере 5% от нормируемого для рабочего освещения. Электропроводка. К прокладке принять медные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением ВВГ нг (А)-LS. Для аварийного освещения и противопожарных электроприемников использовать огнестойкий кабель ВВГ нг (А)FRLS. Кабели проложить, в зависимости от назначения и отделки помещений: - питающие сети в подвале выполнить в гибких/жестких сертифицированных пвх трубах из самозатухающего ПВХ пластиката – по лоткам; - распределительные сети освещения мест общего пользования выполнить в гофрированных трубах ДКС за подшивным потолком. К щитам пройти в штрабах стен; - вертикальные питающие сети выполнить в гладких ПВХ трубах в электротехнической нише; - через перекрытия пройти в стальных гильзах с использованием противопожарных материалов. Все сети выполнить сменяемыми. Все металлические нетоковедущие, относящиеся к классу защиты 1 по ГОСТ 2750.0 части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением (каркасы ВРУ, щитов управления, корпуса аппаратов, светильников, стальные трубы электропроводок) занулить. В группах гостиничных щитов предусмотреть установку УЗО или дифференциальных автоматов. Во всех электроустановках предусмотреть систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части: - защитный проводник (РЕ) распределительных и групповых линий, заземляющий проводник; - присоединенный к контуру заземления; - металлические трубы коммуникаций, вводимых в здание. К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключить все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и нулевые защитные проводники (РЕ). Молниезащиту здания выполнить в соответствии с категорией объекта. Проектом предусмотреть повторное заземление нулевого провода питающей сети здания. Для этого контур заземления и молниезащиты вокруг здания присоединить к главной заземляющей шине (ГЗШ) ВРУ при помощи оцинкованной стальной полосы. |
| 4.2 | Водоснабжение | Нормы водопотребления и водоотведения. Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение жилого дома принять в соответствии с действующими нормативными документами, расход воды на хозяйственно–питьевое водоснабжение определить проектом. Проект выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами, а также соответствовать требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм. Исходные данные и основные положения. Здание оборудовать системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, в составе систем ХВС и ГВС. Горячее водоснабжение закрытого типа, от встроенного ИТП. Для обеспечения работы системы ГВС в период отключения системы теплоснабжения в ИТП предусмотреть установку накопительного электро бойлера, ёмкость определить расчётом. При проектировании системы хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода необходимо зонирование в соответствии с делением на пожарные отсеки и технологией гостиничного комплекса. Проектом предусмотреть насосные повысительные установки, мембранные баки, предусмотрено оснащение инвентарными подъёмно–транспортными устройствами в соответствии с СП41-101-95, для возможности демонтажа и замены оборудования и системой защиты от гидроударов. Прокладку трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в специально предусмотренных вертикальных шахтах. Компоновка инженерных коммуникаций должна обеспечивать свободный доступ к «арматуре» (ревизионной, регулировочной и т.п.), возможность ремонта и замены отдельных участков. Запорно- регулирующая арматура: отечественного или импортного производства. Предусмотреть систему учёта в точках подключения предприятий питания и арендных помещений первого этажа. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе общего учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Источники водоснабжения, условия водоотведения и прокладки сетей. Источником водоснабжения гостиничного комплекса является сеть городского водопровода. Водомерные узлы выполняются в соответствии действующими нормативными требованиями и ТУ. Системы водоснабжения и канализации. В здании предусмотреть следующие системы водоснабжения и канализации (уточняется проектом): - водяное пожаротушение; - спринклерное пожаротушение подземной части здания; - водоснабжение гостиничных номеров и служебных помещений; - водоснабжение предприятий питания; - канализация хозяйственно-фекальная; - канализация технологическая; - канализация ливнёвая; - канализация дренажная. Система водоподготовки. Предусмотреть систему водоподготовки- централизованную очистку воды системой УФО с механическим фильтром тонкой фильтрации 20мкм с автоматической промывкой. Водопровод ХВС. На вводе водопровода в помещение водомерного узла устанавливается счётчик учёта воды с импульсным выходом (подключённый к системе АСУД), Жилая зона. Внутренние сети ХВС жилой части комплекса (гостиничные номера, МОП, конференц-зона, административные помещения, персонала), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, запорной и регулирующей арматурой. Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре из зоны МОП. Магистральные трубопроводы, в подземной части здания, прокладываются под потолком, с последующей разводкой до вертикальных участков магистралей (стояков) проходящих в шахтах инженерных коммуникаций. Подключение системы ХВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта». Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. По периметру комплекса выполнить систему водоснабжения системы полива территории. Нежилая зона. Внутренние сети ХВС нежилой части комплекса (рестораны основной со вспомогательными помещениями, коммерческие помещения 1-го этажа), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта. Сеть водопровода нежилых помещений выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Подключение системы ХВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. Водопровод ГВС. Проектом предусмотреть зонирование внутренних систем горячего водоснабжения. Для каждой зоны предусмотреть установку узлов учёта тепла. Систему ГВС оборудовать регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Магистральные трубопроводы после теплообменников и насосной станции, в подземной части здания, прокладываются под потолком, с последующей разводкой до вертикальных участков магистралей (стояков) проходящих в шахтах инженерных коммуникаций. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта. Сеть водопровода нежилых помещений из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Подготовка горячей воды для системы ГВС расположена в ИТП здания. Жилая зона. Внутренние сети ГВС жилой части комплекса (гостиничные номера, МОП, конференц-зона, административные помещения, персонала), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, запорной и регулирующей арматурой. Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре из зоны МОП. Сеть водопровода после систем водоочистки выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Трубопроводы ГВС изолируются теплоизоляционным материалом. Подключение системы ГВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта». Нежилая зона. Внутренние сети ГВС нежилой части комплекса (рестораны основной и авторской кухни со вспомогательными помещениями, коммерческие помещения 1-го этажа), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта. Сеть водопровода нежилых помещений выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Подключение системы ГВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. Мероприятия по энергосбережению. - Предусмотреть зонирование внутренних систем водоснабжения. - Предусмотреть установку регуляторов давления. - Предусмотреть мероприятия в соответствии с «Перечнем водосберегающих мероприятий при проектировании и эксплуатации внешних и внутренних систем водоснабжения» (Распоряжением Премьера правительства Москвы от 05.05.97 г. №460-РП.) - Предусмотреть установку приборов учёта холодной и горячей воды с импульсным выходом. - Предусмотреть применение повысительных насосных установок с автоматическим регулированием давления, повышающих эффективность их использования. |
| 4.3 | Водоотведение | Хозяйственно-фекальная канализация. Проектом предусмотреть системы самотёчной канализационной сети и напорной канализационной сети. Трубопроводы применить из безраструбных чугунных труб. При необходимости для канализирования подземных уровней применить канализационную насосную установку, с возможностью автоматической работы и дистанционного контроля. Прокладку канализационных сетей запроектировать скрытную, с обеспечением удобного доступа к крышкам ревизий и прочисток для технического обслуживания и ремонта из помещений МОП. Подключение системы хозфекальной и технологической канализации к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. Технологическая канализация. Технологическую канализацию предприятий питания выполнить в соответствии с технологическими решениями принятыми в проекте. Подключение системы технологической канализации к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» и разделов технологии. Установку жироуловителя предусмотреть вне периметра стен здания. Ливневая канализация. Здание оборудовать системой внутреннего водостока. Трубопроводы внутреннего водостока принять из чугунных без раструбных труб. На кровле - водосточные воронки с электрообгревом, подключение водосточных воронок к системе внутреннего ливнестока - изолировать на длину не менее 3-х метров Прокладку внутреннего водостока выполнить в шахтах с возможностью доступа из зоны МОП Выпуски водостока соединить с городской системой ливневой канализации, с установкой канализационного затвора с электроприводом. Дренажная канализация при необходимости |
| 4.4 | Общие требования ОВиК | Исходные данные Проектирование систем отопления, вентиляции, и кондиционирования вести в соответствии с ТУ ПАО «МОЭК», требованиями нормативных документов Российской Федерации и Московских городских строительных норм, проектной документации, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы. Расчетные параметры наружного воздуха принимать в соответствии с требованиями СП131.13330.2012 Параметры наружного воздуха: - для холодного периода температура - tн = –25 °С Теплый период года для систем вентиляции - tн = +26°С; - tн = +35°С – для подбора холодильного оборудования При размещении приемных устройств для наружного воздуха на юго-восточном, южном или юго-западном фасаде температуру наружного воздуха в теплый период года принимать на 3-5°С выше расчетной. - переходный период температура +12°С (для всех систем) Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, поддерживаемые системой отопления, приняты: • номера 18-21°С • туалет 19-21°С • совмещенный санузел 24-26°С • коридор 18°С • вестибюль, лестничные клетки 16°С • кладовые 16°С • технические помещения 16 °С • помещения эксплуатации 18-21°С • помещения арендной зоны 12-21°С Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, обслуживаемых системами приточно-вытяжной вентиляции: - холодный период температура 12°-21°С В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2 °С выше. Температура воздуха в помещениях 1 этажа должна быть дифференцирована в зависимости от назначения помещения. Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях ресторана, конференц зала и фитнес зала принять согасно нормативным требованиям на проектирования. Относительная влажность воздуха в помещениях номеров, конференц зала и ресторана в пределах 45 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 60%. Если не оговорено отдельно, параметры: внутренней температуры, относительной влажности и подвижности воздуха в помещениях, принять их исходя из функционального назначения помещений в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Количество приточного воздуха для помещений ritail части здания, принять из функционального назначения помещения. Количество наружного воздуха на одного человека для помещений организации и служб по обслуживанию, принять 60 м3/час/чел. Количество людей для определения воздухообменов принято из расчета 4м2 общей площади на человека. Количество наружного воздуха на одного человека для помещений конференц залов принять 60 м3/час/чел. Количество людей для определения воздухообменов принять согластно технологического задания. Обеспечить местное включение/выключение в зависимости от использования конференц залов и независимое регулирование воздхообмена в конференц залах по заполнению (датчику температуры и CO2). Количество наружного воздуха на одного человека для арендных помещений, принято согласно технологии помещения, но не менее 2,5 крат. Минимальное количество приточного воздуха для номера принять не менее 120м3/ч. Предусмотреть дисбаланс по вентиляции, с превшением притока на 20%. Вытяжку из номеров организовать из совмещенных санузлов. При этом количество удаляемого воздуха в режиме обслуживания принять в соответствии с СП 257.13330.2016, СП 118.13330.2016, СП 2.3.6.1079-01: -ванные, туалеты, совмещенный туалетом с ванной - не менее 50 м3/час. Предусмотреть необходимые мероприятия, исключающие проникновение шума и вибраций от работающего оборудования систем теплоснабжения и вентиляции в помещениях и на прилегающей территории. Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА принять в помещениях для: – номера — 35 и 25 дБА с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00 соответственно; – в холлах, вестибюлях 45 дБА; – для остальных помещений принять в соответствии с СП 51.13330.2011. |
| 4.5 | Индивидуальный тепловой пункт | Теплоснабжение объекта осуществляется от городских тепловых сетей, согласно условиям подключения МОЭК. Источником теплоснабжения являются тепловые сети ОАО «МОЭК». Теплоноситель – перегретая вода. Параметры теплоносителя уточнятся после получения технических условий. Для здания предусмотрено устройство собственного Индивидуального теплового пункта (ИТП), из которого осуществляется теплоснабжение проектируемого здания. ИТП разместить в техническом помещении на -1 этаже у наружной стены. Высота помещения ИТП не менее 3,0 м. Присоединение систем отопления, вентиляции предусмотреть по независимой схеме. Присоединение ГВС предусмотреть по двухступенчатой смешанной схеме. Система горячего водоснабжения однозональная. На период отключения ГВС предусмотреть установку электрических бойлеров. Температуры теплоносителей вторичного контура принять: - для отопления 85-60ºС; - для вентиляции и ВТЗ 95-70ºС; - для отопления и вентиляции автостоянки 95-70ºС; - температуру горячей воды для ГВС 62ºС. Для теплоснабжения системы кондиционирования - вода с параметрами 45/30 °С Разработать проект узла учета тепловой энергии для всего здания. Предусмотреть возможность организации учета тепла для отдельных потребителей. Тепловой узел оборудован двухпоточным теплосчетчиком «ВИС.Т» и регулятором перепада давления «прямого действия». При согласовании Техническим заказчиком проекта ИТП со всеми заинтересованными городскими организациями, генпроектировщик сопровождает его и несёт полную ответственность за снятие замечаний и получение согласования. Проекты ИТП и узла учета тепловой энергии согласовать со всеми заинтересованными городскими организациями. Системы отопления и вентиляции однозонные, подключенные к тепловым сетям по «независимой схеме». Системы отопления и вентиляции подземной автостоянки однозонная, подключенная к тепловым сетям по «независимой схеме». Параметры теплоносителей вторичного контура для отопления и вентиляции автостоянки t=95-70С. Регулирование температуры теплоносителей во вторичных контурах систем отопления и вентиляции осуществляется регулирующими клапанами и системой автоматики, в зависимости от температуры наружного воздуха. Для систем отопления жилья, офисов предусмотреть два рабочих теплообменника на 100% тепловую нагрузку, насосную группу (1-рабочий и 1-резервный) с регулирующим клапаном и однопоточными теплосчетчиками для каждого потребителя, подключенными к системе АСКУЭП. Для систем вентиляции, офисов и автостоянки предусмотрен блок с теплообменником, рассчитанным на 100% нагрузку, насосной группой, регулирующим клапаном и однопоточным теплосчетчиком для каждого потребителя, подключенным к системе АСКУЭП; Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме. Температура горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 °С. Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй ступенью. Для каждого потребителя (жилья, офисов и автостоянки) на подающих и циркуляционных трубопроводах установить водомеры. Предусмотреть в ИТП водосборный приямок с установкой двух стационарных дренажных насосов. Предусмотреть устройства фундаментов под оборудования с виброгашением. Предусмотреть местное, дистанционное и автоматическое управление: - местное - всеми электропотребителями; - дистанционное: – циркуляционными, подпиточными и дренажными насосами; –вентсистемами ИТП. - Автоматическое: –циркуляционными насосами по таймеру; –подпиточными насосами по давлению; - дренажными насосами по уровню; - вентсистемами по температуре воздуха; Предусмотреть дистанционный контроль, за параметрами теплоносителей (первичного и вторичного). Предусмотреть звуковой и световой сигналы (подпиточный и аварийный) при падении давления в системах отопления и вентиляции. Сигналы о состоянии оборудования и основные параметры теплоносителей вывести в диспетчерский пункт (ЦДП). Тепловой ввод оборудовать теплосчетчиком «ВИС.Т» с двухпоточными преобразователями расхода. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие экономию энергоресурсов. Предусмотреть учет и контроль теплоносителя, изоляцию трубопроводов и т.д. Уровень звукового давления в смежных помещениях от работающего оборудования принять в соответствии с СП 51.13330.2011. -Предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%, с учетом обеспечения температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже 60С. - Гарантийный срок эксплуатации проектируемого оборудования – должен быть не менее 12 месяцев. - Проектируемое оборудование должно иметь сертификаты и декларации соответствия во исполнение требованиям законодательных и нормативных документов. |
| 4.6 | Отопление | Здание оборудовать центральной двухтрубной системой отопления, зонированной по функционилу зданий. Для потребителей теплоты каждой зоны необходимо предусматривать свой контур теплоносителя с температурой, регулируемой по индивидуальному температурному графику. Температуры теплоносителей вторичного контура принять: - для отопления 85-60ºС; - для вентиляции и ВТЗ 95-70ºС; - для отопления и вентиляции автостоянки 95-70ºС; В качестве теплоносителя системы отопления - вода, приготавливаемая в индивидуальном тепловом пункте. Система отопления в здании выполняется в полном объеме. Номера Для номерной части здания система отопления водяная двухтрубная, независимая с нижней разводкой на -1 этаже. Прокладка вертикальных стояков и размещение коллекторного шкафа отопления, предусматривается в выделенных шахтах межэтажных холлов. Этажный коллектор отопления с запорно-регулирующей арматурой предусмотерть заводского изготовления. Для межэтажного регулирования предусмотреть установку автоматической балансировочных клапанов. Прокладка трубопроводов от шкафа до номера в полу коридора выполнить в теплоизоляции. В номере разводку трубопроводов выполнить в конструкции пола в гофроизоляции тупикового типа. От этажного коллектора выполнить лучевую разводку, на каждую ветку не более четырех отопительных приборов. В качестве отопительных приборов в номерах принять конвекторы или радиаторы с терморегуляторами в зависимости от высоты остекления. Марку согласоватьс Заказчиком. В технических помещениях, в общественных зонах и входных группах применить конвекторы или радиаторы в зависимости от требований к дизайну помещений , высоты остекления и функционального назначения помещения. Нагревательные приборы в общественных зонах оборудованы термостатическими клапанами прямого действия, отключающей арматурой и воздушными кранами. Подключение настенных отопительных приборов выполнить углового типа (от стены). В электротехнических помещениях установить электроконвектор или регистры из гладких труб, с соединениями на сварке и с вынесенной за пределы помещения отключающей арматурой. Отопительные приборы в лестничных клетках разместить на каждом этаже на стене без установки термостатических клапанов. Системы отопления обеспечивают максимальную температуру в помещении +18°(расчётная)С. Увеличение температуры воздуха в помещениях обеспечить вентиляторными доводчиками в режиме «тепло». Управление отопительными приборами предусмотреть с учетом системы диспетчеризации объеденненой с работой кондиционера. Общественные помещения Для встроенных нежилых помещений ретейл, конференц-залы, помещения питания, фитнес предусмотреть систему отопления водяная двухтрубная, независимую с нижней разводкой на -1 этаже. Прокладка вертикальных стояков и размещение коллекторного шкафа отопления, предусматривается в выделенных шахтах межэтажных холлов. Этажный коллектор отопления с запорно-регулирующей арматурой предусмотреть заводского изготовления. От этажного коллектора выполнить лучевую разводку, на каждую ветку не более четырех отопительных приборов. Для регулирования предусмотреть установку автоматической балансировочных клапанов. Прокладка трубопроводов от шкафа до помещений в полу коридора выполнить в теплоизоляции. В помещениях разводку трубопроводов выполнить в конструкции пола в гофроизоляции тупикового или (и) лучевого типа. В качестве отопительных приборов в номерах принять конвекторы или радиаторы с терморегуляторами в зависимости от высоты остекления. Марку согласовать с Заказчиком. Управление отопительными приборами предусмотреть системы диспетчеризации объеденненой с работой кондиционера. Арендные помещения Для помещений, сдаваемых в аренду система отопления водяная двухтрубная независимая с нижней или верхней разводкой, с прокладкой магистральных трубопроводов по -1 этажу или тех. этажу. Прокладка трубопроводов от шкафа до отопительных приборов выполнить в теплоизоляции тупикового или (и) лучевого типа. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы, радиаторы с терморегуляторами. Подключение предусмотреть к распределительной гребенке отопления с устройством узла учета. В каждой арендной зоне предусмотреть отключающую арматуру и место для перспективной установки субабонентских узлов учета тепла. Общие требования Систему отопления оборудовать запорной, спускной и регулирующей арматурой, термостатическими клапанами прямого действия, автоматическими балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами по температуре и давлению. На вертикальных стояках системы отопления предусмотреть компенсаторы. Инженерные системы должны быть смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах и указаний инструкций заводов – изготовителей оборудования. В случаи использования в архитектурной части проекта защитных экранов на отопительные приборы, нагревательные приборы подобрать с учетом защитного ограждения. Стояки трубопроводов для систем отопления запроектировать из стальных труб ГОСТ 3262-75*(обыкновенные). В качестве запорной арматуры предусмотреть шаровые краны. При прокладке труб в полу используются трубопроводы из сшитого полиэтилена тип PEX-a(с), которые изолируются изоляцией для прокладки в полу. Изоляция магистральных подающих и обратных трубопроводов и стояков, проходящих в вертикальных коммуникационных шахтах и горизонтально по -1 этажу или техэтажу, подлежат тепловой изоляции. В качестве теплоизоляционных изделий используются материалы, имеющие гигиенический и пожарный сертификаты РФ и в соответствии с СП 61.13330.2012. На рабочей документации указать в помещениях температуру и нагрузку по теплопотерям и на отопиетльных приборах. Приложить гидравлический и тепловой расчет здания. |
| 4.7 | Воздушная тепловая завеса | На въездах/выездах в подземную автостоянку, предусмотреть установку водяных тепловых завес шиберного типа. Для основных входных зон здания предусмотреть водяную тепловую завесу. |
| 4.8 | Вентиляция | Здание оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции, зонированной по функциональному назанчению помещений. Количество систем вентиляции предусмотреть в соответствии с разделением их по характеру обслуживаемых помещений, конструктивным возможностям и требованиям нормативной документации. Номера В номерах запроектировать механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Приточно-вытяжную установку для вентиляции номеров предусмотерть с секцией рекуперации, водяного нагрева, фреонового охлаждения и адиабатического увлажнения с бактерицидной лампой. Предусмотерть систему очистки воды для подачи в секцию увлаженеия воздуха. Вытяжную и приточную вентиляцию с механическим побуждением предусмотерть со 50% резервированием по вентилятрной группе и управлением по перепаду давления в канале, с частотным управлением по расходу воздуха. Предусмотреть устройства исключающие перетекания воздуха из одной номера в другую. Проход воздуховода приточной вентиляции в номер из коридорной зоны через ограждающую стену выполнить в зоне санузла и подключить к одной решетке с кондиционером. Воздуховоды расположить в подшивном пространстве потолка. Выбросы отработанного воздуха предусмотреть на кровлю здания через обособленные шахты. В входных вестибюлях и лифтовых холлах здания предусмотреть самостоятельные системы приточной вентиляции с секцией охлаждения воздуха до температуры +22С и систему кондиционирования в полном объём, согласно дизайн проекта. Приточный воздух подается с температурой +18÷+22°С На отводах приточной вентиляции к помещениям номеров перед решеткой предусмотреть установку канальных ионизаторов воздуха. Управление предусмотреть автоматическое, соединеное с ситемой управления климатических параметров воздуха. Общественные помещения Предусмотреть независсимые системы приточно-вытяжной вентиляции для зоны ресторанов, фитнес и конференц залов. На отводах приточной вентиляции к помещений конференц и фитнес зала предусмотреть установку канальных ионизаторов воздуха. Управление предусмотреть автоматическое и соединеное с ситемой управления климатических параметров воздуха. Приточно-вытяжную установку для вентиляции конференц зала предусмотерть с секцией рекуператора, водяного нагрева, фреонового охлаждения и адиабатического увлажнения с бактерицидной лампой. Размещение вентиляционного оборудования предусмотреть в технических помещениях – венткамерах или за подшивным потолком технических помещений. Технические помещения Предусмотреть самостоятельную систему механической приточно-вытяжной вентиляции в помещениях: диспетчерской, комнаты охраны и т.д. Помещение ИТП оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляцией с рециркуляцией воздуха без подогрева. Параметры воздуха: температура поддерживать в соответствии с технологическим заданием; влажность не поддерживается. При проектировании систем вентиляции предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами (противопожарные клапаны, огнезащитное покрытие). Коммерческие часть здания Для арендуемых помещений предусмотреть самостоятельные воздухозаборные шахты, а также зарезервировать шахты под механическую вытяжную вентиляцию. Выбросы систем вытяжной вентиляции производить на кровлю здания или на фасад нежилой части здания. Предусмотреть места для установки приточных и вытяжных установок для арендных помещений. Приточно-вытяжное вентиляционное оборудования и установки кондиционирования арендных помещений устанавливаются силами будущих арендаторов или владельцев помещений. Электроснабжение вентустановок и наружных блоков кондиционирования производится за счет электрических мощностей арендатора. Разводка воздуховодов по помещениям сдаваемых в аренду выполняется силами арендаторов. Транзитные участки воздуховодов, прокладываемые по местам общего пользования здания выполнить в полном объеме. Выбросы с резким запахом предусмотреть на кровлю. Общие требования Выбросы и заборы воздуха предусмотреть на наружную сторону фасада комплекса по возможности максимально удаленную от окон жилой части здания. Воздуховоды предусмотреть из плотной стали. Предусмотреть проектом: установку вентиляционных установок на виброоснования; присоединение вентиляторов к воздуховодам через гибкие вставки, крепление воздуховодов на подвесках с амортизирующими прокладками, акустическую обработку венткамер и т.д. Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях для холодного и тёплого периодов принимать в соответствии с требованиями действующих норм и «Исходных данных». Оборудование общеобменной, технологической вентиляции, разместить в венткамерах на -1 этаже. |
| 4.9 | Кондиционирование и холодоснабжение | Системы кондиционирования для жилой и арендных помещений здания предусмотреть с установкой VRF блоков с водяным охлаждением конденсатора, с возможностью работы в режиме «теплового насоса». Для охлаждения наружных блоков VRF использовать 2-х контурную централизованную систему охлаждения конденсатора с установкой драйкулеров на кровле здания. В наружном гидравлическом контуре охлаждения конденсатора предусмотреть раствор пропилен гликоля, во внутреннем контуре вода. Для полноценной работы системы и поддержания необходимой температуры теплоносителя внутреннего контура (вода), обеспечить подключение системы к источнику тепла. При определении нагрузок на системы холодоснабжения принять теплопритоки по расчету с учетом площади помещения, но не менее 2,5кВт на одно помещение. Установку водяных наружных блоков VRF-систем выполнить в специально выделенных местах (нишах) внутри здания на этаже потребителей. Последующую разводку фреонотрубопроводов с установкой запорной арматуры, прокладку управляющих кабелей выполнить до номеров или помещений с установкой внутреннего блока, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Наружные компрессорно-конденсаторные блоки для секций охлаждения приточных установок (центральных кондиционеров), обслуживающих жилые помещения принять с воздушным или водяным охлаждением и установить на кровле здания или в непосредственной близости от установок. Установку наружных, внутренних блоков, разводку трубопроводов для арендных помещений выполняется владельцами помещений по индивидуальным проектам. Для помещений МОПов для подержания комфортных температурных режимов предусмотреть установку внутренних блоков кондиционирования. Отвод конденсата от внутренних блоков предусматривается к дренажным или канализационным стоякам через гидрозатворы. Тип внутренних блоков определить дизайн проектом помещений. Предусмотерть систему очистки воды для водянного орошения теплообменников в случаи его применения. |
| 4.10 | Противодымная защита здания | Проектирование систем противодымной вентиляции (ПДВ) комплекса и определение основных расчетных параметров следует выполнять в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, и СТУ на проектирование противопожарной защиты, СП 7.13130.2013 и по утвержденным в установленном порядке методикам. Системы ПДВ должны быть автономными для каждого пожарного отсека. Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости толщину листовой стали следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы. В жилой части здании для обеспечения противодымной защиты предусматривается устройство: - подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3; - подпора в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений; - подпора в лифтовые холлы, в т. ч. ПБЗ для МГН; - дымоудаления из поэтажных коридоров; - компенсации систем вытяжной противодымной вентиляции, разнесенной с дымоприемными устройствами системы дымоудаления. Предусмотерть установку настенных противодымных проитвопожарных клапанов с возможностью установки решеток стаканного типа (за подлецо со стеной). |
| 4.11 | Структурированная кабельная сеть | Структурированная кабельная сеть (СКС) строится на оборудовании категории 5e должна обеспечивать:  универсальность пассивного оборудования (горизонтальной и вертикальной разводки, кроссов, розеток и пр.) для использования одних и тех же элементов СКС для локальной вычислительной сети, телефонной сети, передачи данных (видео или аудио) и данных сети «Интернет»;  возможность быстрой и удобной перекоммутации (переключения) линий связи в серверной и кроссовых;  Возможность (при необходимости) модернизации активного оборудования без замены линий связи. Кабели СКС прокладываются с учётом требований по физической защите трасс от повреждения и в зависимости от назначения:  по коридорам и холлам за подвесными потолками на кабельных лотках и в гибких ПВХ-трубах;  в помещениях – в кабельных каналах по стенам и в гибких ПВХ-трубах за подвесными потолками. Технология прокладки кабелей должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ |
| 4.12 | Система телефонной связи | Система телефонной связи предусматривает обеспечение сотрудников и гостей возможностью подключения к единой системе телефонной связи гостиницы и выходом в сети связи общего пользования. Подключение гостиницы к сетям связи общего пользования и сети «Интернет» выполняется отдельным проектом Наружных сетей связи по Техническим условиям оператора связи данного региона. В помещении серверной установить АТС, которая обеспечит работу необходимого количества внешних и внутренних линий связи. Предусмотреть возможность модернизации и расширения, в том числе увеличение количества внешних линий и внутренних абонентов, резервирование основных модулей АТС и энергопитания. Система телефонной связи должна обеспечить:  возможность построения внутренней DECT-сети;  работу системы голосовой почты;  внутреннюю конференцсвязь;  автоматическую тарификацию разговоров с возможностью разделения абонентов по группам тарифов;  подключение управляющего компьютера для настройки, диагностики и управления системой телефонной связи |
| 4.13 | Радиофикация | Подключить гостиницу к местной проводной радиотрансляционной сети или предусмотреть систему эфирной радиосвязи для получения сигналов ГО и ЧС определяют Технические условия местного оператора. Радиофикации, с установкой приемников проводного вещания (или УКВ вещания), подлежат помещения служб обеспечения безопасности (кроме отдельностоящих КПП), помещения служб эксплуатации и гостиничные номера. |
| 4.14 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" гостиницы осуществляется от сетей Интернет-провайдера данного региона. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) должна включать: - активное сетевое оборудование (оборудование передачи данных); - серверный узел и систему хранения данных; - модуль подключения к внешним сетям (учитывается проектом Наружных сетей связи); - структурированную кабельную сеть. На этапе проектирования Заказчик должен согласовать марку, фирму-производителя активного оборудования (согласно Вендерного листа оборудования). Активное оборудование ЛВС должно обеспечивать: - работу 100 % пользователей на скорости не менее 100 Мб/с; - модульную структуру аппаратной части, позволяющую наращивать и модернизировать систему; - высокую отказоустойчивость системы за счет горячего резервирования модулей управления и источников питания; - настройку, управление и администрирование с помощью современного и удобного программного обеспечения; - возможности буферизации и маршрутизации. Требования к «интернет» -соединениям: - возможность выхода в сеть «Интернет» с любого рабочего места ЛВС; - обеспечение безопасности данных во внутренней сети, т.е. закрытость внутренней сети для внешних несанкционированных подключений; - 100% покрытие гостевых зон подключением к беспроводному «Интернету» WI-FI. Активное сетевое оборудование разместить в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении |
| 4.15 | Телевидение | Прием эфирных вещательных программ в цифровом формате выполнить в соответствии с Техническими условиями на подключение к системе коллективного приема телевизионных сигналов (СКПТ) в данном регионе. Антенно-мачтовые устройства предусмотреть на кровле здания. Для подключения абонентов к СКПТ предусмотреть в слаботочном стояке установку разветвителей абонентских, количество которых определить расчетом. Предусмотреть один резервный абонентский отвод на каждом этаже. Абонентские розетки системы телевидения предусмотреть в помещениях службы эксплуатации и охраны гостиницы, оснащаемых СКПТ, согласовать с Заказчиком. Абонентская разводка гостиничных номеров входит в состав проекта СКПТ |
| 4.16 | Электрочасофикация | Система единого времени (электрочасофикация) должна обеспечивать: - передачу информации текущего времени (часы, минуты) на вторичные часы объекта от часовой станции, расположенной в помещении серверной; - автоматическую коррекцию собственной шкалы времени. Вторичные часы устанавливаются на высоте не менее 2 м от уровня пола в зоне приема гостей, в коридорах, на посту охраны, в зоне приготовления пищи, в поэтажных зонах отдыха, в конференц-зале, переговорной, в кабинетах директора и главного инженера |
| 4.17 | Система контроля и управления доступом | Система контроля и управления доступом (СКУД) должна обеспечивать: - контроль прибытия персонала, формирование табеля учета рабочего времени; - пресечение несанкционированного доступа в помещения гостиницы постоянно работающего персонала, гостей и посетителей; - проход на этаж обслуживающего персонала номеров согласно графику дежурства; - мониторинг и оперативное оповещение попыток несанкционированного проникновения в помещения для обеспечения безопасности; - автоматическое разблокирование дверей на путях эвакуации людей при пожарной тревоге; - дистанционное управление открыванием и блокированием дверей с рабочих мест операторов системы. Вход (выход) сотрудников в здание, а также проход через зоны контроля должен осуществляться по личным электронным картам-идентификаторам в соответствии с разрешительной системой доступа в автоматизированном режиме. В нерабочее время доступ в помещения ограничивается согласно установленному внутреннему распорядку. Точками доступа являются служебные входы в здание, входы на этажи здания со стороны холлов и лестниц; входы в служебные, технологические и административные помещения, входные двери в зоны доступа, определенные Заказчиком. Окончательное определение мест установки считывателей определяется РД. Все двери, оборудованные СКУД должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым усилием. Двери номеров оборудуются электромагнитными защелками, которые блокируют двери для входа в номер, выход из номера свободный, каждая дверь также снабжается датчиком, индицирующим открывание двери. Со стороны входа входные двери номеров оборудуются считывателем магнитных карт. Внутри номера недалеко от двери размещается пульт управления с карманом для хранения карт. При помещении хотя бы одной карты в карман пульта, переключается контакт и в СКУД передается сигнал, который интерпретируется как «Гость в номере». В этом состоянии уровень доступа в номер изменятся, что запрещает вход обслуживающего персонала. Заселение номеров гостиницы производится с рабочих мест интегрированной системы управления гостиницей. После регистрации очередного гостя в СКУД автоматически передается необходимая информация о времени проживания, уровне доступа и коде выданной магнитной карты |
| 4.18 | Система охранная телевизионная (СОТ) | Система охранная телевизионная должна обеспечивать наблюдение: - наружными телекамерами периметра здания (за основным, служебными входами здания, входами в технологические помещения); - поворотными купольными телекамерами за обстановкой в вестибюле главного входа; - внутренними телекамерами за вестибюлями, выходами на эвакуационные лестницы, коридорами, помещениями кухни, зала ресторана, служебные коридоры на цокольном этаже, гардероб иные участки, согласованные на стадии выдачи ТЗ на проектирование. Система должна обеспечивать идентификацию лиц, входящих в охраняемое помещение или зону с контролем доступа, со степенью детализации, достаточной для последующего розыска возможного нарушителя Размещение телевизионных камер, их тип (поворотная или фиксированная) и количество должно быть согласовано с Заказчиком. Рабочее место оператора СОТ организовать на посту охраны (первый этаж), где разместить необходимое для оперативного наблюдения количество устройств отображения информации, элементы оперативного управления телекамерами. Качество и масштаб наблюдаемого изображения должны обеспечивать возможность визуального обнаружения цели (нарушителя) и его идентификацию в любое время суток. Оператор со своего рабочего места должен иметь возможность наблюдать одновременно за несколькими камерами в мультиплексированном режиме и/или любой камерой по его выбору, а также иметь доступ к архивам системы видеонаблюдения. Доступ к СОТ, а также к архивам системы должен быть защищен паролем. Оборудование архивации должно быть цифровым и обеспечивать возможность видеозаписи по команде оператора; при обнаружении движения и прочим сигналам анализа изображения; сигналам тревоги СОТ с программируемым интервалом предварительной тревожной записи; постоянную запись с уменьшенной скоростью потока, переключаемым в штатную по вышеназванным сигналам. Обеспечить возможность доступа к архиву по локальной сети с организацией мер по разграничению прав доступа операторов для его анализа и организации поиска по номеру камеры, дате и событию. Предусмотреть размещение активного, коммутационного оборудования и оборудование архивации в монтажных стойках в серверной, с ограничением доступа к системе |
| 4.19 | Автоматическая система пожарной сигнализации | Проект автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) выполнить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и действующими нормами пожарной безопасности. Предусмотреть использование сертифицированного оборудования для системы АПС. Технические средства АПС должны обеспечивать: - определение места возникновения пожара на ранней стадии с оповещением службы безопасности в автоматическом режиме; - постоянный автоматический контроль работоспособности всей системы с выдачей сообщений, протоколированием событий, сигнализацию о возможных неисправностях для их оперативного устранения; - постоянный автоматический контроль состояния каждого адресного пожарного извещателя; - возможность локализации короткого замыкания в шлейфе (изоляцию короткозамкнутых участков шлейфов); - сигнализацию о прекращении внешнего энергоснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы с сохранением всех функций в течение не менее 2 часов с момента отключения внешнего энергоснабжения; - автоматическое управление системой оповещения о пожаре и инженерными системами здания в случае пожарной опасности; - выдачу команды на управление системами дымоудаления и подпора воздуха; - выдачу команды на отключение систем общеобменной вентиляции; - формирование команд на разблокирование электромагнитных замков системы контроля доступа для эвакуации людей из зоны пожара. АПС должна иметь отказоустойчивую архитектуру, т.е. кольцевую структуру шлейфа, с возможностью работы в виде ветвей при обрыве кольца. Топология и состав оборудования определяется на этапе проектирования. Установка датчиков по помещениям определяется нормативными документами. Приемно-контрольные приборы и пульт контроля и управления АПС должны размещаться в помещении пожарного поста (первый этаж) и обеспечивать контроль возникновения пожара в здании. Установить принтер для распечатки отчетов работы системы. Предусмотреть возможность вывода сигнала о пожаре в ЦДП МЧС, на рабочую станцию оператора |
| 4.20 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Система оповещение и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) разрабатывается в соответствии с СП 3.13130.2009. Предусмотреть 3 тип СОУЭ. Технические средства СОУЭ должны обеспечивать: - автоматическое включение речевых (звуковых) оповещателей при получении СОУЭ командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС); - уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009; - автоматическое включение световых оповещателей «Выход»; - речевое оповещение об авариях в инженерных системах здания, требующих эвакуации; - подачу в помещения здания речевой информации от радиотрансляционной сети о чрезвычайных ситуациях; - возможность контроля работоспособности оборудования оповещения. СОУЭ должна строиться на сертифицированном оборудовании, позволяющем транслировать голосовые сообщения как по всему зданию одновременно, так и в выборочные зоны оповещения. Оборудование СОУЭ расположить в помещении пожарного поста. Сети АПС и СОУЭ выполнить огнестойкими кабелями и проложить с учётом требований по физической защите трасс от повреждения, обеспечивая работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей |
| 4.21 | Система охранной сигнализация | Система охранной сигнализации (ОС) должна обеспечивать: - круглосуточный мониторинг объекта, вывод информации о фактах несанкционированного проникновения на объект на пульт поста охраны (помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала); - автоматическую постановку на охрану и снятие с охраны с помощью элементов системы контроля доступа; - протоколирование и архивирование событий в системе ОС; - сохранение работоспособности элементов ОС при неисправностях электропитания; - получение на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора визуальной информации (графических планов) охраняемых помещений; Оборудованию средствами ОС подлежат следующие помещения: - окна помещений первого этажа - датчиками разрушения стекла и открывания; - места вводов коммуникаций, вентиляционных каналов и иные инженерно-технические элементы здания, доступные для проникновения с внешней стороны, складские помещения – датчиками открывания дверей (магнитоконтактными) и движения; - входные (основные и дополнительные) двери – датчиками открывания дверей; - холлы, коридоры и лестничные клетки – датчиками движения; - кабинеты административной части и номерной фонд – датчиками открывания дверей (магнито-контактными) и движения (инфракрасными и комбинированными); - помещение охраны, кабинет руководителя, место регистрации гостей в гостинице оборудуются кнопкой подачи сигнала тревоги. Количество, места установки и типы охранных датчиков определяются на этапе проектирования по согласованию с Заказчиком. Постановка на охрану должна осуществляется автоматически при выполнении следующих условий: - датчики в соответствующем помещении (помещениях) находятся в состоянии покоя - т.е. окна и двери закрыты, людей в помещении нет; - временные условия (конец рабочего дня и т.д.) выполнены; - для помещений с повышенными требованиями к безопасности, постановка на охрану осуществляются двумя ключами (карточками): ответственного за помещение и начальника смены службы безопасности. Для постановки помещений объекта на охрану используются: - в номерном фонде - карточка системы контроля доступа; - в административных и служебных помещениях - механическое запорное устройство или карточка системы контроля доступа. Для контроля и управления в помещениях постов охраны установить пульты управления и табло индикации |
| 4.22 | Автоматизация и диспетчеризация | Выполнить автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем с выводом сигнала на пульт в в помещение пожарной охраны. |
| 4.23 | Учет энергоресурсов | Разработать в соответствии с действующей нормативной документацией |
| 4.24 | ОЗДС | Разработать раздел «Охранно-защитная дератизационная система» |
| 4.25 | Вертикальный транспорт | Предусмотреть лифт в соответствии с нормативными требованиями и объемно-планировочными решениями согласно СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2012, Количество лифтов и их грузоподъемность определить расчетом. Все лифты, в т.ч грузовой должны иметь возможность опускаться на нижний этаж. |
| 4.26 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Выполнить в объеме требований технических условий на присоединение к городским инженерным сетям. |
| 4.27 | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду. При необходимости выпонить проект «Сокращения санитарно-защитной зоны» с согласованием в Роспотребнадзоре при необходимости. Выполнить раздел инсоляция и освещенность помещений; а также акустический расчет |
| 4.28 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» согласно требованиям действующих норм на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 03.07.2016), Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 01.07.2016); Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 23.06.2016), Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции от 02.07.2013), Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию» (в редакции от 12.11.2016), приказа Росстандарта от 16.04.2014 № 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 25.02.2016). Все приведенные ниже нормативные документы применять в редакциях и с изменениями действующими на момент разработки проектной документации: - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли»; - ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»; - ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; - ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»; - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; - ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры»; - ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»; - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Требования к эксплуатации»; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 118.131.300.2012 «Общественные здания и сооружения»; - СП 31.13130.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| 4.29 | Требования к ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства выполнить при необходимости |
| 4.30 | Требования к организации строительства | Разработать раздел «Проект организации строительства» на строительство объекта в соответствии со СНиПом, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Разработать раздел «Дендрология» с перечетной ведомостью. Разработать стройгенплан стадии «РД» |
| 4.31 | Требования к мероприятиям противодействия террористическим актам | Разработать раздел в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 и Федеральным законом от 23.07.2013 № 208-ФЗ. |
| 4.32 | Организация движения транспорта | Разработать раздел «Проект организации дорожного движения» на период строительства, с учетом инженерного обеспечения, а также на период эксплуатации |
| 4.33 | Энергоэффективность | Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные, инженерные решения в Федеральным Законом от 23.11.09 № 261-ФЗ, ППМ № 536-ПП от 09.06.09, СП 50.13330.2012 не ниже класса В. |
| 4.34 | Требования по утилизации строи-тельных отходов (при сносе и реконструкции гостиничного комплекса) | В соответствии с действующими нормами и правилами согласно разработанным регламентам процесса обращения с отходами сноса зданий и выноса инженерных сетей и процесса обращения с отходами строительства. |
| 4.35 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную стоимость объекта определить в соответствии с действующим законодательством РФ, а также согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020г. №421/ПР. в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен. Согласно п.13 в целях анализа данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости материалов, изделий, технологического оборудования, мебели, инвентаря (отсутствующих в ценниках СНБ) необходимо осуществить их мониторинг. Конъюктурный анализ текущих цен с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, транспортные, заготовительно-складские и т. д.) в рублевом исчислении с приложением прайс-листов от трех поставщиков. Все документы (прайс-листы, коммерческие предложения и т. д.), подтверждающие стоимость должны быть согласованы с Заказчиком. В сводном сметном расчете строительства, в соответствующих главах, предусмотреть в т.ч. следующие затраты: - на приобретение технологического оборудования, и инвентаря; - на проектирование, строительный контроль и авторский надзор; - на сбор исходно-разрешительной документации и оплату согласующих, контролирующих организаций. - на технологическое подключение объекта к сетям инженерного обеспечения; - геотехнический мониторинг за окружающей застройкой; - на возмещение затрат, возникающих в связи с введением в действие новых нормативных актов; - на осуществление тепловизионного контроля строительных конструкций; - на ввод объекта в эксплуатацию; - другие затраты необходимые для гарантированного ввода в эксплуатацию и функционирования объекта (в том числе на изготовление кадастровой, технической документации). Разработать том «Ведомость объемов работ» с формулами подсчета объемов работ, оформленными в установленном порядке, по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной документации). Сметную документацию выдавать на бумажном носителе и в электронном виде в форматах XLS, PDF, ARPS (универсальный электронный формат)». Окончательный комплект сметной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из сметной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением экспертизы Сметную документацию разработать в сметной программе «Смета РУ». |
| - Состав и требования к предоставляемым материалам |  |  |
| 5.1 | Оформление проектной документации | В соответствии с действующей в РФ системой проектной документации для строительства. Документация передается в следующем количестве экземпляров: 1. Проектная документация – 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg) – до направления на рассмотрение в экспертизу. 2. Проектная документация – 4 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg) – комплект откорректированной в соответствии с положительным заключением экспертизы документации. Вся документация предоставляется по месту, определенному заказчиком. Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде: 1. Форматы файлов:  текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);  графические приложения: - чертежи, схемы: *.dwg. - изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. 2. Содержание папок с файлами:  одна книга документации размещается в одной папке;  наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;  папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3);  папка должна иметь содержание, поиск. 3. Содержание файлов:  одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»;  весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»;  наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;  текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;  графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;  графические документы должны быть оптимизированы для просмотра;  документ должен иметь содержание, поиск. 4. Для чертежей - с расширением *.dwg:  формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.;  все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием;  все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок;  такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы;  файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. 5. Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls:  вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект; 6. Для изображений с расширением *.jpg: разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. |
| Разработать и согласовать с Заказчиком и службой эксплуатации: - комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |
| Предоставлять материалы и участвовать в согласовании проектной документации со всеми заинтересованными организациями. Обеспечить получение положительных заключений: - экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости; - государственной экологической экспертизы при необходимости |  |  |
| Замечания и вопросы обсуждаются в процессе разработки архитектурно-функциональной концепции и обсуждаются с Заказчиком для окончательного принятия решения |  |  |
| Все работы выполнить в соответствие с действующим законодательством, проектом, условиями договора и технической частью документации запроса предложений. |  |  |