Техническое задание

на выполнение

комплекса строительно-монтажных работ по переоборудованию помещения ангар-слада,

площадью 144 м2, расположенного на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»,

под прачечный комплекс, с монтажом в помещении прачечного комплекса, предоставленного Заказчиком оборудования

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на 2020г. Для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 60 календарных дней с момента заключения договора.

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2020 года.

2. Цель закупки: Производство работ по переоборудованию помещения Ангар-склада площадью 144 м2, для устройства прачечной, размещение оборудования, подведение наружных сетей линии электроснабжения 0.4кв, устройство водоснабжения, водоотведения и вентиляции, устройство внутренних электрических сетей и освещения, устройство потолков, полов и перегородок.

3. Задание на строительство объекта: прачечная Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для строительства | Решение Заказчика и настоящее задание на строительство |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Наименование объекта, месторасположение | Прачка в здании Ангар-склада на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» |
| 4 | Основание для строительства | Инвестиционная программа |
| 5 | Заказчик | ООО «Алтай Резорт» |
| 6 | Основные требования к Застройщику | Выполнить работы по реконструкции объекта и передать объект строительства Заказчику по форме КС-2 КС-3. |
| 7 | Инженерно-геологические условия площадки строительства | Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Элипс» в 2017г. (шифр 09-17Д-АРД-П-ИГЛ). |
| 8 | Основные требования к объекту | - назначение объекта –производственное помещение; -общая площадь здания – 144 м2. Этажность - 1 этажа. Высота этажа – 4,5 м; |
| 9 | Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства – 8 баллов |
| 10 | Источник финансирования строительства | Внебюджетные средства |
| 11 | Инженерное обеспечение | От существующих сетей ООО «Алтай Резорт» |
| 12 | Разрешение на строительство | Не требуется |
| 13 | Архитектурно-планировочные решения | Здание прямоугольной формы, одно трех подъездное, одно этажное и состоит из следующих помещений: - помещение гладильного оборудования; - помещение стиральных и гладильных машин; - помещение грязного белья; - комната чистого белья; - санузел; - комната персонала; - тамбур. Внутренняя отделка: Профлист С8 RAL9003 0,5 мм по металлическому каркасу - потолки: профлист С8 RAL9003 0,5 мм по металлическому каркасу; - стены: профлист С8 RAL9003 0,5 мм по металлическому каркасу; - полы: керамогранит с шероховатой поверхностью; Во санузлах предусмотреть установку сантехнических приборов (унитазы, раковины, умывальники, душевые кабины). - в объеме проектной документации (шифр 29122016) |
| 14 | Конструктивные и архитектурно-строительные решения | Двери – внутренние на алюминиевом каркасе– из ПВХ профиля с остеклением. - в объеме проектной документации (шифр 29122016) |
| 15 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Наружные сети: электроснабжение – выполнить по двум вводам кабелями АВВГ в трубе в траншее. Расчётная нагрузка 114квт. Водоснабжение – совместно с системой теплоснабжения. Система очистки сточных вод – сооружение предварительной очистки стоков от ПАВ и СМС наружные сети канализации безнапорные с естественным уклоном от сооружения предварительной очистки до приемного колодца из полиэтилена «прагма» Д160; Система отопления – схема теплоснабжения существующая двухтрубная Внутренние инженерные сети: ГВС и ХВС – трубы полипропиленовые, бойлер косвенного нагрева 300 литров; Канализация - полиэтиленовые канализационные трубы с раструбами под резиновую манжету. Система вентиляции: Вытяжная с механическим побуждением через каналы в стенах (санузел, прачечная) с улавливателем перги и предусмотреть возможность очистки, соответствующее противопожарным нормам. Приточная с механическим побуждением через каналы в стенах. Электрооборудование и электроосвещение: Выполнить электроосвещение помещений от щитков освещения ЩО. Выполнить розеточную сеть для подключения потребителей в помещениях от щитков ЩС. Предусмотреть прокладку осветительной и розеточной сети. Питающую распределительную сеть выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS в гофрированной трубе, за подвесным потолком, по строительным конструкциям, в металлической трубе открыто. Заземление выполнить путем присоединения всех открытых проводящих частей электрооборудования к нулевому защитному проводнику (PE), согласно ПУЭ глава 1.7 издание 7. Выполнить искусственный заземлитель здания. С помощью заземлителя выполнить заземления электрооборудования, выравнивание потенциалов и молниезащиту здания. Пожарная сигнализация – согласно ТУ Кондиционирование – согласно ТУ - в объеме проектной документации (шифр 29122016) Произвести демонтаж и монтаж существующего прачечного оборудования. И установку нового. |
| 16 | Генплан, благоустройство, озеленение и рекультивация территории | Восстановление прилегающей территории и зоны производства работ Проведение рекультивации восстановление дорожного полотна посев газона. Произвести вывоз строительного мусора за территорию комплекса. |
| Дополнительные требования: |  |  |
| 17 | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация оформляется и сдается Заказчику в бумажном исполнении в количестве 3 (трех) экземпляров |
| 18 | Требования к качеству, конкурентоспособности | СМР выполнять с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда. |
| 19 | Необходимые согласования | В объеме необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию и получения положительного заключения |
| 20 | Особые условия | Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на строительство, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с заказчиком. |

4. Ведомость объёмов работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство металлических каркасов зданий из оцинкованных профилей | 1 т металлоконструкций | 0.828 |
|  | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,7 | м | 1449 |
| 2. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 240 |
| 3. | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 240 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 252 |
|  | Шурупы-саморезы окрашенные: 5,5х32 мм | шт. | 4800 |
| 4. | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолка | 150 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,4 | м2 | 157.5 |
|  | Шурупы-саморезы окрашенные: 5,5х32 мм | шт. | 3000 |
| 5. | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | м2 | 70 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 147 |
|  | Шурупы-саморезы окрашенные: 5,5х32 мм | шт. | 294 |
| 6. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 проемов | 18.186 |
|  | Двустворчатая алюминиевая дверь маятниковая 2050*1260 мм | м2 | 2 |
|  | Одностворчатая алюминиевая дверь 2050*970 мм | м2 | 6 |
| 7. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 облицовки | 4.54 |
| 8. | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | м3 бетона | 2.88 |
| 9. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 покрытия | 150 |
|  | Керамическая плитка и керамический гранит размером: 600х600х8 KERAMA MARAZZI, CUBO | м2 | 153 |
| 10. | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 150 |
|  | Уголок ПВХ, размером: 100х100 мм | м | 150 |
| 11. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | м борозд | 70 |
| 12. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 70 |
| 13. | Установка трапов диаметром: 100 мм | компл. | 4 |
|  | Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм | шт. | 4 |
| 14. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | м | 140 |
|  | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт. | 48 |
|  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1/2" | шт. | 48 |
| 15. | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 324 |
| 16. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 основания | 43.2 |
| 17. | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 сборных конструкций | 39.6 |
|  | Лотки из бетона В15 (М200), объемом: от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) | м3 | 39.6 |
|  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.35 |
| 18. | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт. сборных конструкций | 270 |
|  | Плита перекрытия: П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 270 |
| 19. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | м | 270 |
|  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 150 мм | м | 270 |
| 20. | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 48 |
| 21. | Монтаж резервуаров вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3 (приминительно пластиковый резервуар) | 1 т конструкций | 0.45 |
| 22. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 245 |
| 23. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 поверхности воздуховодов | 33.77 |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 31.42 |
|  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, диаметром 250 мм | м2 | 2.35 |
| 24. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 183.54 |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м2 | 180 |
|  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м2 | 3.54 |
| 25. | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
|  | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный BMFX -SL 150 | шт. | 1 |
| 26. | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
|  | Электрический канальный нагреватель воздуха | шт. | 1 |
| 27. | Установка фильтров аэрозольных | 1 м2 поверхности в свету | 0.35 |
|  | Фильтр угольный Клевер М-350 | шт. | 1 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
|  | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ | шт | 1 |
| 2. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 355 |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм | м | 2.3 |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм | м | 1.25 |
| 3. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 355 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 234,6 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | м | 127,5 |
|  | Разветвительная коробка: У-198 | шт. | 25 |
| 4. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 11 |
|  | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений | шт. | 11 |
| 5. | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт. | 25 |
|  | Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32А, 250В, IP44 | шт. | 25 |
| 6. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый | шт. | 8 |
| 7. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 19 |
|  | Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА | шт. | 19 |
| 8. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 2 |
| 9. | Прибор или аппарат | 1 шт. | 10 |
|  | Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения: УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК) | шт. | 8 |

Требования к квалификации Подрядчика

5.1. Иметь необходимую лицензию согласно действующей редакции Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ;

5.2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией –не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы -3 года;

5.3. Иметь ресурсные возможности - финансовые, материально – технические, производственные.

5.4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

5.5. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать предъявляемым техническим требованиям.

5.6. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

5.7. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

5.8. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

5.9. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2016-2020г

6.  Порядок и условия платежей

6.1. Аванс 30% от стоимости договора, Заказчик обязуется произвести оплату аванса в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;

6.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Из оставшейся части Цены Договора, вычитается Гарантийное удержание в соответствии с условиями Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату

6.3. Оплата Заказчиком поставленного оборудования и выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика в МТС банке. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.4.  Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами каждого Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование установлено заводом изготовителем, но в любом случае не может быть менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами товарно-транспортной накладной по форме ТОРГ-12.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

Руководитель инженерных служб                                                         Левин   А.М.