ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору ____________________

Утверждаю:

Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»

_________________

Швейн А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на полное восстановление работоспособности кабельных сетей, оборудования и информационных систем телефонии, телевидения и контроля доступом номерного фонда 15 этажа.

Место оказания Услуг: 126366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Участник размещения заказа должен обладать всеми необходимыми лицензиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на виды деятельности, связанные с выполнением контракта.

2. Участник выполнения работ обязан выполнять требования  правил охраны труда, электробезопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Поставляемое участником оборудование и материалы должны быть новыми, их применение не должно привести к прекращению гарантийных обязательств, производителя, к порче или преждевременному износу оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены.

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Перечень работ.

  - Демонтаж вышедшей из строя гостиничной телефонной сети (провода, распределители, розеточные группы) с № 1541 по       № 1560.

  - Организация  телефонной сети в номера с № 1541 по № 1560 и подключение восстановленного участка телефонной сети к существующей гостиничной телефонной сети.

  - Демонтаж вышедших из строя гостиничной телевизионной сети (провода, распределители, розеточные группы) с № 1541 по       № 1560.

  - Организация телевизионной сети и подключение к существующей гостиничной телевизионной сети номеров с        № 1541 по № 1560.

  - Демонтаж вышедшего из строя оборудования системы контроля доступом с  № 1541 по № 1560

  - Установка нового оборудования системы контроля доступом (OFF LINE).

III. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕФОННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ

- Телефонная сеть должна быть выполнена в соответствии со стандартом

ISO/IEC 11801 и включать в себя:

1.1.Горизонтальную подсистему этажа (распределители и кабельная сеть);

1.2. гостевые розетки.

- Все оборудование, кабели и кросс должны быть промаркированы. Маркировка кабелей горизонтальной подсистемы и разъемов должна включать в себя: № кабинета, № розетки в помещении.

- Оригинал проектной и исполнительной документации (с протоколами тестирования кабельной системы) передается Заказчику.

- Установить на месте стыковки кабелей телефонный кросс плинт на 50 пар (см. схему №1).

- Расшить телефонные кабели попарно (как показано на схеме см. выше).

- Нарастить кабели поочередно, соблюдая метраж кабеля до распределителей, которые находятся на потолке (см.схему).

- Установить на потолке распределители №№ 15-42, 15-44, 15-46, 15-48, 15-50 между номерами (см.схему).

- Расшить кабель попарно пронумеровать соответствующему номеру (комнаты).

- От распределителей на потолке в каждый номер (с № 1541 по №1560) завести 3х парный кабель, подключив на потолке в распределителе следующим образом:

- пара ТЕ-телефонный номер соответствующий номеру комнаты (красный, белый). Пара МЕ ( голубой, белый). А резерв пара РЕ (черный, желтый) на потолке не подключать оставить висячим «барашком», т.к. в GT12 на 14 этаже он не подключен и так же находится в висячем положении. Установить телефонную розетку рядом с прикроватной тумбочкой в номере и подключить к ней пару ТЕ(красный, белый). С распределителя на потолке параллельно подключить пару к ТЕ (красный, белый) и вывести ее в сантехнический шкаф для подключения телефонного аппарата в санузле.

- Телефонная трубка в санузле подключается напрямую к телефонному кабелю, идущему от распределителя, а телефонный аппарат в гостиничном номере подключается к розетке у прикроватной тумбочки в разъем RJ-11.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СЕТИ

- Подключить к существующей кабельной телевизионной сети номера с № 1541 по   № 1560.

- Установить необходимое количество распределителей, из расчета один распределитель на 3-4 номера (см. схему);

- Установить антенные розетки в каждом номере с №1541 по № 1560, по одной в каждый номер.

- Все оборудование, кабели должны быть промаркированы. Маркировка кабелей и разъемов должна включать в себя: № кабинета, № розетки в помещении.

- Оригинал проектной и исполнительной документации (с протоколами тестирования кабельной системы) передается Заказчику.

- Для организации ПЧ трактов приема и передачи, при длине кабельной трассы не более 40 м., применять кабель CAVEL TV SAT RG-6 с волновым сопротивлением 75 Ом;

- Для организации ПЧ трактов приема и передачи, при длине кабельной трассы от 40 до 80 м., применять кабель CAVEL TV SAT  RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом;

- При длине кабельной трассы более 80м. применять кабель RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом, с дополнительной установкой в тракте приема линейных усилителей (нетиповые условия монтажа);

- разъемы F-56 для кабеля RG-6 и FM-RG11 для кабеля RG-11;

- в зависимости от страны происхождения и производителя маркировка кабеля и разъемов может быть иная.

- Коммутация между кабельной трассой и абонентскими розетками осуществляется сплитеррами (разветвителями) «HIRSCHMANN VFC… SF»  на 6 отводов (см. схему).

- Абонентские розетки – LEGRAND QUTEO TV

V. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

1. На дверях  номеров с № 1541 по № 1560 15-го этажа должны быть установлены автономные электронные замки «KABA SAFLOK» Замок электронный Saflok RT, матовая бронза, ручки стандартные, 5900 открываний, обеспечивающие контроль прохода через  двери с использованием смарт-карт в автоматическом режиме (OFF LINE).

2. Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:

- исключение несанкционированного проникновения посторонних лиц в номера;

- фиксацию событий прохода через двери;

- ведение протокола событий, память на 400-500 последних событий;

3. Требования к надежности.

3.1. Реализованная система контроля и управления доступом должна функционировать непрерывно в режиме 24x7x365 с технологическими перерывами для проведения профилактических и регламентных работ.

3.2. Срок службы СКУД должен быть не менее 7 лет. Допускается замена отдельных вышедших из строя узлов и элементов, срок службы которых не меньше указанного.

4. Требования к гарантийным обязательствам.

4.1. Система контроля и управления доступом  должна иметь гарантийный срок не менее одного года со дня подписания акта о вводе ее в эксплуатацию.

5. Требования к документации.

5.1. Проектная и рабочая документация по созданию системы контроля и управления доступом должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам, техническим условиям и требованиям Заказчика.

5.2. Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Настоящее задание может уточняться и изменяться в установленном порядке. Все дополнения, уточнения или изменения  могут вноситься по согласованию Сторон  и должны  оформляться в виде приложений к данному техническому заданию, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

Директор ДИТ 	Байков А.В.