Утверждаю

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

_______ Д.А. Мочалов

«__»_________202_г.

Техническое задание

На выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке Детендоров (регуляторов давления) и замене обвязки на нижней зоне номерного фонда системы ГВС  в техническом помещении LT-1 в здании ПАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

Провести работы по установке Детендоров (регуляторов давления) и замене обвязки на нижней зоне номерного фонда системы ГВС  в техническом помещении LT-1. Данное оборудование работает с 1979г. без замены. Ресурс оборудования выработан и ремонту не подлежит. Требуется в срочном порядке провести замену всего изношенного узла, для предотвращения аварий на системе ГВС верхней зоны НФ.

- Описание объекта закупки.

Закупить следующее оборудование для выполнения заявленных работ.

- Фланцевый редуктор давления / стабилизатор Серии VRCD PN 16 DN125, в кол. 2 щт.

( Ду-125мм., рабочее давление 5-7бар. регулировка от 4 до 8бар.) или

- Клапан понижения давления Honeywell D15P/S-125A, в кол. 2 шт.;

( Ду-125мм., рабочее давление 5-7бар. регулировка от 4 до 8бар.)

- Клапан (вентиль) чугунный фланцевый KV16 Ду125 Ру16, в кол. 4 шт.

- Фильтр сетчатый фланцевый IS16 Ду 125, в кол. 2 шт.;

- Труба металлическая (черная, без шовная) Dy-125мм., в кол. 5м.;

- Фланцы (под сварку, для метал. труб) Dy -125мм., в кол. 5шт.;

- Фланец (под пайку, для пластиковых труб Фузиотерм) Dy -125мм., в кол. 1 шт.;

- Отвод Dy -125мм., в кол. 2шт;

- Заглушка Dy -125мм., в кол. 1шт.;

- Сварной ниппель с трубной резьбой ½*нар.  в кол. 4 шт.;

- Болт 18х1.5х100 полная резьба, оцинков. в кол. 60шт.;

- Гайка м18х1.5 оцинков. в кол. 60шт.;

- Шайба м18 оцинков.в кол. 60шт.;

- Уголок 50х50 в кол. 3м.;

(для изготовления опоры нового узда)

- Перечень работ, выполняемых подрядчиком.

Произвести сварочные работы на выпускном участке системы ГВС Dу-125мм. в кол. 1 шт.

Произвести  работы (пайка/установка фланца Dу-125мм. на пластиковую трубу Фузиотерм) на отводящем водопроводе в кол. 1 шт.;

Произвести сварочные работы по изготовлению опоры основного узла в кол. 2 шт. Приступить к сборки основного узла системы ГВС верхней зоны НФ.

- Установка вентильной задвижки Dy-125мм., в кол. 2шт;

- Установка фильтра грубой очистки воды Dy-125мм, в кол. 2 шт;

- Установка детендера (регулятора давления) Dy-125мм, в кол. 2 шт;

- Установка вентильной задвижки Dy-125мм., в кол. 2шт;

- Установка опоры под основной узел в кол. 2 шт.;

- Подключение нового узла системы ГВС к основной системе водопотребления в кол. 1 шт.;

- Проведение пусконаладочных работ в кол. 1 шт.;

- Провести покрасочные работы нового узла в кол. 1 шт.

5.  Требования к оснащению персонала подрядчика.

5.1.     Руководство группой технических специалистов должно осуществляться на постоянной основе ведущими или старшими инженерно-техническими работниками Подрядчика
             5.1.1.  Кол-во привлеченных специалистов должно составлять (как минимум):

-   руководящих процессом установки и монтажа оборудования:

инженер - 1 человек или прораб - 1 человек;

-   проводящие процесс установки и монтажа:

сварщик 1 человек, пайщик (работа на пластике Фузиотерм)  1 человек, слесарь-сантехник  2 человека.
- Штатные специалисты группы должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым сертифицированным инструментом, оборудованием, а также запасом необходимых расходных материалов

5.1.2.    Кол-во применяемого оборудования и инструмента должно составлять (как минимум):

- оборудования для проведения сварочных работ – 1 комплект (1 пост);

- оборудование для проведения  работ на пластике Фузиотерм – 1 комплект (1 пост);

- инструмент для проведения механических/монтажных работ – 2 комплекта;

# -  болгарка (малая, большая) – 1 комплект;

# -  перфоратор – 2 комплекта;

# -  дрель – 2 комплекта;
-  удлинитель силовой 220 В, 3 x 2.5-50m, на катушке, 4 гнезда, 50 м. – 2 комплекта;

# - газовый ключ №3 в кол. 2шт.;

-  скарпели, лом, монтировка  – 1 комплект;

-   молоток, кувалда – 1 комплект;

-  подъемник до 2тонн;

- веревка или канат в кол. 2 комплектов.

6.     Требования к качеству работ.

6.1.  Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

6.2.   Подрядная организация должна иметь опыт работы в области ремонта инженерных коммуникаций и систем зданий не менее 2 (двух) лет.

6.3.    Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;

6.4.     Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

6.5.  При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

6.6.     При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР в 1973 г.;

6.7.   Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

7. 	Особые условия.

7.1.      Работы выполняются в условиях действующего предприятия (не прерывный цикл).

7.2.     До начала торгов, обязательный детальный осмотр мест проведения работ персоналом подрядчика.

7.3.     Предоставить  расчеты  стоимости  работ,  составленные в виде сметы в ТСН-2001 с учетом действующих на момент подачи заявки коэффициентов.

7.4.  Гарантийный срок на материалы и комплектующие определяется  техническими документами завода изготовителя. Гарантийное обслуживание на монтажные работы составляет 2 года  с момента подписания акта о приемке выполненных работ.