Приложение№2

к Договору № ______                                                                               от «__» ______ 2021г

Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2021г.

Техническое задание

на выполнение работ по поставке и монтажу автоматических  выключателей  «Электрон Э25 В У3-2500А независимым расцепителем РН на номинальное напряжение Uн=380В », поставке реле времени: РВ - 225, РВ -248 и промежуточных реле: РП -256,  реле «finder» 62 33 8.230.0040, настройка уставок новых автоматических выключателей, восстановление   и  ремонт схемы АВР после пуско-наладочных работ,  расположенных в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150.

1.Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

2. Характеристика оборудования.

2.1. Автоматический выключатель серии «Электрон Э25, Iн-2500А» является частью устройства Комплектной Трансформаторной    Подстанции.

3.Цель проведения работ: поставка и монтаж 4 автоматических  выключателей «Электрон Э25, Iн-2500А  с независимым расцепителем РН на номинальное напряжение Uн=380В», поставка комплекта ЗИП : 4 реле времени РВ-225, 4 реле времени РВ- 248, 4 промежуточных реле  РП-256, 4  промежуточных реле «finder» 62 33 8.230.0040.,настройка уставок новых автоматических выключателей, восстановление   и  ремонт схемы АВР после пуско-наладочных работ на КТП 1,2,5.

4.Условия проведения работ:

До начала производства работ в действующей электроустановке до 1000В, необходимо оформить наряд-допуск.

4.1. Произвести необходимые подготовительные работы (переключения) в системе АВР гостиничного комплекса.

4.2. Извлечь существующие автоматические выключатели из вводных ячеек КТП №1,Тр-ра №2; КТП №2,  Тр-ра  №3, №4 –очередно; КТП №5, Тр-ра №8 , не отключая потребителей ЭЭ.

4.3. Произвести наладочно-восстановительные работы в системе АВР КТП 1,2,5.

4.4. Произвести пуско-наладочные работы с прогрузкой тепловой и электромагнитной защиты.

4.5. Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.6. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной

безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

5.Специальные требования к подрядной организации:

5.1. Обязательное прибытие на объект до подачи коммерческого предложения для ознакомления с оборудованием КТП ПАО «ГК «Космос».

5.2. Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории (зарегистрировано в            Управлении государственного энергетического надзора на 3(три) года) и опыт аналогичных работ не менее 3-х лет.

5.3. Приложение к свидетельству о регистрации (Перечень видов испытаний).

5.4. Наличие у персонала группы допуска по электробезопасности до и выше 1000В с ежегодным подтверждением группы и отметкой в удостоверении.

5.5. Ежегодная отметка в удостоверении на право проведения специальных работ (высоковольтные измерения).

5.6. Предоставить список приборов, которые будут использоваться при испытании оборудования, с наличием сертификатов и отметками о поверке органах управления государственного энергетического надзора.

5.7.  Предоставить не менее 2-х рекомендательных писем от организаций о положительном опыте работы с высоковольтным оборудованием на КТП.

Исполнитель:

Главный энергетик      ПАО «ГК «Космос»                                                    Эртуганов Р.И.