Приложение № 1

к Договору №_________ от  «       »____________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту капитального строительства:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Ekaterinburg в г. Екатеринбурге»

|  | Перечень основных требований | Перечень основных требований |
| --- | --- | --- |
|  | Объект | «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Ekaterinburg в г. Екатеринбурге» Земельный участок под строительство гостиничного комплекса 1,5881 Га расположенный расположен вдоль автодороги Екатеринбург-Кольцово (точная площадь и зона застройки, учитывающая градостроительные ограничения, будет уточнена после проведения изысканий |
|  | Адрес строительства | Свердловская область, г. Екатеринбург, в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Основание для производства работ | Инвестиционная программа |
|  | Источник финансирования | Собственные и заемные средства Заказчика |
|  | Сроки производства работ |  |
|  | Заказчик | ООО «Космос Отель Екатеринбург» |
|  | Технический заказчик | ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» |
|  | Исполнитель |  |
|  | Общие данные | Гостиничный комплекс представляет собой 11-ти этажное здание общей площадью до 10 000 м2, высотой до 50 м с подземным этажом. Вынос инженерных коммуникаций определить проектом в соответствии с Техническими условиями. Предварительная высотность по этажам: - 1 этаж арендный этаж, лобби гостиницы, основной ресторан – высота не менее 4, 2 - м; - 2 этаж конференц-залы, административные помещения – 5,4 м; - 3-11 этажи гостевые номера – 3,3 м; - Между зоной конференц и этажом номерного фонда предусмотреть техподполье локально под коридором высотой менее 1,4 м. |
|  | Состав работ: | Работы выполнять на основании Рабочей документации, утверждаемой Заказчиком в производство работ (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, включая требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, генподрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы, выполняет комплекс работ по строительству объекта. - Перед началом работ выполнить: - Основные виды работ: - Земляные работы – разработка грунта и планировка территории; - Конструктив выполнить в соответствии со стадией «П» и «РД» - Кровля – плоская, неэксплуатируемая с внутренним водостоком; - Фасад* –стеклянный фасад из алюминиевой стоечно-ригельной системы. - Цоколь и элементы входов* – под натуральный камень; - Заполнение оконных проемов* – Алюминиевые витражные конструкции и окна с двухкамерными стеклопакетами. На центральной части фасада здания и в лестничных клетках предусмотреть витражную систему; Наружные двери*: - Двери входов и эвакуационных выходов – из алюминиевого профиля, в составе светопрозрачного фасада; - двери в технических помещениях – металлические; Внутренние двери*: - все помещения 1-3 этажей – предназначенные для гостиничных номеров – двери в номера с пределом огнестойкости EI 30-60;, звукоизоляция 30 децибел - служебные помещения цокольного этажа – двери из ПВХ; - технических и складских помещений, а также дверей лестничных клеток – металлические противопожарные двери с частичным остеклением; - Двери парадной лестницы – витражные алюминиевые. - Внутренняя отделка помещений: Потолки*: - гостиничные номера – гипсокартон; - конференц-зал, переговорная, обеденный зал ресторана, тренажерный зал, вестибюль и холлы жилой зоны - согласно дизайн проекта; - все коридоры и кабинеты – подвесной потолок «Армстронг»; - технические и подсобные помещения – потолки под покраску. Стены*: - лестничные клетки, коридоры– высококачественная покраска за 2 раза (уточняется дизайн проектом).; - кабинеты администрации, номера - высококачественная покраска за 2 раза/стеклообои под покраску (уточняется дизайн проектом). - Акцентная стена– по дизайн проекту; - санузлы – облицовка керамогранитом/керамической плиткой на всю высоту помещений согласно дизайн проекта; - конференц-зал, переговорная, обеденный зал ресторана, тренажерный зал, вестибюль и холлы жилой зоны – согласно дизайн проекта; - подсобные помещения ресторана, санузлы, душевые, помещения СПА – керамическая плитка согласно - служебные, бытовые и технические помещения – улучшенная окраска водоэмульсионной или акриловой краской. Пол*: - Вестибюль первого этажа включая коридоры и холлы на всех этажах, лестничные площадки, лестничные марши, конференц-центр, зал ресторана – керамогранит/ковролин; - Гостиничные номера – ковролин; - Административные помещения – керамогранит/ковролин/линолеум; - Служебные и технические помещения цоколя – наливные полы; - Помещения раздевалок, санузлы, душевые – керамическая плитка/керамогранит. - архитектурно-планировочная организация территории в соответстии с РД по разделу Генеральный план. - озеленение территории; - наружное освещение территории; - транспортная и пешеходная сеть; - места для курения; - парковки для автотранспорта; - Приобретение и размещение малых архитектурных форм, устройство ограждения территории в объеме Генерального плана Примечание: *- Уточняется дизайн-проектом. Внутренние инженерные системы Электроснабжение Питание электроприемников здания принять от сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Надежность электроснабжения электроприемников зданий – в соответствии с действующими нормативами. Холодильное оборудование кухни предусмотреть от отдельной секции ВРУ. На распределительных панелях электрощитов ГРЩ и ВРУ установить автоматические выключатели с комбинированными расцепителями для защиты сетей от коротких замыканий и перегрузок. Питание щитов аварийного освещения выполнить независимым от питания щитов рабочего освещения. Устройства автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, светильники эвакуационного освещения, а также световые указатели «Выход» в качестве резервного питания должны иметь встроенные аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу этих устройств при исчезновении напряжения. На этажах гостиницы предусмотреть щиты рабочего освещения, аварийного освещения, для силовых штепсельных розеток, инженерного оборудования, кухонного оборудования ресторана. В щитах - не менее 20% резерва автоматов и дифференциальных автоматов. Для обеспечения автономного электроснабжения отдельных видов потребителей предусматривается питание от агрегатов бесперебойного питания (UPS) с обеспечением переключения без перерыва синусоиды. Потребители питания от систем UPS: - оборудование АТС; - компьютерные сети и серверная; - установки системы центрального управления, контроля и сигнализации инженерных систем; - системы пожарной сигнализации оповещения и пожарной автоматики; - комплекса технических средств охраны здания; - системы громкоговорящей связи; - приборов контроля качества подаваемой в здание эл. энергии; - приборы учета расходов воды; АСУД. Величины освещенности и типы светильников принять в зависимости от назначения помещений и характера среды в них. Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: - рабочее, включая декоративное; - аварийное (безопасности и эвакуационное); - местное (бра, торшеры, настольные лампы); - ремонтное на пониженном напряжении 24В; - витринное и рекламное; - архитектурный подсвет здания; - освещение указателя номерного знака и пожарного гидранта. Освещенности номеров гостиницы принять 150 люкс, остальных помещений - в соответствии с действующими нормами. (в зависимости от назначения помещения) Нормируемые освещенности указать на чертежах эл. оборудования. В здании предусмотреть светодиодные светильники, размещение их выполнить с учетом расстановки мебели, сантехнического и технологического оборудования. В санузлах, ванных комнатах и других влажных помещениях применить светильники во влагостойком исполнении со степенью защиты IP 44. Управление электропитанием электрооборудования номеров выполнить с использованием магнитных карточек проживающих. Управление освещением выполнить в соответствии с действующими нормами и требованиями. Все пути эвакуации и выходы должны иметь осветительные указатели «Exit» и автономные светильники, способные поддержать уровень освещенности 2 люкса в течение 1 часа. Аварийное освещение помещений охраны, административных служб и основных технических помещений подсоединить к аварийной сети и обеспечить на рабочих поверхностях наименьшую освещенность в размере 5% от нормируемого для рабочего освещения. Электропроводка. К прокладке принять медные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением ВВГ нг (А)-LS. Для аварийного освещения и противопожарных электроприемников использовать огнестойкий кабель ВВГ нг (А)FRLS. Кабели проложить, в зависимости от назначения и отделки помещений: - питающие сети в подвале выполнить в гибких/жестких сертифицированных пвх трубах из самозатухающего ПВХ пластиката – по лоткам; - распределительные сети освещения мест общего пользования выполнить в гофрированных трубах ДКС за подшивным потолком. К щитам пройти в штрабах стен; - вертикальные питающие сети выполнить в гладких ПВХ трубах в электротехнической нише; - через перекрытия пройти в стальных гильзах с использованием противопожарных материалов. Все сети выполнить сменяемыми. Все металлические нетоковедущие, относящиеся к классу защиты 1 по ГОСТ 2750.0 части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением (каркасы ВРУ, щитов управления, корпуса аппаратов, светильников, стальные трубы электропроводок) занулить. В группах гостиничных щитов предусмотреть установку УЗО или дифференциальных автоматов. Во всех электроустановках предусмотреть систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части: - защитный проводник (РЕ) распределительных и групповых линий, заземляющий проводник; - присоединенный к контуру заземления; - металлические трубы коммуникаций, вводимых в здание. К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключить все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и нулевые защитные проводники (РЕ). Молниезащиту здания выполнить в соответствии с категорией объекта. Проектом предусмотреть повторное заземление нулевого провода питающей сети здания. Для этого контур заземления и молниезащиты вокруг здания присоединить к главной заземляющей шине (ГЗШ) ВРУ при помощи оцинкованной стальной полосы. Водоснабжение Нормы водопотребления и водоотведения. Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение жилого дома принять в соответствии с действующими нормативными документами, расход воды на хозяйственно–питьевое водоснабжение определить проектом. Проект выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами, а также соответствовать требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм. Исходные данные и основные положения. Здание оборудовать системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, в составе систем ХВС и ГВС. Горячее водоснабжение закрытого типа, от встроенного ИТП. Для обеспечения работы системы ГВС в период отключения системы теплоснабжения в ИТП предусмотреть установку накопительного электро бойлера, ёмкость определить расчётом. При проектировании системы хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода необходимо зонирование в соответствии с делением на пожарные отсеки и технологией гостиничного комплекса. Проектом предусмотреть насосные повысительные установки, мембранные баки, предусмотрено оснащение инвентарными подъёмно–транспортными устройствами в соответствии с СП41-101-95, для возможности демонтажа и замены оборудования и системой защиты от гидроударов. Прокладку трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в специально предусмотренных вертикальных шахтах. Компоновка инженерных коммуникаций должна обеспечивать свободный доступ к «арматуре» (ревизионной, регулировочной и т.п.), возможность ремонта и замены отдельных участков. Запорно- регулирующая арматура: отечественного или импортного производства. Предусмотреть систему учёта в точках подключения предприятий питания и арендных помещений первого этажа. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе общего учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Источники водоснабжения, условия водоотведения и прокладки сетей. Источником водоснабжения гостиничного комплекса является сеть городского водопровода. Водомерные узлы выполняются в соответствии действующими нормативными требованиями и ТУ. Системы водоснабжения и канализации. В здании предусмотреть следующие системы водоснабжения и канализации (уточняется проектом): - водяное пожаротушение; - спринклерное пожаротушение подземной части здания; - водоснабжение гостиничных номеров и служебных помещений; - водоснабжение предприятий питания; - канализация хозяйственно-фекальная; - канализация технологическая; - канализация ливнёвая; - канализация дренажная. Система водоподготовки. Предусмотреть систему водоподготовки- централизованную очистку воды системой УФО с механическим фильтром тонкой фильтрации 20мкм с автоматической промывкой. Водопровод ХВС. На вводе водопровода в помещение водомерного узла устанавливается счётчик учёта воды с импульсным выходом (подключённый к системе АСУД), Жилая зона. Внутренние сети ХВС жилой части комплекса (гостиничные номера, МОП, конференц-зона, административные помещения, персонала), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, запорной и регулирующей арматурой. Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре из зоны МОП. Магистральные трубопроводы, в подземной части здания, прокладываются под потолком, с последующей разводкой до вертикальных участков магистралей (стояков) проходящих в шахтах инженерных коммуникаций. Подключение системы ХВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта». Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. По периметру комплекса выполнить систему водоснабжения системы полива территории. Нежилая зона. Внутренние сети ХВС нежилой части комплекса (рестораны основной со вспомогательными помещениями, коммерческие помещения 1-го этажа), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта. Сеть водопровода нежилых помещений выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Подключение системы ХВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. Водопровод ГВС. Проектом предусмотреть зонирование внутренних систем горячего водоснабжения. Для каждой зоны предусмотреть установку узлов учёта тепла. Систему ГВС оборудовать регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Магистральные трубопроводы после теплообменников и насосной станции, в подземной части здания, прокладываются под потолком, с последующей разводкой до вертикальных участков магистралей (стояков) проходящих в шахтах инженерных коммуникаций. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта. Сеть водопровода нежилых помещений из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Подготовка горячей воды для системы ГВС расположена в ИТП здания. Жилая зона. Внутренние сети ГВС жилой части комплекса (гостиничные номера, МОП, конференц-зона, административные помещения, персонала), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, запорной и регулирующей арматурой. Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре из зоны МОП. Сеть водопровода после систем водоочистки выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Трубопроводы ГВС изолируются теплоизоляционным материалом. Подключение системы ГВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта». Нежилая зона. Внутренние сети ГВС нежилой части комплекса (рестораны основной и авторской кухни со вспомогательными помещениями, коммерческие помещения 1-го этажа), оборудовать регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотреть присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). Проектом предусмотреть доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта. Сеть водопровода нежилых помещений выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. Подключение системы ГВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. Мероприятия по энергосбережению. - Предусмотреть зонирование внутренних систем водоснабжения. - Предусмотреть установку регуляторов давления. - Предусмотреть установку приборов учёта холодной и горячей воды с импульсным выходом. - Предусмотреть применение повысительных насосных установок с автоматическим регулированием давления, повышающих эффективность их использования. Пожаротушение: #### Исходные данные и основные положения. Запроектировать противопожарные системы в соответствии с действующими нормативами, Проектом предусматреть системы пожаротушения: - Противопожарный водопровод (ВПВ). ### Противопожарный водопровод. Система запитана теми же вводами, что и системы хозяйственно-питьевого и автоматического пожаротушения, подключение к вводу водопровода - после водомерного узла. Сеть ВПВ оборудовать пожарными шкафами, оснащённых пожарными гидрантами, рукавами, брандспойтами и ручными огнетушителями, согласно действующим нормам. В шкафах предусмотреть кнопку принудительного включения пожарных насосов Предусмотреть систему «сухотрубов», с выведенными наружу пожарными патрубками с соединительной головкой Ду 80 мм. Сети противопожарного водопровода здания монтируются из стальных бесшовных труб. Хозяйственно-фекальная канализация. Проектом предусмотреть системы самотёчной канализационной сети и напорной канализационной сети. Трубопроводы применить из безраструбных чугунных труб. При необходимости для канализирования подземных уровней применить канализационную насосную установку, с возможностью автоматической работы и дистанционного контроля. Прокладку канализационных сетей запроектировать скрытную, с обеспечением удобного доступа к крышкам ревизий и прочисток для технического обслуживания и ремонта из помещений МОП. Подключение системы хозфекальной и технологической канализации к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. Технологическая канализация. Технологическую канализацию предприятий питания выполнить в соответствии с технологическими решениями принятыми в проекте. Подключение системы технологической канализации к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» и разделов технологии. Установку жироуловителя предусмотреть вне периметра стен здания. Ливневая канализация. Здание оборудовать системой внутреннего водостока. Трубопроводы внутреннего водостока принять из чугунных без раструбных труб. На кровле - водосточные воронки с электрообгревом, подключение водосточных воронок к системе внутреннего ливнестока - изолировать на длину не менее 3-х метров Прокладку внутреннего водостока выполнить в шахтах с возможностью доступа из зоны МОП Выпуски водостока соединить с городской системой ливневой канализации, с установкой канализационного затвора с электроприводом. Дренажная канализация при необходимости ОВиК Исходные данные Проектирование систем отопления, вентиляции, и кондиционирования вести в соответствии с ТУ, требованиями нормативных документов Российской Федерации, проектной документации, получившей положительное заключение. Расчетные параметры наружного воздуха принимать в соответствии с требованиями СП131.13330.2012 Параметры наружного воздуха: - для холодного периода температура - tн = –25 °С Теплый период года для систем вентиляции - tн = +26°С; - tн = +35°С – для подбора оборудования с охлаждением и холодильного оборудования При размещении приемных устройств для наружного воздуха на юго-восточном, южном или юго-западном фасаде температуру наружного воздуха в теплый период года принимать на 3-5°С выше расчетной. - переходный период температура +12°С (для всех систем) Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, поддерживаемые системой отопления, приняты: • номера 18-21°С • туалет 19-21°С • совмещенный санузел 24-26°С • коридор 18°С • вестибюль, лестничные клетки 16°С • кладовые 16°С • технические помещения 16 °С • помещения эксплуатации 18-21°С • помещения арендной зоны 12-21°С Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, обслуживаемых системами приточно-вытяжной вентиляции: - холодный период температура 12°-21°С В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2 °С выше. Температура воздуха в помещениях 1 этажа должна быть дифференцирована в зависимости от назначения помещения. Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях ресторана, конференц зала и фитнес зала принять согасно нормативным требованиям на проектирования. Относительная влажность воздуха в помещениях номеров, конференц зала и ресторана в пределах 45 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 60%. Если не оговорено отдельно, параметры: внутренней температуры, относительной влажности и подвижности воздуха в помещениях, принять их исходя из функционального назначения помещений в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Количество приточного воздуха для помещений ritail части здания, принять из функционального назначения помещения. Количество наружного воздуха на одного человека для помещений организации и служб по обслуживанию, принять 60 м3/час/чел. Количество людей для определения воздухообменов принято из расчета 4м2 общей площади на человека. Количество наружного воздуха на одного человека для помещений конференц залов принять 60 м3/час/чел. Количество людей для определения воздухообменов принять согластно технологического задания. Обеспечить местное включение/выключение в зависимости от использования конференц залов и независимое регулирование воздхообмена в конференц залах по заполнению (датчику температуры и CO2). Количество наружного воздуха на одного человека для арендных помещений, принято согласно технологии помещения, но не менее 2,5 крат. Минимальное количество приточного воздуха для номера принять не менее 120м3/ч. Предусмотреть дисбаланс по вентиляции, с превшением притока на 20%. Вытяжку из номеров организовать из совмещенных санузлов. При этом количество удаляемого воздуха в режиме обслуживания принять в соответствии с СП 257.13330.2016, СП 118.13330.2016, СП 2.3.6.1079-01: -ванные, туалеты, совмещенный туалетом с ванной - не менее 50 м3/час. Предусмотреть необходимые мероприятия, исключающие проникновение шума и вибраций от работающего оборудования систем теплоснабжения и вентиляции в помещениях и на прилегающей территории. Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА принять в помещениях для: – номера — 35 и 25 дБА с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00 соответственно; – в холлах, вестибюлях 45 дБА; – для остальных помещений принять в соответствии с СП 51.13330.2011. Отопление Здание оборудовать центральной двухтрубной системой отопления, зонированной по функционилу зданий. Для потребителей теплоты каждой зоны необходимо предусматривать свой контур теплоносителя с температурой, регулируемой по индивидуальному температурному графику. Температуры теплоносителей вторичного контура принять: - для отопления 85-60ºС; - для вентиляции и ВТЗ 95-70ºС; В качестве теплоносителя системы отопления - вода, приготавливаемая в индивидуальном тепловом пункте. Система отопления в здании выполняется в полном объеме. Номера Для номерной части здания система отопления водяная двухтрубная, независимая с нижней разводкой на -1 этаже. Прокладка вертикальных стояков и размещение коллекторного шкафа отопления, предусматривается в выделенных шахтах межэтажных холлов. Этажный коллектор отопления с запорно-регулирующей арматурой предусмотерть заводского изготовления. Для межэтажного регулирования предусмотреть установку автоматической балансировочных клапанов. Прокладка трубопроводов от шкафа до номера в полу коридора выполнить в теплоизоляции. В номере разводку трубопроводов выполнить в конструкции пола в гофроизоляции тупикового типа. От этажного коллектора выполнить лучевую разводку, на каждую ветку не более четырех отопительных приборов. В качестве отопительных приборов в номерах принять конвекторы или радиаторы с терморегуляторами в зависимости от высоты остекления напольного или настенного типа. Марку согласоватьс Заказчиком. В технических помещениях, в общественных зонах и входных группах применить конвекторы или радиаторы в зависимости от требований к дизайну помещений , высоты остекления и функционального назначения помещения. Нагревательные приборы в общественных зонах оборудованы термостатическими клапанами прямого действия, отключающей арматурой и воздушными кранами. Подключение настенных отопительных приборов выполнить углового типа (от стены). В электротехнических помещениях установить электроконвектор или регистры из гладких труб, с соединениями на сварке и с вынесенной за пределы помещения отключающей арматурой. Отопительные приборы в лестничных клетках разместить на каждом этаже на стене без установки термостатических клапанов. Системы отопления обеспечивают максимальную температуру в помещении +18°(расчётная)С. Увеличение температуры воздуха в помещениях обеспечить вентиляторными доводчиками в режиме «тепло». Управление отопительными приборами предусмотреть с учетом системы диспетчеризации объеденненой с работой кондиционера. Общественные помещения Для встроенных нежилых помещений ретейл, конференц-залы, помещения питания, фитнес предусмотреть систему отопления водяная двухтрубная, независимую с нижней разводкой на -1 этаже. Прокладка вертикальных стояков и размещение коллекторного шкафа отопления, предусматривается в выделенных шахтах межэтажных холлов. Этажный коллектор отопления с запорно-регулирующей арматурой предусмотреть заводского изготовления. От этажного коллектора выполнить лучевую разводку, на каждую ветку не более четырех отопительных приборов. Для регулирования предусмотреть установку автоматической балансировочных клапанов. Прокладка трубопроводов от шкафа до помещений в полу коридора выполнить в теплоизоляции. В помещениях разводку трубопроводов выполнить в конструкции пола в гофроизоляции тупикового или (и) лучевого типа. В качестве отопительных приборов в номерах принять конвекторы или радиаторы с терморегуляторами в зависимости от высоты остекления. Марку согласовать с Заказчиком. Управление отопительными приборами предусмотреть системы диспетчеризации объеденненой с работой кондиционера. Арендные помещения Для помещений, сдаваемых в аренду система отопления водяная двухтрубная независимая с нижней или верхней разводкой, с прокладкой магистральных трубопроводов по -1 этажу или тех. этажу. Прокладка трубопроводов от шкафа до отопительных приборов выполнить в теплоизоляции тупикового или (и) лучевого типа. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы, радиаторы с терморегуляторами. Подключение предусмотреть к распределительной гребенке отопления с устройством узла учета. В каждой арендной зоне предусмотреть отключающую арматуру и место для перспективной установки субабонентских узлов учета тепла. Общие требования Систему отопления оборудовать запорной, спускной и регулирующей арматурой, термостатическими клапанами прямого действия, автоматическими балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами по температуре и давлению. На вертикальных стояках системы отопления предусмотреть компенсаторы. Инженерные системы должны быть смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах и указаний инструкций заводов – изготовителей оборудования. В случаи использования в архитектурной части проекта защитных экранов на отопительные приборы, нагревательные приборы подобрать с учетом защитного ограждения. Стояки трубопроводов для систем отопления запроектировать из стальных труб ГОСТ 3262-75*(обыкновенные). В качестве запорной арматуры предусмотреть шаровые краны. При прокладке труб в полу используются трубопроводы из сшитого полиэтилена тип PEX-a(с), которые изолируются изоляцией для прокладки в полу. Изоляция магистральных подающих и обратных трубопроводов и стояков, проходящих в вертикальных коммуникационных шахтах и горизонтально по -1 этажу или техэтажу, подлежат тепловой изоляции. В качестве теплоизоляционных изделий используются материалы, имеющие гигиенический и пожарный сертификаты РФ и в соответствии с СП 61.13330.2012. Воздушная тепловая завеса Для основных входных зон здания предусмотреть водяную тепловую завесу. Вентиляция Здание оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции, зонированной по функциональному назанчению помещений. Количество систем вентиляции предусмотреть в соответствии с разделением их по характеру обслуживаемых помещений, конструктивным возможностям и требованиям нормативной документации. Номера В номерах запроектировать механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Приточно-вытяжную установку для вентиляции номеров предусмотерть с секцией рекуперации тепла, водяного нагрева, фреонового охлаждения и адиабатического увлажнения с бактерицидной лампой. Предусмотерть систему очистки воды для подачи в секцию увлаженеия воздуха. Вытяжную и приточную вентиляцию с механическим побуждением предусмотерть со 50% резервированием по вентилятрной группе и управлением по перепаду давления в канале, с частотным управлением по расходу воздуха. Предусмотреть устройства исключающие перетекания воздуха из одной номера в другую. Проход воздуховода приточной вентиляции в номер из коридорной зоны через ограждающую стену выполнить в зоне санузла и подключить к одной решетке с кондиционером. Воздуховоды расположить в подшивном пространстве потолка. Выбросы отработанного воздуха предусмотреть на кровлю здания через обособленные шахты. В входных вестибюлях и лифтовых холлах здания предусмотреть самостоятельные системы приточной вентиляции с секцией охлаждения воздуха до температуры +22С и систему кондиционирования в полном объём, согласно дизайн проекта. Приточный воздух подается с температурой +18÷+22°С На отводах приточной вентиляции к помещениям номеров перед решеткой предусмотреть установку канальных ионизаторов воздуха. Управление предусмотреть автоматическое, соединеное с ситемой управления климатических параметров воздуха. Общественные помещения Предусмотреть независсимые системы приточно-вытяжной вентиляции для зоны ресторанов, фитнес и конференц залов. На отводах приточной вентиляции к помещений конференц и фитнес зала предусмотреть установку канальных ионизаторов воздуха. Управление предусмотреть автоматическое и соединеное с ситемой управления климатических параметров воздуха. Приточно-вытяжную установку для вентиляции конференц зала предусмотерть с секцией рекуператора, водяного нагрева, фреонового охлаждения и адиабатического увлажнения с бактерицидной лампой. Размещение вентиляционного оборудования предусмотреть в технических помещениях – венткамерах или за подшивным потолком технических помещений. Технические помещения Предусмотреть самостоятельную систему механической приточно-вытяжной вентиляции в помещениях: диспетчерской, комнаты охраны и т.д. Помещение ИТП оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляцией с рециркуляцией воздуха без подогрева. Параметры воздуха: температура поддерживать в соответствии с технологическим заданием; влажность не поддерживается. При проектировании систем вентиляции предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами (противопожарные клапаны, огнезащитное покрытие). Коммерческие часть здания Для арендуемых помещений предусмотреть самостоятельные воздухозаборные шахты, а также зарезервировать шахты под механическую вытяжную вентиляцию. Выбросы систем вытяжной вентиляции производить на кровлю здания или на фасад нежилой части здания. Предусмотреть места для установки приточных и вытяжных установок для арендных помещений. Приточно-вытяжное вентиляционное оборудования и установки кондиционирования арендных помещений устанавливаются силами будущих арендаторов или владельцев помещений. Электроснабжение вентустановок и наружных блоков кондиционирования производится за счет электрических мощностей арендатора. Разводка воздуховодов по помещениям сдаваемых в аренду выполняется силами арендаторов. Транзитные участки воздуховодов, прокладываемые по местам общего пользования здания выполнить в полном объеме. Выбросы с резким запахом предусмотреть на кровлю. Общие требования Выбросы и заборы воздуха предусмотреть на наружную сторону фасада комплекса по возможности максимально удаленную от окон жилой части здания. Воздуховоды предусмотреть из плотной стали. Предусмотреть проектом: установку вентиляционных установок на виброоснования; присоединение вентиляторов к воздуховодам через гибкие вставки, крепление воздуховодов на подвесках с амортизирующими прокладками, акустическую обработку венткамер и т.д. Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях для холодного и тёплого периодов принимать в соответствии с требованиями действующих норм и «Исходных данных». Оборудование общеобменной, технологической вентиляции, разместить в венткамерах на -1 этаже. Кондиционирование и холодоснабжение Системы кондиционирования для жилой и арендных помещений здания предусмотреть с установкой VRF блоков с водяным охлаждением конденсатора, с возможностью работы в режиме «теплового насоса». Для охлаждения наружных блоков VRF использовать 2-х контурную централизованную систему охлаждения конденсатора с установкой драйкулеров на кровле здания. В наружном гидравлическом контуре охлаждения конденсатора предусмотреть раствор пропилен гликоля, во внутреннем контуре вода. Для полноценной работы системы и поддержания необходимой температуры теплоносителя внутреннего контура (вода), обеспечить подключение системы к источнику тепла. При определении нагрузок на системы холодоснабжения принять теплопритоки по расчету с учетом площади помещения, но не менее 2,5кВт на одно помещение. Установку водяных наружных блоков VRF-систем выполнить в специально выделенных местах (нишах) внутри здания на этаже потребителей. Последующую разводку фреонотрубопроводов с установкой запорной арматуры, прокладку управляющих кабелей выполнить до номеров или помещений с установкой внутреннего блока, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Наружные компрессорно-конденсаторные блоки для секций охлаждения приточных установок (центральных кондиционеров), обслуживающих жилые помещения принять с воздушным или водяным охлаждением и установить на кровле здания или в непосредственной близости от установок. Установку наружных, внутренних блоков, разводку трубопроводов для арендных помещений выполняется владельцами помещений по индивидуальным проектам. Для помещений МОПов для подержания комфортных температурных режимов предусмотреть установку внутренних блоков кондиционирования. Отвод конденсата от внутренних блоков предусматривается к дренажным или канализационным стоякам через гидрозатворы. Тип внутренних блоков определить дизайн проектом помещений. Предусмотерть систему очистки воды для водянного орошения теплообменников в случаи его применения. Противодымная защита здания Проектирование систем противодымной вентиляции (ПДВ) комплекса и определение основных расчетных параметров следует выполнять в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, и СТУ на проектирование противопожарной защиты, СП 7.13130.2013 и по утвержденным в установленном порядке методикам. Системы ПДВ должны быть автономными для каждого пожарного отсека. Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости толщину листовой стали следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы. В жилой части здании для обеспечения противодымной защиты предусматривается устройство: - подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3; - подпора в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений; - подпора в лифтовые холлы, в т. ч. ПБЗ для МГН; - дымоудаления из поэтажных коридоров; - компенсации систем вытяжной противодымной вентиляции, разнесенной с дымоприемными устройствами системы дымоудаления. Предусмотерть установку настенных противодымных проитвопожарных клапанов с возможностью установки решеток стаканного типа (за подлецо со стеной). Структурированная кабельная сеть Структурированная кабельная сеть (СКС) строится на оборудовании категории 5e должна обеспечивать: универсальность пассивного оборудования (горизонтальной и вертикальной разводки, кроссов, розеток и пр.) для использования одних и тех же элементов СКС для локальной вычислительной сети, телефонной сети, передачи данных (видео или аудио) и данных сети «Интернет»; возможность быстрой и удобной перекоммутации (переключения) линий связи в серверной и кроссовых; Возможность (при необходимости) модернизации активного оборудования без замены линий связи. Кабели СКС прокладываются с учётом требований по физической защите трасс от повреждения и в зависимости от назначения: по коридорам и холлам за подвесными потолками на кабельных лотках и в гибких ПВХ-трубах;  в помещениях – в кабельных каналах по стенам и в гибких ПВХ-трубах за подвесными потолками. Технология прокладки кабелей должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ Система телефонной связи Система телефонной связи предусматривает обеспечение сотрудников и гостей возможностью подключения к единой системе телефонной связи гостиницы и выходом в сети связи общего пользования. Подключение гостиницы к сетям связи общего пользования и сети «Интернет» выполняется отдельным проектом Наружных сетей связи по Техническим условиям оператора связи данного региона. В помещении серверной установить АТС, которая обеспечит работу необходимого количества внешних и внутренних линий связи. Предусмотреть возможность модернизации и расширения, в том числе увеличение количества внешних линий и внутренних абонентов, резервирование основных модулей АТС и энергопитания. Система телефонной связи должна обеспечить: - возможность построения внутренней DECT-сети; - работу системы голосовой почты; - внутреннюю конференцсвязь; - автоматическую тарификацию разговоров с возможностью разделения абонентов по группам тарифов; - подключение управляющего компьютера для настройки, диагностики и управления системой телефонной связи Радиофикация Подключить гостиницу к местной проводной радиотрансляционной сети или предусмотреть систему эфирной радиосвязи для получения сигналов ГО и ЧС определяют Технические условия местного оператора. Радиофикации, с установкой приемников проводного вещания (или УКВ вещания), подлежат помещения служб обеспечения безопасности (кроме отдельностоящих КПП), помещения служб эксплуатации и гостиничные номера Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" гостиницы осуществляется от сетей Интернет-провайдера данного региона. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) должна включать: - активное сетевое оборудование (оборудование передачи данных); - серверный узел и систему хранения данных; - модуль подключения к внешним сетям (учитывается проектом Наружных сетей связи); - структурированную кабельную сеть. На этапе проектирования Заказчик должен согласовать марку, фирму-производителя активного оборудования (согласно Вендерного листа оборудования). Активное оборудование ЛВС должно обеспечивать: - работу 100 % пользователей на скорости не менее 100 Мб/с; - модульную структуру аппаратной части, позволяющую наращивать и модернизировать систему; - высокую отказоустойчивость системы за счет горячего резервирования модулей управления и источников питания; - настройку, управление и администрирование с помощью современного и удобного программного обеспечения; - возможности буферизации и маршрутизации. Требования к «интернет» -соединениям: - возможность выхода в сеть «Интернет» с любого рабочего места ЛВС; - обеспечение безопасности данных во внутренней сети, т.е. закрытость внутренней сети для внешних несанкционированных подключений; - 100% покрытие гостевых зон подключением к беспроводному «Интернету» WI-FI. Активное сетевое оборудование разместить в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении Телевидение Прием эфирных вещательных программ в цифровом формате выполнить в соответствии с Техническими условиями на подключение к системе коллективного приема телевизионных сигналов (СКПТ) в данном регионе. Антенно-мачтовые устройства предусмотреть на кровле здания. Для подключения абонентов к СКПТ предусмотреть в слаботочном стояке установку разветвителей абонентских, количество которых определить расчетом. Предусмотреть один резервный абонентский отвод на каждом этаже. Абонентские розетки системы телевидения предусмотреть в помещениях службы эксплуатации и охраны гостиницы, оснащаемых СКПТ, согласовать с Заказчиком. Абонентская разводка гостиничных номеров входит в состав проекта СКПТ Электрочасофикация Система единого времени (электрочасофикация) должна обеспечивать: - передачу информации текущего времени (часы, минуты) на вторичные часы объекта от часовой станции, расположенной в помещении серверной; - автоматическую коррекцию собственной шкалы времени. Вторичные часы устанавливаются на высоте не менее 2 м от уровня пола в зоне приема гостей, в коридорах, на посту охраны, в зоне приготовления пищи, в поэтажных зонах отдыха, в конференц-зале, переговорной, в кабинетах директора и главного инженера Система контроля и управления доступом Система контроля и управления доступом (СКУД) должна обеспечивать:  контроль прибытия персонала, формирование табеля учета рабочего времени;  пресечение несанкционированного доступа в помещения гостиницы постоянно работающего персонала, гостей и посетителей;  проход на этаж обслуживающего персонала номеров согласно графику дежурства;  мониторинг и оперативное оповещение попыток несанкционированного проникновения в помещения для обеспечения безопасности;  автоматическое разблокирование дверей на путях эвакуации людей при пожарной тревоге;  дистанционное управление открыванием и блокированием дверей с рабочих мест операторов системы. Вход (выход) сотрудников в здание, а также проход через зоны контроля должен осуществляться по личным электронным картам-идентификаторам в соответствии с разрешительной системой доступа в автоматизированном режиме. В нерабочее время доступ в помещения ограничивается согласно установленному внутреннему распорядку. Точками доступа являются служебные входы в здание, входы на этажи здания со стороны холлов и лестниц; входы в служебные, технологические и административные помещения, входные двери в зоны доступа, определенные Заказчиком. Окончательное определение мест установки считывателей определяется РД. Все двери, оборудованные СКУД должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым усилием. Двери номеров оборудуются электромагнитными защелками, которые блокируют двери для входа в номер, выход из номера свободный, каждая дверь также снабжается датчиком, индицирующим открывание двери. Со стороны входа входные двери номеров оборудуются считывателем магнитных карт. Внутри номера недалеко от двери размещается пульт управления с карманом для хранения карт. При помещении хотя бы одной карты в карман пульта, переключается контакт и в СКУД передается сигнал, который интерпретируется как «Гость в номере». В этом состоянии уровень доступа в номер изменятся, что запрещает вход обслуживающего персонала. Заселение номеров гостиницы производится с рабочих мест интегрированной системы управления гостиницей. После регистрации очередного гостя в СКУД автоматически передается необходимая информация о времени проживания, уровне доступа и коде выданной магнитной карты Система охранная телевизионная (СОТ) Система охранная телевизионная должна обеспечивать наблюдение:  наружными телекамерами периметра здания (за основным, служебными входами здания, входами в технологические помещения);  поворотными купольными телекамерами за обстановкой в вестибюле главного входа;  внутренними телекамерами за вестибюлями, выходами на эвакуационные лестницы, коридорами, помещениями кухни, зала ресторана, служебные коридоры на цокольном этаже, гардероб иные участки, согласованные на стадии выдачи ТЗ на проектирование. Система должна обеспечивать идентификацию лиц, входящих в охраняемое помещение или зону с контролем доступа, со степенью детализации, достаточной для последующего розыска возможного нарушителя Размещение телевизионных камер, их тип (поворотная или фиксированная) и количество должно быть согласовано с Заказчиком. Рабочее место оператора СОТ организовать на посту охраны (первый этаж), где разместить необходимое для оперативного наблюдения количество устройств отображения информации, элементы оперативного управления телекамерами. Качество и масштаб наблюдаемого изображения должны обеспечивать возможность визуального обнаружения цели (нарушителя) и его идентификацию в любое время суток. Оператор со своего рабочего места должен иметь возможность наблюдать одновременно за несколькими камерами в мультиплексированном режиме и/или любой камерой по его выбору, а также иметь доступ к архивам системы видеонаблюдения. Доступ к СОТ, а также к архивам системы должен быть защищен паролем. Оборудование архивации должно быть цифровым и обеспечивать возможность видеозаписи по команде оператора; при обнаружении движения и прочим сигналам анализа изображения; сигналам тревоги СОТ с программируемым интервалом предварительной тревожной записи; постоянную запись с уменьшенной скоростью потока, переключаемым в штатную по вышеназванным сигналам. Обеспечить возможность доступа к архиву по локальной сети с организацией мер по разграничению прав доступа операторов для его анализа и организации поиска по номеру камеры, дате и событию. Предусмотреть размещение активного, коммутационного оборудования и оборудование архивации в монтажных стойках в серверной, с ограничением доступа к системе Автоматическая система пожарной сигнализации Проект автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) выполнить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и действующими нормами пожарной безопасности. Предусмотреть использование сертифицированного оборудования для системы АПС. Технические средства АПС должны обеспечивать:  определение места возникновения пожара на ранней стадии с оповещением службы безопасности в автоматическом режиме;  постоянный автоматический контроль работоспособности всей системы с выдачей сообщений, протоколированием событий, сигнализацию о возможных неисправностях для их оперативного устранения;  постоянный автоматический контроль состояния каждого адресного пожарного извещателя;  возможность локализации короткого замыкания в шлейфе (изоляцию короткозамкнутых участков шлейфов);  сигнализацию о прекращении внешнего энергоснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы с сохранением всех функций в течение не менее 2 часов с момента отключения внешнего энергоснабжения;  автоматическое управление системой оповещения о пожаре и инженерными системами здания в случае пожарной опасности;  выдачу команды на управление системами дымоудаления и подпора воздуха;  выдачу команды на отключение систем общеобменной вентиляции;  формирование команд на разблокирование электромагнитных замков системы контроля доступа для эвакуации людей из зоны пожара. АПС должна иметь отказоустойчивую архитектуру, т.е. кольцевую структуру шлейфа, с возможностью работы в виде ветвей при обрыве кольца. Топология и состав оборудования определяется на этапе проектирования. Установка датчиков по помещениям определяется нормативными документами. Приемно-контрольные приборы и пульт контроля и управления АПС должны размещаться в помещении пожарного поста (первый этаж) и обеспечивать контроль возникновения пожара в здании. Установить принтер для распечатки отчетов работы системы. Предусмотреть возможность вывода сигнала о пожаре в ЦДП МЧС, на рабочую станцию оператора Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Система оповещение и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) разрабатывается в соответствии с СП 3.13130.2009. Предусмотреть 3 тип СОУЭ. Технические средства СОУЭ должны обеспечивать:  автоматическое включение речевых (звуковых) оповещателей при получении СОУЭ командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС);  уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;  автоматическое включение световых оповещателей «Выход»;  речевое оповещение об авариях в инженерных системах здания, требующих эвакуации;  подачу в помещения здания речевой информации от радиотрансляционной сети о чрезвычайных ситуациях;  возможность контроля работоспособности оборудования оповещения. СОУЭ должна строиться на сертифицированном оборудовании, позволяющем транслировать голосовые сообщения как по всему зданию одновременно, так и в выборочные зоны оповещения. Оборудование СОУЭ расположить в помещении пожарного поста. Сети АПС и СОУЭ выполнить огнестойкими кабелями и проложить с учётом требований по физической защите трасс от повреждения, обеспечивая работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей Система охранной сигнализация Система охранной сигнализации (ОС) должна обеспечивать:  круглосуточный мониторинг объекта, вывод информации о фактах несанкционированного проникновения на объект на пульт поста охраны (помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала);  автоматическую постановку на охрану и снятие с охраны с помощью элементов системы контроля доступа;  протоколирование и архивирование событий в системе ОС;  сохранение работоспособности элементов ОС при неисправностях электропитания;  получение на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора визуальной информации (графических планов) охраняемых помещений; Оборудованию средствами ОС подлежат следующие помещения:  окна помещений первого этажа - датчиками разрушения стекла и открывания;  места вводов коммуникаций, вентиляционных каналов и иные инженерно-технические элементы здания, доступные для проникновения с внешней стороны, складские помещения – датчиками открывания дверей (магнитоконтактными) и движения;  входные (основные и дополнительные) двери – датчиками открывания дверей;  холлы, коридоры и лестничные клетки – датчиками движения;  кабинеты административной части и номерной фонд – датчиками открывания дверей (магнито-контактными) и движения (инфракрасными и комбинированными);  помещение охраны, кабинет руководителя, место регистрации гостей в гостинице оборудуются кнопкой подачи сигнала тревоги. Количество, места установки и типы охранных датчиков определяются на этапе проектирования по согласованию с Заказчиком. Постановка на охрану должна осуществляется автоматически при выполнении следующих условий:  датчики в соответствующем помещении (помещениях) находятся в состоянии покоя - т.е. окна и двери закрыты, людей в помещении нет;  временные условия (конец рабочего дня и т.д.) выполнены;  для помещений с повышенными требованиями к безопасности, постановка на охрану осуществляются двумя ключами (карточками): ответственного за помещение и начальника смены службы безопасности. Для постановки помещений объекта на охрану используются:  в номерном фонде - карточка системы контроля доступа;  в административных и служебных помещениях - механическое запорное устройство или карточка системы контроля доступа. Для контроля и управления в помещениях постов охраны установить пульты управления и табло индикации Автоматизация и диспетчеризация Выполнить автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем с выводом сигнала на пульт в в помещение пожарной охраны Учет энергоресурсов Выполнить в соответствии с проектом и ТУ ОЗДС Выполнить в соответствии с проектом Вертикальный транспорт Выполнить в соответствии с проектом Наружные инженерные сети Выполнить в объеме требований технических условий на присоединение к городским инженерным сетям и в соответствии с Рабочей документацией. |
|  | Условия выполнения работ | Все работы, входящие в состав настоящего технического задания, выполняются исключительно в границах земельного участка согласно ГПЗУ Выполняемые работы должны производиться в соответствии с документацией, разработанной _______ шифр____________ и нормативными документами, действующими на территории РФ. |
|  | Требования к содержанию строительной площадки | В соответствии с условиями Договора, Генподрядчик принимает на себя обязательства по обустройству и содержанию Строительной площадки, а именно: До начала работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему территории Генподрядчик обязан установить на границе участка строительства стенд, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию о проекте строительства. До начала основных работ необходимо: - обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки; - оборудовать внутриплощадочные проезды и пункт мойки колес транспортных средств, для исключения выноса грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов) в границах территории строительной площадки; - обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки, освещение опасных зон. Точки подключения электроэнергии, в границах строительной площадки, предоставляются заказчиком до начала производства работ; - в необходимом количестве, разместить на территории бытовой городок, бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией; - установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку. При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для размещения временных зданий и сооружений режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления). - временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и нежилым зданиям, гостиницам, сооружениям и помещениям. Содержание строительной площадки и 5-ти метровой зоны. Содержание строительной площадки, мест складирования и хранение мусора на территории строительной площадки необходимо осуществлять в строгом соответствии с проектом организации строительства (ПОС). - обустройство и содержание подъездных путей к строительным площадкам возлагается на Генподрядчика; - внутриплощадочные временные дороги должны иметь твердое покрытие, а в зимний период времени очищаться от снега; - для складирования и хранения строительных материалов, оборудования, грунта, тары на территории строительства должны быть оборудованы места, специально отведенные для этих целей; - на период строительства за уборку и содержание пятиметровой прилегающей к ограждению зоны строительной площадки или здания территории ответственность возлагается на Генподрядчика; - автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, должен быть оборудован специальными съемными тентами; - Генподрядчик обязан своими силами выполнить работу по водоотводу, устройству временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ. Точка отвода вод предоставляется Заказчиком до начала производства работ; - производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны удаляться и обезвреживаться в соответствии с ПОС; - ограждение строительной площадки и мест разрытия должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново; - территория строительной площадки по всему периметру должна быть ограждена сплошным забором в соответствии со стройгенпланом, установка которого согласовывается с органами местного самоуправления, на территории которых находится строительная площадка. Ограждения должны содержаться в чистоте и исправном состоянии и не иметь дефектов; Дополнительные затраты, связанные с обслуживанием и содержанием участка дороги находящегося на балансе муниципальных служб г. Сегежа, согласовываются с Заказчиком. Содержание строительного городка. До начала работ на строительной площадке Генподрядчик обязан обустроить строительный городок, в том числе осуществить следующие мероприятия: - Назначить Коменданта строительного городка. - Содержать строительный городок и места общего пользования в чистоте и порядке. - Заключить контракты с сторонней организацией на предоставление и обслуживание переносных туалетных кабин. - Выполнять необходимые требования по содержанию строительного городка. - Проживание рабочих (сотрудников Генподрядчика и субподрядных организаций, задействованных в процессе строительства Объекта) на территории строительного городка оговаривается проектом производства работ. |
|  | Порядок осуществления строительного контроля | Заказчик, Технический заказчик, Генподрядчик и Проектировщик осуществляют строительный контроль и авторский надзор, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. Лицо, осуществляющее строительство (Генподрядчик), в составе строительного контроля выполняет: - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ; - освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения; - испытания и опробования технических устройств. Строительный контроль застройщика (заказчика) в лице Технического заказчика В соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда. В составе строительного контроля выполняется авторский надзор лица, осуществившего разработку проектной документации (Проектировщика). Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным национальными стандартами. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования приостановить. В этом случае, в соответствии с Законодательством может быть принято одно из трех решений: - поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования аналогичными надлежащего качества; - несоответствующие изделия дорабатываются; - несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с Заказчиком, Проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. Операционный контроль лица, осуществляющее строительство, проверяет: - соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; - соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; - соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации; - места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации. Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ [2]. В процессе строительства выполняются оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители Заказчика, соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Лицо, осуществляющее строительство, в сроки по договоренности, но не позднее чем за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур. Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ [1]. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) лицо, осуществляющее строительство, должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. Результаты освидетельствования отдельных конструкций должны оформляться актами освидетельствования ответственных конструкций [1]. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются соответствующими актами [1]. При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. Строительный контроль Заказчика в лице Технического заказчика выполняет: - проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; - контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель Строительного контроля Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство; - контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства; - оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. Замечания представителей Строительного контроля Заказчика документируются в общем и специальных журналах работ, замечания представителей авторского надзора - в журнале авторского надзора. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием. Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения Заказчика и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать Заказчику распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для Заказчика. Все действия по приемке строительно-монтажных работ на строительной площадке регламентируются следующими документами: РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" Приказ Ростехнадзора от 12 марта 2020 г. N 107 Об утверждении форм документов, Необходимых для осуществления государственного Строительного надзора |
|  | Порядок предоставления первичной и исполнительной документации | Согласно Договора, на выполнение в полном объеме комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту, приемка ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Службы строительного контроля, авторского надзора и Генподрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Службы строительного контроля и авторским надзором. Акты скрытых работ подписываются Службой строительного контроля и авторским надзором в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Актов. Акты освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, установленной РД 11-02-2006. К наиболее ответственным конструкциям относятся те конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкции или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации. В акте указываются все промежуточные акты скрытых работ по захваткам и прикладываются протоколы испытания бетонных, металлических и др. конструкций. Исполнительная документация комплектуется в четырех равнозначных экземплярах (два экземпляра сдаются Заказчику, два экземпляра остаются у Генподрядчика). Полный комплект исполнительной документации передается Заказчику по завершении соответствующих этапов работ. Каждый комплект исполнительной документации должен включать в себя:  общий реестр передаваемых документов, с подписью Генподрядчика, (направляется Заказчику в бумажном и электронном виде в формате Excel);  акты освидетельствования видов работ (отражающие вид, сроки и объемы выполненных работ), подписанные представителями Заказчика, Генподрядчика, Авторского надзора и иными лицами, участвующими в строительстве;  документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), заверенные подписью и круглой печатью Генподрядчика (с указанием фамилии и должности ответственного лица), один экземпляр оригиналов вышеперечисленных документов сдается Заказчику;  исполнительные схемы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, с указанием объемов выполненных работ, подтвержденные подписью инженера технического надзора службы Заказчика, на геодезических схемах подписи геодезистов (исполнительные геодезические схемы оформлять по ГОСТ Р 51872-2002 заменен на ГОСТ Р 51872-2019);  копии журналов работ (общих, специальных и т.п. в бумажном и электронном виде в формате PDF), подтверждающие сроки выполнения работ, указанных в актах. При полном завершении работ на объекте, в службу Заказчика сдаются оригиналы всех журналов (РД 11-05-2007);  копии удостоверений, приказов о назначении лиц, ответственных за качество сборки, монтажа, проверки качества выполненных работ, заверенные подписью и круглой печатью Генподрядчика. Формы актов и полный перечень приложений определяются в зависимости от вида выполняемых работ, в соответствии с РД 11-02-2006, СНиП 12-01-2004 и другими действующими строительными нормами и правилами. Комплект исполнительной документации для сдачи-приемки выполненных работ формируется Генподрядчиком поэтапно в течение всего периода выполнения работ. Ежемесячно, после завершения строительно-монтажных работ, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в службу Заказчика (на строительную площадку) предоставляется сформированный реестр исполнительной документации (подписанный всеми участниками освидетельствования работ) и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а на предварительное рассмотрение и утверждение. В течении 5 (пяти) рабочих дней инженеры по контролю за качеством строительных работ службы Заказчика, совместно с ответственными представителями Генподрядчика, подтверждают фактическое выполнение работ, указанных в КС-6а и освидетельствованных представленной исполнительной документацией, либо выдают замечания по объемам принимаемых работ за отчетный период. На основании согласованных (откорректированных) форм КС-6а формируются акты приемки выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период. Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Генподрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Заказчиком утвержденную руководителем Генподрядчика первичную отчетную документацию в составе:  журнал учета выполненных работ по форму КС-6а;  акт приемки выполненных работ по форме КС-2;  справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;  счет и счет-фактуру на выполненные работы. При этом Стороны оговорили, что комплект исполнительной документации, утвержденной Службой строительного контроля Заказчика с копиями сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных Генподрядчиком материалов и оборудования, Генподрядчик предоставляет Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения соответствующего этапа работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения утверждает полученный комплект документов и передает подписанные документы Генподрядчику. В случае несогласия Заказчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Заказчик направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания. В случае мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие работы считаются выполненными в надлежащий срок и подлежат оплате. |
|  | Общие требования к охране труда и технике безопасности | Генподрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора |
|  | Требования к качеству работ | 1. Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать всем нормативным документам Российской Федерации. 2. Работы должны выполняться в строгом соответствии с актуальной нормативной документацией: • Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ. • Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». • Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». • СП 71.13330.2017, СП 32.13330.2018, СП 28.13330.2017, СП 60.13330.2016 СП 124.13330.20212, СП 61.13330.2010, СП 73.13330.2011, СНиП 42-01-2002, СП 74.13330.2011, СП 129.13330.2019, СП 75.13330.2011, СП 76.13330.2016 СП 77.13330.2016, СП 82.13330.2016. • Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). • Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 3. Места пересечения стен новым инженерным оборудованием должны заделываться негорючим составом (раствором, пеной противопожарной и т.д.) составом по ГОСТ 23037-99 «Заполнители огнеупорные. Технические условия». |
|  | Требования по объему гарантии качества выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента подписания окончательного акта приемки работ и должен составляет: - в отношении несущих конструктивных элементов и кровли Объекта – 5 лет; - в отношении любых других работ– 2 года; -в отношении материалов, инженерного оборудования – срок определяется заводом-изготовителем, но не менее 2 лет. |
|  | Требования к участникам. | 1. Наличие СРО на выполнение строительных работ на сумму не менее 3 млрд. руб. 2. Опыт работы на территории Российской Федерации в области капитального строительства или капитального ремонта не менее 5-ти лет. 3. Наличие опыта работы в качестве генерального подрядчика при строительстве (реконструкции) Гостиничных комплексов 3*-5* в городской среде. 4. Наличие не менее 25 (пятнадцати) квалифицированных и аттестованных специалистов, состоящих в трудовых отношениях с Участником. 6. Среднегодовая выручка компании за 3-и года (2018, 2019, 2020) по данным бухгалтерской отчетности должна составлять не менее 2 млрд. рублей без НДС, с отклонением от указанного размера до -10% (решение по допуску принимается Закупочной комиссией). 7. Согласие на предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Предоставить Письмо на официальном бланке с подписью уполномоченного лица и печатью организации. |