Согласовано							Утверждаю

Заместитель технического директора                     			Член Правления

Технического департамента                                                                    Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»						              ПАО «ГК «Космос»

А.В. Салтыков			       		                            А.Ю. Швейн «____»_______________2018 г.      		                                          «____»______________2018 г.

Техническое задание

на организацию локальной силовой сети для подключения IT оборудования в административных помещениях, предназначенных для аренды.

| «Внутреннее электрооборудование и электроосвещение» | Напряжение сети принять 380/220В. Точка присоединения новой сети будет в стояковом электрическом щите 4-го этажа, в силовом щите TD N1 4G, непосредственно на шины электрического щита АВР, кабелем ПВС 5х6мм² до вводного автомата АВВ S803 600A 3-х полюсного в новом эл. щите (с местом установки определиться по месту). Для силовых и осветительных сетей принять кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой не поддерживающих горение и пониженным дымо-газовыделением – ВВГнгLS 3х2,5 или NYM 3х2,5. Места прокладки кабелей определить по месту. Электрические щиты и входящие в них коммутационные аппараты, установочные элементы и прочее оборудование применять производства АВВ. Прокладку кабелей в административных помещениях выполнить в кабель-каналах 85x50мм METRA. В электрических щитах административных помещений установить автоматические выключатели 16 А в соответствии с требованиями ПУЭ. Розетки в административных помещениях установить согласно плана, предоставленного Заказчиком, высота установки не менее 300 мм от пола. Для освещения административных помещений применить светильники с использованием LED ламп (светильники принять отечественного производства). Освещенность рабочих мест должна быть 300 лк согласно ГОСТ Р 55710-2013. Все оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия установленным нормам и правилам. По окончании работ, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ по организации силовой сети для подключения IT оборудования. |
| --- | --- |

Дополнительные требования к оформлению коммерческого предложения.

В Коммерческом предложении указывается стоимость:

| Наименование работ |  | Стоимость в рублях без НДС | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование |  |  |
| 2 | Монтажные работы |  |  |
| 3 | Составление исполнительной документации |  |  |