## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования бассейна, КИПиА, химводоподготовки большого и малого (детского) бассейнов, двух бассейнов при саунах в ПАО «ГК Космос» по адресу: Проспект Мира, д. 150.

Общие положения.

1. Техническому обслуживанию подлежат следующий комплекс оборудования:

- насосно-фильтровальное оборудование;

- система подогрева воды;

- система контроля качества воды;

- комплекс аттракционов;

- балансные емкости.

-трубопроводные коммуникации

2. ТО передаваемого на обслуживание оборудования проводить согласно «Графику регламентно-профилактического обслуживания бассейнов», для обеспечения безопасной работы бассейна в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.1188-03, ГОСТ Р 53491.1-2009, ГОСТ Р 53491.2-2012. и в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком в рабочее время.

3. Перечень установленного оборудования представлен в Приложении №3.

4. Осуществлять при необходимости внеплановые выезды специалистов при аварийных ситуациях.

5. Представлять отчеты и анализ работы оборудования при возникновении нештатных ситуаций.

6. Проводить плановое обучение и инструктаж персонала «ЗАКАЗЧИКА.»

7. Вести журнала сервисного обслуживания и записи показаний измерительных станций.

Задачи:

1. Обязательство по проведению работ ТО оборудования (приложение №3) включает в себя:

1.1.  Выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и КИПиА химоводоподготовки бассейна согласно плану, на 2020 год и перечню оборудования (Приложение 3).

В случае выхода из строя оборудования систем КИПиА и химоводоподготовки бассейна:

1.2. Если есть возможность устранения неисправности сразу, «ПОДРЯДЧИК» производит ремонт оборудования в тот же день и составляет Акт с перечнем выполненных работ и использованных запчастей и выставлением счета.

1.3.  В случае невозможности устранения неисправности сразу, «ПОДРЯДЧИК» составляет Акт с перечнем необходимых работ и устраняет неисправность в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента составления Акта.

1.4. В случае обнаружения сложных неисправностей, устранение которых невозможно силами ремонтного отдела исполнителя, за время, установленное в п. 1.2. и п. 1.3., сроки и стоимость ремонта являются предметом переговоров, о чем «ПОДРЯДЧИК»

обязуется сообщить «ЗАКАЗЧИК» после осмотра оборудования.

1.5. Время прибытия специалистов для устранения аварийной ситуации дополнительно согласовывается с «ЗАКАЗЧИК».

1.6. Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки производственного процесса, в рабочее время технических специалистов с 09-00 до 18-00 (для контроля и взаимодействия) не менее 4 (четырех) часов.

1.7. Объект находится по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150, время работы фитнес-центра с   7.00 до 23.00 часов.

1.8. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

1.9. Ввоз оборудования и материалов на территорию производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков.

1.10. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

1.11. «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда при организации и производстве работ.

Дополнительные условия

Определенная  сумма в месяц фиксируется в договоре и НЕ изменяется при любых дополнительных работах, таких как:
аварийно-диагностические, перенастройка и наладка  оборудования,
осветление воды после сбоев, профилактические и ремонтные  работы, и т.д.

Дополнительно оплачивается только: расходные материалы, химические реагенты и запасные части по факту расхода.

П Л А Н

на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования бассейна, КИПиА, химводоподготовки большого и малого (детского) бассейнов, двух бассейнов при саунах в ПАО «ГК Космос» по адресу: Проспект Мира, д. 150. с 1 января 2020г.  по 31 декабря 2020 г.

| Наименование оборудования Перечень мероприятий | Периодичность выполнения | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4. |
| 1 Контроль работоспособности и правильности показаний значения 4 станций «Динотек». (большого, детского (малого) бассейна, купели Орион и купели Персей). Очистка электродов и фильтров станций. При необходимости замена элементов. 2 Контроль хлорных и Ph электродов фотолизером. При необходимости калибровка. 3 Контроль и очистка префильтров купелей VIP – зоны и аттракционов, и малого бассейна. 4 Контроль работоспособности элементов дозаторов DINOTEC (Динотек) при необходимости замена. 5 Контроль работоспособности элементов станций EasyFloc дозирование коагулянта Большого бассейна и малого бассейна при необходимости замена. 6 Контроль уровня химических реагентов в канистрах дозирующих систем. При необходимости замена. 7 Контроль температуры воды в большом, детском бассейне и в купелях при необходимости полный или частичный перезалив детского бассейна 8 Контроль давления на песочных фильтрах бассейнов. При необходимости промывка фильтров. 9 Частичный водообмен большого бассейна 10 Контроль долива воды большого бассейна, малого бассейна, купелей Персей и Орион 11Заполнение журнала показания станции дозирования большого и детского бассейнов. Ведение журнала выполненных работ. 12 Запуск ночью водного пылесоса (желательно понедельник и четверг) Ударная обработка воды большого бассейна с 27 на 28. Плановый перезалив детского бассейна с 20,00 часов первый вторник месяца. Слив чаши детского бассейна (1,5 часа) Мытье чаши детского бассейна Залив чаши детского бассейна (1,5 час) Среда нагрев в течении 24-40 часов Перезалив купелей. Промывка фильтров купелей Орион и Персей и очистка префильтров. Предоставлять ежемесячный график проведения обязательных профилактических работ на следующий месяц с подписями и печатью. Промывка поплавков переливного бака. Очистка и промывка внешней поверхности фильтров и подбассейновых труб. Очистка префильтров помп большого бассейна и нижних насосов. Промывка песка в фильтрах с помощью спецсредств. Очистка компенсационной емкости. Очистка обратных клапанов 3 шт. Перезалив большого и малого бассейнов Полная или Частичная замена песка в фильтрах. Ревизия аттракционов и их ремонт. Ревизия закладных прожекторов и их ремонт. Мытье дна и стен бассейнов. Промывка переливного бака перед заливом. Промывка теплообменников. | ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЕЖЕМЕСЯЧНО ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ЕЖЕГОДНО на период с 2300 часов 21-го июля по 700 часов 1-е августа 2020 г. |  |

ПЛАН

профилактических и ремонтно работ на период с 2300 часов 21-го июля по 700 часов 1-е августа 2020 г. в чашах большого и детского бассейнов.

1.1. Слив большой чаши бассейна. Начало - 21 июля в 2300, окончание - 22 июля в 1200.

Мытье дна, стен бассейнов и переливного желоба большого бассейна.

1.2. Восстановление плитки и затирка швов в чаше и по периметру переливного желоба большого бассейна.

1.3. Очистка компенсационной емкости.

1.4. Планово-профилактические работы в измерительных станциях «Динотек» по клапанам, фильтрам, запорно-регулирующей арматуре. Очистка и калибровка измерительно - дозирующих станций большого и малого бассейнов.

1.5. Промывка и очистка фильтров большого и малого бассейнов.

1.6. Частичная замена песка в фильтрах, осмотр и ремонт запорной арматуры фильтров.

1.7. Промывка и очистка префильтров насосов (насосы циркуляции, аттракционов).

1.8. Осмотр и ремонт подводных светильников большого и малого бассейнов.

1.9. Осмотр и ремонт запорной арматуры трубопроводов и обратных клапанов.

1.10. Осмотр и регулировка электромагнитных клапанов.

1.11. Осмотр и ремонт противотоков, заборных решеток и донного слива большого и

малого бассейнов.

1.12. Осмотр и ремонт аттракциона «Скамейка».

1.13. Заполнение водой большой чаши бассейна. Начало - 27 июля в 2300 (залив - 20 часов).

1.14. Нагрев большой чаши бассейна. Начало 29 июля в 2400 (нагрев - 48 часов).

1.15   С 30 на 31 обработка дна большого бассейна аквароботом.

2. С 7 00 26 по 30 профилактические работы в детском бассейне

2.1   26 слив детского бассейна (время слива 1,5 часа)

2.2 Промывка и очистка фильтра   малого бассейна, замена песка.

2.3 Мытье дна и стен датского бассейна

2.4. Восстановление плитки и затирка швов в чаше детского бассейна

2.5. 28 залив детского бассейна (время залива1,5 часа) и нагрев (48 часов)

Ввод бассейна в эксплуатацию - 1 августа в 700 2020 года.

Заместитель Технического директора _____________________________/Чалых С.Н./

Ведущий специалист ТД                          ______________________________/Давыдов К.А./