Приложение№3

к Договору№__________

«____» __________ 20__г.

Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

________ Д.А. Мочалов

«____»_________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку регламентных и аварийных работ по комплексной очистке жировой, хозяйственно-бытовой канализационных сетей, промывке гидродинамическим способом ливнесточной системы водоотведения, очистке локальных очистных сооружений, вывозу и передаче на обезвреживание образовавшихся в ходе работ отходов

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

Обеспечение бесперебойной работы водоотводящих канализационных сетей, снижение загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в городские канализационные сети, поддержание эксплуатационных свойств очистных сооружений, выполнение требований природоохранного законодательства в части охраны вод, в том числе Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения». Исполнитель обеспечивает организацию работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями природоохранного законодательства в сфере охраны вод и в части обращения с отходами.

- Описание объекта закупки.

  - Таблица объемов работ.

| № п.п. | Наименование объекта работ |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационные сети общей протяженностью 1490 п.м., включают в себя: |  | 1490 п.м. |  |
|  | внутреннюю фекальную канализацию |  | 240 п. м. |  |
|  | наружную фекальную канализацию |  | 13,5 п. м. |  |
|  | колодцы наружной фекальной канализационной сети |  | 5 шт. |  |
|  | внутреннюю фекальную канализационную сеть фитнес-центра |  | 120 п. м. |  |
|  | ливневую канализационную сеть |  | 670 п. м. |  |
|  | колодцы и трапы ливневой канализационной сети |  | 19 шт. |  |
|  | жировая канализационная сеть |  | 450 п. м. |  |
|  | Локальные очистные сооружения (ЛОС) |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Жироотделитель, в том числе |  | 2 линии |  |
|  | секция грязеотстойника |  | 2 шт, накопление осадка (оценочно) — 7,92 т/год |  |
|  | отделитель жиров |  | 2 шт, накопление жиромассы (оценочно) — 2,920 т/год |  |
| 3.1.2.2. | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник), в том числе: |  | 1 линия |  |
|  | секция грязеотстойника |  | 1 шт, масса осадка (оценочно) — 10,162 т/год |  |
|  | отделительная секция |  | 1 шт., масса всплывших нефтепродуктов (оценочно) — 0,719 т/год |  |
|  | секция откачки, оснащенная фильтром (фильтрующая загрузка - уголь активированный фракции не менее 5-8 мм и более, предназначенный для загрузки в ЛОС) |  | 1 шт., объем фильтрующей загрузки - 0,250 т. |  |
|  | Отходы, образующиеся в ходе работ, подлежащие спецутилизации (обезвреживанию)* |  |  |  |
|  | Наименование отхода | Код ФККО |  | Годовой норматив образования |
|  | Отходы жиров при разгрузке жироулавителей (Осадок из жироотстойника) | 73610101394 |  | 7,920 т./год |
|  | Отходы жиров при разгрузке жироулавителей (Жиромасса из жироотстойника) | 73610101394 |  | 2,920 т./год |
|  | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружени | 40635001313 |  | 0,717 т./год |
|  | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасной | 72110001394 |  | 10,162 т./год |
|  | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами | 44250402204 |  | 0,500 т./год |
|  | * Копии паспортов прилагаются |  |  |  |

  - Таблица видов работ

| № п.п. | Вид работ | Сроки и периодичность выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая, фитнес-центра) |  |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | май, 1 раз в год |  |
|  | очистка колодцев вручную | ежеквартально, апрель, июль, сентябрь, ноябрь |  |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | 2 раза в год май, октябрь |  |
|  | очистка колодцев и трапов вручную | 2 раза в год май, октябрь |  |
|  | Жировая канализационная сеть |  |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей каналоочистительной машиной с химической очисткой внутренних сечений трубопроводов | 2 раза в год май, октябрь |  |
|  | Жироотделитель (жироотстойник) |  |  |
|  | Комплексная очистка жироотделителя (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка жироотстойника и жиромассы илососом) | ежеквартально, март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |
|  | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |  |  |
|  | Комплексная очистка ливнесточных очистных сооружений (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка и всплывающих нефтепродуктов илососом |  | ежеквартально, март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|  | Закупка фильтрующей загрузки (уголь активированный, фракции не менее 5-8 мм и более, область применения -- ЛОС) |  | замена 2 раза в год |
|  | Выемка отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой |  | 2 раза в год, июнь, ноябрь |
|  | Обращение с отходами (размещение на полигоне не допускается) |  |  |
|  | Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отходов, образовавшихся в ходе работ по чистке ЛОС, в том числе с привлечением специализированных сторонних организаций | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |  |
|  | Оформление экологического пакета документов, подтверждающих обращение с образовавшимися отходами в соответствии с природоохранным законодательством РФ | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |  |
|  | Аварийные работы |  |  |
|  | Проведение аварийных работ на системах водоотведения и ЛОС по необходимости в течение всего срока действия договора. | по письменной заявке Заказчика на основании отдельно выставленных счетов |  |

|  | Виды возможных аварийных работ |
| --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая, фитнес-центра) |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) |
|  | Ливневая канализационная сеть |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Жировая канализационная сеть |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |
|  | с использованием каналоочистительной машины |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты |
|  | с использованием парогенератора |
|  | использование илососа |
|  | вывоз и передача отходов на утилизацию, оформление экологических документов |
|  | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |
|  | Аварийная замена отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (уголь активированный фракции не менее 5-8 мм) |
|  | Вывоз и передача отходов на утилизацию, оформление экологических документов |

- Дополнительные/прочие требования к участнику закупки.

  - Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

    - Копию (-ии) Лицензии (-ий) на обращение с отходами с Перечнем, в котором указаны отходы, образующиеся в ходе работ (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

    - Копии действующих в 2020 г. договоров с подрядными организациями, подтверждающих соответствие природоохранным требованиям по сбору, транспортированию и обезвреживанию/утилизации отходов, образовавшихся в ходе выполнения заявленных работ. Копии Лицензии подрядных организаций на право обращения с отходами с приложением Перечней отходов, разрешенных  для обезвреживания/утилизации (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

    - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО.

    - Расчеты стоимости единичной работы по каждому виду работ, оформленные в виде Смет. Стоимость работ по обращению с отходами может быть включена в сметную стоимость по единичной работе, либо оформлена отдельной сметой.

    - Расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен.

    - Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.

    - Справку, подтверждающую опыт работы Исполнителя на аналогичных ЛОС.

    - Балансовую справку о наличии у Исполнителя специальной техники и оборудования (илосос, каналоочистительная машина и пр.).

    - Гарантийное письмо о предоставлении пакета экологической документации до подписания Актов выполненных работ по каждому этапу (виду) работ.

    - Санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические сертификаты и инструкции по применению хим. реагентов, фильтрующей загрузки, предполагаемых к использованию (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

Заместитель технического директора	________ С.Н. Чалых

Согласовано:

Начальник отдела ПТК                                                                  _____________ И.А. Молоканова

«____»_____________20__ г.

Ведущий специалист ТД	_________В.Е. Гудашов

в Коммерческом предложении расценки на аварийные работы указываются в виде Прейскуранта цен.