Согласовано							Утверждаю

Директор департамента IT		                       			Член Правления

Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»						              ПАО «ГК «Космос»

А.В. Байков			       		                                          А.Ю. Швейн «____»_______________2018 г.      		                                          «____»______________2018 г.

Техническое задание

На организацию локальной вычислительной сети в помещениях, предназначенных для аренды.

Общие данные.

Целью является создание СКС на 5-м этаже ГК Космос в номерах с 501 по 513 и с 572 по 584 включительно, с обеспечением узла связи в помещении 577. Желаемое расположение абонентов и этажного узла связи указано в прилагаемой схеме.

Требования к структурированной кабельной системе (СКС)

  - Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для создания единой информационной сети объекта, и должна проектироваться по стандартам ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-569-A, TIA/EIA-570, TIA/EIA-758, J-STD-607-A, TSB95, TIA/EIA-606-A, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 180010. При противоречии стандартов руководствоваться более жестким.

  - СКС разработать с топологией иерархической звезды.

  - Предусмотреть установку на рабочих местах 2х портов СКС.

  - Предусмотреть установку по одному порту СКС для мест размещения оргтехники.

  - На рабочих местах СКС применить модульные соединители Кат.5е. Все кабели от портов СКС расключить на наборные панели с модульными соединителями Кат.5е.

  - Наборные панели разместить в 19” шкафу.

  - Желательно использование наборной панели с ёмкостью 48 портов на панель.

  - Предусмотреть не менее 1-го шкафа 19” с глубиной 60 см. с 7 U зарезервированного пространства для монтажа оборудования Заказчика.

  - Шкаф 19” оснастить вертикальными организаторами кабелей с обеих сторон шкафа.

  - Разработать систему идентификации для каждого кабеля, розетки, наборной панели и прочего оборудования СКС. Идентификаторы выполнять специальным принтером с расчётом на весь срок службы кабельной системы. Маркировку ручным способом исключить. Идентификационные номера на кабель нанести на концах кабеля, в точках сращивания магистралей, эксплуатационных отверстиях, вытяжных и проходных боксах, проходах через перекрытия и стены, и на прямых участках прокладки магистральных кабелей через каждые 40м.

  - Кабели СКС должны соответствовать условиям окружающей среды – внутренней или внешней прокладки и иметь сертификаты пожарной безопасности.

  - В составе СКС разработать систему кабельных каналов (СКК) для прокладки кабелей всех слаботочных систем в лотках, согласно требований ПУЭ и архитектуры помещений.

  - Проходы в стенах и перекрытиях, для прокладки кабельных трасс, должны иметь металлические гильзы или металлическое обрамление с округлыми краями. При прокладке кабелей в пространствах за подвесными или фальшпотолками средства крепления кабеля должны быть структурно независимыми от элементов подвесного потолка, его арматуры или средства крепления. В пространстве за фальшпотолками должен соблюдаться минимальный зазор необходимый для демонтажа фальшпотолков, чтобы иметь доступ к кабельным трассам.

  - Все кабельные каналы должны быть выполнены из негорючих материалов и соответствовать действующим противопожарным нормам.

Внешние подключения

Необходимо предусмотреть строительство оптической трассы в объёме 2-х соединительных оптических волокон от узла связи 5-го этажа до серверного помещения на 3-м этаже. При строительстве учесть закупку совместимых с представленным ниже списком оборудования конверторов среды, соединительных кабелей для работы с построенной оптической линией.

Оборудование ЛВС.

В структуре ЛВС необходимо предусмотреть следующее имеющееся и необходимое к закупке оборудования:

| В составе узла связи 5-го этажа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Размер | Статус |
| Резерв | 1 U | есть |
| АТС AVAYA IP Office 500v2 (10*ISDN, 10*CO, 50*H.323) | 2 U | есть |
| Коммутатор Catalyst 2960 Plus 10/100+2 T/SFP LAN | 1 U | есть |
| Коммутатор Catalyst 2960X-24 24 GigE 4 x 1G SPF Lan Base | 1 U | есть |
| Коммутатор WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 plus 48 10/100 PoE + 2 1000ST+2 SPF LAN | 1 U | есть |
| Коммутатор WS-C2960R+24PC-S Catalyst 10/100 PoE + 2T/SFP LAN | 1 U | есть |
| Оборудование для терменирования оптики (SFP и соединительные кабели) |  | купить |
| ИБП (размещать можно вне шкафа) |  | купить |
| В составе серверной 3-го этажа |  |  |
| Оборудование | Размер | Статус |
| Коммутатор Catalyst 2960 Plus 10/100+2 T/SFP LAN | 1 U | купить |
| Оборудование для терменирования оптики (SFP и соединительные кабели) |  | купить |

Требования к выходной документации и сдаче работ.

В рамках приёмки работ будет осуществляться выборочное тестирование кабельных линий 5е категории линий (не более 50% линий), на всю работу необходим гарантийный срок не менее 6 месяцев. По оптическим линиям связи требуется предоставить рефлектограмму для фиксирования состояния линии на момент окончания работ.

Исполнительная документация должна включать описание реализации п. 1.10. требований к СКС, а также план схема этажа с указанием маркировки, длин кабелей и расположения на нём портов СКС.

Дополнительные требования к оформлению коммерческого предложения.

В Коммерческом предложении указывается стоимость:

| Наименование работ |  | Стоимость в рублях без НДС | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для СКС |  |  |
| 2 | Оборудование для ВОЛС |  |  |
| 3 | Монтажные работы |  |  |
| 4 | Составление исполнительной документации |  |  |