|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Комплекс «Серебряный бор» Реммер Д.В. ________________________________ |
| --- | --- |

11.07.2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно монтажных работ «Гостиница 2-ая очередь»

на территории Эко-отеля "Изумрудный лес"

(для проведения процедуры выбора подрядной организации)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Местоположение объекта | Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес. |
| 1.2. | Наименование объекта | Гостиница, 2-ая очередь (2-ой ,3-ий корпус) |
| 1.3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4. | Исходные данные | Разделы рабочей документации: - Схема планировочной организации земельного участка. - Архитектурные решения. - Конструкции деревянные. - Система электроснабжения. - Внутренние сети водоснабжения и канализации. - Наружные сети водоснабжения и водоотведения. - Внутриплощадочные сети ливневой канализации. - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. - Автоматическая система диспетчеризации и управления. - Система контроля и управления доступом. - Сети телевидения и радиовещания. - Структурированная кабельная сеть. - Система охранной сигнализации. - Пожарная сигнализация. - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ссылка на проектную документацию https://cloud.mail.ru/public/3zpm/uCcxic4LY |
|  | Описание и требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Здание двухэтажное, с техподпольем. -Несущие и ограждающие конструкции с отм. -0.310 запроектированы из клееного бруса (ель) сечением 240х240 мм (=500 кг/м3, =0,18 Вт/м°С) -Перекрытия - из клееных деревянных лаг сечением 100х240 (h), 63х240 (h), 63х200 (h) с утеплением минераловатными плитами ParocExtra TC-4080-13 (=34 кг/м3, =0,041 Вт/м°С), с покрытием 2 слоями фанеры - 36 мм, устройством гидроизоляции в мокрых зонах и технических помещениях. Толщина утеплителя составляет: - между техподпольем и 1 этажем - 100-150мм; - между 1 и 2 этажами - 200 мм; - чердачное перекрытие- 240 мм. -Кровля - совмещенная, неэксплуатируемая, многоскатная, сложной конфигурации с организованным наружным водостоком, из гибкой битумной черепицы толщиной 3,5 мм по подкладочному ковру «Kerabit» толщиной 9 мм, по контробрешетке из обрезной доски сечением 175х25(h) мм с шагом 650-700 мм. Обрешетка - из бруса сечением 63х50(h) мм; гидрозащитная мембрана по стропилам из бруса сечением 63х240(h) мм с шагом 650-700 мм. Утеплитель (в плоскости стропил) - минераловатные плиты «Parocextra» толщиной 240 мм (=34 кг/м3, =0,041 Вт/м°С). -Покрытие террас - декинг (доска) толщиной 25 мм по лагам из деревянного бруса сечением 100(60)х100 мм с шагом 300х350 мм по фанере. -Перегородки - толщиной 150 мм по металлокаркасуКнауф (100х50мм) с отделкой 2 слоя ГКЛВ. Все перегородки с заполнением минераловатными плитами ParocExtra TC-4080-13 (=34 кг/м3, =0,041 Вт/м°С) -100 мм. -Лестницы - сборные железобетонные лестницы по серии 1.450-1 со ступенями по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из швеллера № 24П по ГОСТ 8240-89. -Окна, наружные двери и витражи - двухкамерные стеклопакеты в алюминиевых переплетах индивидуального изготовления от компании «Schuco». - Внутренняя отделка помещений предусматривается дизайн-проектом. - Наружная отделка: - Цоколь - натуральный камень по армосетке. - Экраны балконов и лоджий - деревянные, рамные. |
| 1.5 | Состав работ | - Сборка домокомплекта в т.ч. стены, перекрытия, кровельная система , производства СДОК на фундаменте заказчика (монолитное перекрытие) - Установка усадочных домкратов. - Устройство основания и гидроизоляции под первый венец домокомплекта. - Устройство пароизоляции кровли. - Устройство утепления кровли и шумоизоляции межномерных стен, а также межэтажных перекрытий. - Укладка гидроизоляционной мембраны. - Обработка всех деревянных конструкций специальными огнебиозащитнымисоставами. - Шлифовка всех видимых конструкций за 2 раза. - Нанесение финишного покрытия наружных стен OSMO с защитой от УФ лучей. - Нанесение финишного покрытия внутренних стен OSMO с учетом экологичности применяемого состава. - Заполнение оконных проемов алюминиевыми конструкциями с возможностью открывания и проветривания, предусмотреть в формуле стекла «стопсол», 2-х камерный стеклопакет. - Заполнение дверных проемов предусмотреть так же в алюминиевом профиле с двухкамерным стеклопакетом. - Устройство финишного покрытия кровли из мягкой черепицы с гидроизоляционным ковром. - Монтаж системы снегозадержания по периметру свесов кровли. - Монтаж водосточной системы с греющим кабелем. - Монтаж лобовой доски кровли. - Монтаж деревянных доборов и наличников на все проемы. - Закрепление подшивной доски с зазором на свесах кровли. - Сверление каналов под металлорукав для прокладки электрической проводки. - Монтаж силового электрооборудования. Включая монтаж 4 эл.подъемников (для МГН) по типу «инвалифт». - Устройство молниезащиты и заземления. - Монтаж системы освещения. - Монтаж системы наружного освещения территории. - Прокладка наружных сетей электроснабжения 0,4кВ. - Монтаж внутренней сети водоснабжения и канализации. Разводку ГВС и ХВС выполнить из пластиковых труб (сшитый полиэтилен, металлопласт). Бренды: Rehau, Uponor и т.п. При закрытом способе прокладки предусмотреть смотровые лючки. Бренды смесительных приборов: Grohe, Hansgrohe и аналоги Бренды сантехнических приборов: Grohe, Roca, Villeroy&Boch и аналоги Артикулы всех приборов подбирать в соответствии с дизайн-проектом. Систему бытовой канализации выполнить из пластиковых труб. При закрытом способе прокладки предусмотреть смотровые лючки. Прокладку трасс выполнять с учетом специфики деревянных домов (усадка). При проходе элементов системы канализации через несущие стены или перегородки, предусмотреть компенсационные зазоры, которые защитят трубопровод от повреждения при усадке конструкции. - Прокладка наружных сетей водоснабжения и водоотведения. - Прокладка внутриплощадочных сетей ливневой канализации. - Монтаж системы отопления. Выполнить монтаж отопительных приборов (радиатор стальной панельного типа). Рекомендуемый бренд Kermi. На каждом отопительном прибореобеспечить терморегулирующий вентиль (Бренды: Danfoss, Naval, Broen). Также обеспечить возможность его отключения от общей системы (по запорному крану на подаче и обратке). Разводку системы выполнить открытого типа, в верхних точках установить автоматические спускные клапана. При невозможности обеспечить разводку открытого типа предусмотреть смотровые лючки в местах соединения труб. Материал разводки внутренней системы отопления- сшитый полиэтилен. Бренды: Rehau, Uponor. Прокладку трасс выполнять с учетом специфики деревянных домов (усадка). - Монтаж индивидуального теплового пункта. - Монтаж системы кондиционирования. Выполнить установку мульти зональных систем инверторного типа. Рекомендуемые бренды: MitsubishiElectric, LG. Обеспечить возможность работы оборудования в режиме нагрева. При монтажеобеспечить минимальные шумовые характеристики оборудования. По наружным блокам – не более 60 дБ. По внутренним в максимальном режиме – не более 35 дБ, в минимальном режиме – не более 25 дБ. Тип внутренних блоков должен соответствовать дизайну и конфигурации помещения. Рекомендуемые внутренние блоки - канального типа (низконапорные). При подборе других типов внутренних блоков предусмотреть в них наличие датчика присутствия человека в зоне обдува. Пульты управления внутренними блоками выполнить настенного типа, в пульте обеспечить функцию совместной работы систем кондиционирования и вентиляции. Наружные блоки размещать с учетом требований производителя оборудования. Прокладку всех трасс для системы кондиционирования выполнить с учетом специфики деревянных конструкций (усадка), для дальнейшего беспроблемного обслуживания желателен открытый способ прокладки трасс. При устройстве стояков трасс предусмотреть возможность вертикального скольжения. Все наружные трассы уложить в металлические короба. Для отвода конденсата предусмотреть дренажную систему с выводом конденсата в ливневую канализацию через сифон. Размещение оборудования выполнить согласно дизайн-проекту. Для дистанционного наблюдения и управления системой выполнить установку онлайн-контроллера (функции: возможность управления работой всех блоков системы (вкл/выкл, регулирование температуры, направления и скорости потока), индикация состояния всех блоков системы, характеристик системы (температуры, режима) и ошибок. - Монтаж системы вентиляции. Объединить систему вентиляции в состав системы кондиционирования (подсоединение приточных воздуховодов к внутренним блокам мульти зональной системы). Для корректной работы системы в зимний период заложить секцию электрического нагревателя или водяного теплообменника. Обеспечить возможность использования в системе две степени очистки воздуха (до теплообменника G 4, после вентилятора высокоэффективные фильтры EU7). Смонтировать проводной пульт для автономного управления в составе мультизональной системы. Рекомендуемый бренд оборудования: MitsubishiElectric (серия Lossnay), LG (серия eco5). Все компоненты системы вентиляции размещать с учетом требований выбранного производителя. Прокладку всех трасс выполнять с учетом специфики деревянных конструкций (усадка). Распределение приточного воздуха выполнять с помощью гибких шумопоглощающих теплоизолированных воздуховодов. Тип и цвет вентрешеток подобрать согласно дизайн-проекту, для каждой решетки предусмотреть возможность регулирования потока воздуха. Размещение оборудования выполнить согласно дизайн-проекту. Выполнить подключение к системе диспетчеризации. - Монтаж системы автоматической системы диспетчеризации и управления. - Монтаж системы контроля и управления доступом. - Монтаж сети телевидения и радиовещания. От технологического помещение для размещения оборудования до точек подключения должны быть проложены коаксиальные и UTP кабели. Длина кабелей от технологического помещения до точек подключения не должна превышать 90 метров, кабель UTP категории 5Е - Монтаж структурированной кабельной системы. От технологического помещение для размещения оборудования до точек подключения должны быть проложены коаксиальные и UTP кабели. Длина кабелей от технологического помещения до точек подключения не должна превышать 90 метров, кабель UTP категории 5Е - Монтаж системы охранной сигнализации. Система предусматривается с использованием следующих технических средств: - контроллер двухпроводной линии связи, "С2000-КДЛ-2И"; - извещатели охранные ИК, адресные поверхностные С2000-СМК исп. 05; - извещатели охранные магнитоконтактные, адресные С2000-ИК исп.04. Прокладку сетей охранной сигнализации по стояку выполнить в стальной трубе диаметром 32мм. От стояка, сети охранной сигнализации прокладываются - за подвесным потолком на перфорированных лотках DKC 50х100мм, в гофротрубе диаметром 20мм, в стальных трубах диаметром 20мм, без подвесного потолка - в электротехнических коробах фирмы «DKC». Обеспечить возможность управления охранной сигнализацией с удаленного поста охраны и локально с блока управления в здании. Обеспечить возможность системы логировать все события. Обеспечить разграничение прав управления системой различными операторами. Обеспечить подключение СОС к системам гарантированного питания для обеспечения работоспособности в аварийных ситуациях. - Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС+СОУЭ). Сеть оповещения о пожаре предусматривается от прибора речевого оповещения "Рупор-200" Сеть оповещения людей о пожаре выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF2х1,0. Сеть светосигнализации выходов выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF2х0,5. Прокладку сетей пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по стояку выполнить в стальной трубе диаметром 32мм. От стояка, сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре прокладываются - за подвесным потолком на перфорированных лотках DKC 50х100мм, в гофротрубе диаметром 20мм, в стальных трубах диаметром 20мм, без подвесного потолка - в электротехнических коробах фирмы «DKC». В каждом помещении предусмотреть установку дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей ДИП-34А-01-02 (ИП212-34А). - Пуско-наладочные работы внутренних инженерных систем. - Строительство Котельной на природном газе (по индивидуальному проекту) с подключением к инженерным сетям: - водопровод; - канализация; - электроснабжение. Котельная предназначена для обогрева трёх корпусов гостиничного комплекса (общая площадь отапливаемых помещений 9 000 кв. м.). Оборудование котельной выполнить в блочно-модульном исполнении. Котлы водогрейные, двухконтурные. (Рекомендуемые марки Buderus, Viessman и др., с гарантией не менее 5 лет.) Дымовые трубы – стальные (устанавливаются как жесткая пространственная конструкция без растяжек). - Монтаж системы внешнего электроснабжения: определить необходимую мощность присоединения, точку подключения, проложить ВЛ/КЛ до ВРУ гостиницы. Оформить и выполнить договор технологического присоединения. Категория надежности внешнего электроснабжения – 2. В качестве резервного источника электроснабжения предусмотреть ДЭС с установкой АВР в помещении ВРУ гостиницы. - Устройство озеленения и благоустройства с обеспечением условий беспрепятственного передвижения МГН. |
| 1.6 | Требования к товару / работе / услуге | 1. Подрядчик приобретает все материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее необходимое для реализации проекта. 2. Подрядчик производит комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с согласованной проектной документацией, требованиям СНиП, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов; 3. Подрядчик выполняет оформление необходимой документации, в том числе исполнительной, с последующей передачей её Заказчику; 4. Подрядчик обязуется содержать объект строительства и прилегающие к нему участки в процессе проведения работ свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 5. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации (2 года), за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика и/или Субподрядчика. |
| 1.7 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); - Являться членом саморегулируемых организаций (СРО), что подтверждается выпиской из реестра членов СРО, с допуском к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; с уровнем ответственности не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) руб. - Должен застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами за причинение вреда, в связи с выполнением работ. Минимальная сумма возмещения по такому договору страхования должна составлять не менее одного миллиона рублей. - Иметь опыт работы не менее 10 (десяти) лет, а именно: - наличие не менее 5-ти законченных строительных объектов, соответствующих предмету запроса предложений, за 2014-2019г.г.; - наличие не менее 4-х законченных строительством объектов, построенных для дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система». - Выручка участника за период 2016-2018г.г. – не менее 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) руб. без НДС. - Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; - Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; - Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами №223-Ф3 и №44-Ф3, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг); - Подтвердить наличие и квалификацию кадрового состава, а именно: ИТР-5 чел. - Подтверждение наличие специалистов включенных в Национальный Реестр Специалистов в области строительства не менее 3-х человек. |
| 1.8 | Сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг | Планируемое начало работ: 5 дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 15 июня 2020г. |
| 1.9. | Дополнительные условия | Все работы должны быть выполнены без прекращения функционирования существующего корпуса гостиницы |

Приложение: Проектная документация.