Приложение№3

к Договору№__________

«____» __________ 202_г.

Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

________ Д.А. Мочалов

«____»_________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку работ по комплексной очистке жировых, хозяйственно-бытовых канализационных сетей, промывке гидродинамическим способом ливнесточной системы водоотведения, очистке локальных очистных сооружений, вывозу и передаче на дальнейшее обращение образовавшихся в ходе работ отходов

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

Обеспечение бесперебойной работы водоотводящих канализационных сетей, снижение загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в городские канализационные сети, поддержание эксплуатационных свойств очистных сооружений, выполнение требований природоохранного законодательства в части охраны вод, в том числе Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения». Исполнитель обеспечивает организацию работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями природоохранного законодательства в сфере охраны вод и в части обращения с отходами.

3.  Описание объекта закупки.

  - Таблица объемов работ.

| № п.п. | Наименование объекта работ |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационные сети общей протяженностью 1490 п.м., включают в себя: |  | 1490 п.м. |  |
|  | внутреннюю фекальную канализацию |  | 240 п. м. |  |
|  | наружную фекальную канализацию |  | 13,5 п. м. |  |
|  | колодцы наружной фекальной канализационной сети |  | 5 шт. |  |
|  | ливневую канализационную сеть |  | 670 п. м. |  |
|  | колодцы и трапы ливневой канализационной сети |  | 19 шт. |  |
|  | жировая канализационная сеть (внутренние технические помещения, рестораны и прилегающая территория)жировая канализационная сеть |  | 570 п. м. |  |
|  | Локальные очистные сооружения (ЛОС) |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Жироотделитель, в том числе |  | 2 линии |  |
|  | секция грязеотстойника |  | 2 шт, накопление осадка (оценочно) — 7,92 т/год |  |
|  | отделитель жиров |  | 2 шт, накопление жиромассы (оценочно) — 2,920 т/год |  |
| 3.1.2.2. | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник), в том числе: |  | 1 линия |  |
|  | секция грязеотстойника |  | 1 шт, масса осадка (оценочно) — 10,162 т/год |  |
|  | отделительная секция |  | 1 шт., масса всплывших нефтепродуктов (оценочно) — 0,717 т/год |  |
|  | секция откачки, оснащенная фильтром (фильтрующая загрузка уголь активированный фракции до 10 мм) |  | 1 шт., объем фильтрующей загрузки не менее 0,250 т. |  |
|  | Отходы, образующиеся в ходе работ, подлежащие спецутилизации (обезвреживанию)* |  |  |  |
|  | Наименование отхода | Код ФККО |  | Годовой норматив образования |
|  | Отходы жиров при разгрузке жироулавителей (Осадок из жироотстойника) | 73610101394 |  | 7,920 т./год |
|  | Отходы жиров при разгрузке жироулавителей (Жиромасса из жироотстойника) | 73610101394 |  | 2,920 т./год |
|  | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 40635001313 |  | 0,717 т./год |
|  | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасной | 72110001394 |  | 10,162 т./год |
|  | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами | 44250402204 |  | 0,500 т./год |
|  | При выполнении регламентных работ * Копии заверенных паспортов прилагаются |  |  |  |

  - Таблица видов работ

| № п.п. | Вид работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | май, 1 раз в год |
|  | очистка колодцев вручную | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | 2 раза в год май, октябрь |
|  | очистка колодцев и трапов вручную | 2 раза в год май, октябрь |
|  | Жировая канализационная сеть |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей каналоочистительной машиной с химической очисткой внутренних сечений трубопроводов | 2 раза в год май, октябрь |
| 3.2.3.1. | Жировая канализационная сеть ресторанов |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей (до 100мм) с применением химреагентов | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
| 3.2.3.2. | Жироотделитель (жироотстойник) |  |
|  | Комплексная очистка жироотделителя (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка жироотстойника и жиромассы илососом) | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
| 3.2.3.3. | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |  |
|  | Комплексная очистка ливнесточных очистных сооружений (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка и всплывающих нефтепродуктов илососом | апрель, июнь, сентябрь, октябрь |
|  | Закупка фильтрующей загрузки (уголь активированный, фракции до 10 мм) | замена 2 раза в год |
|  | Выемка отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (уголь активированный фракции до 10 мм) | 2 раза в год, апрель, октябрь |
| 3.2.3.4. | Обращение с отходами (размещение на полигоне не допускается) |  |
|  | Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отходов, образовавшихся в ходе работ по чистке ЛОС, в том числе с привлечением специализированных сторонних организаций | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |
|  | Оформление экологического пакета документов, подтверждающих обращение с образовавшимися отходами в соответствии с природоохранным законодательством РФ | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |
| 3.2.3.5. | Аварийные работы |  |
|  | Проведение аварийных работ на системах водоотведения и ЛОС по необходимости в течении суток/в течение всего срока действия договора. | по заявке Заказчика: - от специалиста по направлению/от дежурного инженера ОДС, на основании отдельно выставленных счетов |

|  | Виды возможных аварийных работ |
| --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) |
|  | Ливневая канализационная сеть |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Жировая канализационная сеть |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |
|  | с использованием каналоочистительной машины |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты |
|  | с использованием парогенератора |
|  | использование илососа |
|  | Временное хранение и складирование на территории Заказчика – Запрещено. |
|  | Вывоз и передача отходов на утилизацию, по запросу от ОПТК - оформление экологических документов |
|  | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |
|  | Аварийная замена отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (уголь активированный фракции не менее 5-8 мм) |
|  | Временное хранение и складирование на территории Заказчика – Запрещено. |
|  | Вывоз и передача отходов на утилизацию, по запросу от ОПТК - оформление экологических документов |

- Условия закупки.

  - Общие требования к Исполнителю

Основной вид деятельности Исполнителя должен соответствовать предмету закупки. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету закупки.

Опыт работы на рынке г. Москвы и Подмосковье не менее 3-х лет.

Участие в СРО обязательно.

Исполнитель должен обладать всеми необходимыми лицензиями, иными разрешительными документами, необходимыми для выполнения заявленных работ.

Исполнитель должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.

Исполнитель должен иметь все необходимые сертификаты и санитарно-гигиенические заключения на используемые химические соединения и фильтрующую загрузку. Исполнитель обязан использовать химические средства, разрешенные к применению для заявленных видов работ в г. Москве, в строгом соответствии с их областью применения.

Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, пр.

  - Специальные требования к Исполнителю.

    - наличие Лицензии (-й) на обращение с отходами (сбор, транспортировка,

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение) в Перечне которой (-ых) указаны отходы, образующиеся в ходе выполнения заявленных работ, или действующие договоры со специализированными предприятиями, имеющими соответствующие Лицензии.

    - Исполнитель самостоятельно обеспечивает:

- организацию и выполнение работ в соответствии с санитарными, экологическими, противопожарными и иными нормами и требованиями, предусмотренными законодательством РФ и г. Москвы к заявленным видам работ.

- не менее 3-х квалифицированных человек для выполнения работ на канализационных системах водоотведения.

-   не менее 2-х единиц специальной автотехники (илосос, прочистной/пробивной машины, стационарный аппарат высокого давления для трубопроводов от 200 до 500мм), не менее 2-х единиц технологического оборудования (переносной каналоочистительной машины, аппарат высокого давления «Керхер» для обслуживания трубопроводов от 32 до 150мм.),  инвентарь (крюки, лопаты, скребки, механизмы для защиты органов дыхания, перчатки, рукавицы, ветошь, верёвки, мешки для сбора мусора,  специальные костюмы «Химзащита»), специальная химия (в переносных ёмкостях), всё выше перечисленное    необходимо для  выполнения заявленных работ.

-  выполнение регламентных работ на коммуникациях ПАО «ГК «Космос» разрешается проводить в установленное время: с 10.00 до 16.00  часов.  -   организацию и контроль выполнения работ собственными силами (обязательное присутствие ответственного лица из числа ИТР не менее 1 человека  во время  работ).

-  наличие гигиенических сертификатов на химические реагенты и фильтрующую загрузку.

- закупку фильтрующей загрузки в соответствии с технологическими требованиями, предъявляемыми к ЛОС Заказчика.

    - Исполнитель гарантирует бесперебойную работу фильтра при фильтрующей

загрузке, установленной Исполнителем (фильтрующий материал ливнесточных очистных сооружений - активированный уголь фракции до 10 мм, обеспечивающей бесперебойную работу фильтра) (подтверждается гарантийным письмом).

    - Исполнитель гарантирует замену фильтрующей загрузки за свой счет в случае

досрочного выхода из строя фильтра очистных сооружений ливнестоков по его вине (подтверждается гарантийным письмом).

    - Ответственность за дальнейшее обращение с отходами, изъятыми Исполнителем

при выполнении работ, лежит на Исполнителе, который транспортирует отходы на дальнейшую утилизацию или обезвреживание в соответствии с экологическими требованиями и заключенными им договорами, а также имеющими лицензиями на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  I – IV   классов опасности.

    - Исполнитель обеспечивает круглосуточный (включая выходные и праздничные

дни) режим приема и регистрации заявок Заказчика и выполнение аварийных работ по заявкам (подтверждается гарантийным письмом).

    - Размещение отходов на полигоне не допускается, если это  не предусмотрено лицензией на  деятельность по обращению с отходами.

    - По каждому этапу (виду работ) Исполнитель до подписания Актов о приемке

выполненных работ в обязательном порядке предоставляет пакет экологической документации, подтверждающей утилизацию (обезвреживание) отходов в соответствии с требованиями и нормами природоохранного законодательства РФ (подтверждается гарантийным письмом).

    - В случае возникновения претензий со стороны органов госконтроля и наложения

штрафных санкций на Гостиничный комплекс в связи с неисполнением/ частичным исполнением требований природоохранного и санитарного законодательства РФ по вине Исполнителя Исполнитель компенсирует ПАО «ГК «Космос» ущерб в полном объеме (подтверждается гарантийным письмом).

  - Дополнительные  требования.

    - Учет объемов и качества выполненных работ осуществляют постоянные

ответственные представители Заказчика и Исполнителя. Информация о представителях Сторон указывается в договоре.

    - Время проведения единичной работы — не более 14 рабочих дней с фактической

даты её начала.

    - Начало аварийных работ — в течение 2-х суток после направления Исполнителю

заявки Заказчиком. Заявки принимаются в круглосуточном режиме.

    - В случае выявления ответственным представителем Заказчика нарушений и

недостатков в работе Исполнителя, последний обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и недостатки. Акты сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после устранения всех выявленных нарушений и недостатков.

    - За срыв сроков и объемов выполняемых работ Заказчик выставляет Исполнителю

штрафные санкции.

    - Акты сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после

предоставления полного комплекта экологической документации по выполненным объемам работ.

    - На все регламентные Работы устанавливается гарантийный срок, который зависит

от периодичности их выполнения:

    - Работы, выполняемые 1 раз в квартал - 3 месяца с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - Работы, выполняемые 1 раз в полгода - 6 месяцев с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - Работы, выполняемые 1 раз в год - 12 месяцев с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - При изменении условий сотрудничества конкурсная процедура проводится заново.

- Порядок оплаты.

Оплата единичной работы осуществляется по факту (за исключением работ по прочистке бензоотстойника). Работы по прочистке бензоотстойника — на условиях не более 30% предоплаты (закупка фильтрующей загрузки). Под единичной работой понимается — разовая работа (этап) по каждому из видов работ, периодичность выполнения которой определяется календарным планом.

Оплата аварийных работ осуществляется по факту на основании утвержденного Прейскуранта цен.

Оплата Услуги осуществляется безналичным способом, в российских рублях, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по предоставлению услуг/работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до предполагаемой даты окончания предоставления услуг/работ.

- Дополнительные/прочие требования к участнику закупки.

  - Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику

совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Перед подачей Коммерческого предложения Подрядчик должен прибыть на объект для его изучения и анализа.

Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

    - Копию (-ии) Лицензии на обращение с отходами с Перечнем, в котором указаны

отходы, образующиеся в ходе работ (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

    - Копии действующих в 2022г. договоров с подрядными организациями,

подтверждающих соответствие природоохранным требованиям по сбору, транспортированию и обезвреживанию/утилизации отходов, образовавшихся в ходе выполнения заявленных работ. Копии  Лицензии подрядных организаций на право обращения с отходами с приложением Перечней отходов, разрешенных  для обезвреживания/утилизации (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

    - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО.

    - Расчеты стоимости единичной работы по каждому виду работ, оформленные в виде

Смет. Стоимость работ по обращению с отходами может быть включена в сметную стоимость по единичной работе, либо оформлена отдельной сметой.

    - Расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен

    - Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной

работы в г. Москве.

    - Справку, подтверждающую опыт работы Исполнителя на аналогичных ЛОС.

    - Балансовую Справку о наличии у Исполнителя достаточного количества

специальной техники и оборудования (илосос, каналоочистительная машина и пр.).

    - Гарантийное письмо о предоставлении пакета экологической документации до

подписания Актов выполненных работ по каждому этапу (виду) работ.

    - Гарантийные письма по п.п. 4.2.11.-4.2.17.

    - Санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические сертификаты и

инструкции по применению хим. реагентов, фильтрующей загрузки, предполагаемых к использованию (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

  - Дополнительные требования к оформлению Коммерческого предложения.

    - В Коммерческом предложении обязательно указываются:

      - общая стоимость работ за год.

      - стоимости единичной работы по каждому виду регламентных работ (Сметы).

      - расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен по следующей форме:

| № п.п. | Вид аварийных работ | Ед. измерения | Стоимость за единицу работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) | 1 колодец | Пробивка- Илосос- |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  |  | 1 трап |  |
|  | Жировая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |  |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины | погонный метр |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты | погонный метр |  |
|  | с использованием парогенератора | погонный метр |  |
|  | использование илососа | 1 машина / ездка |  |
|  | По запросу от ОПТК - оформление экологических документов. | - услуга |  |

*Уборка места проведения аварийной работы.

*В случаи повреждения оборудования Заказчика, полное восстановление и ввод в

эксплуатацию.

Ведущий специалист ТД	                                                                      _________/Гудашов В.Е./

Согласовано:

Начальник   ОПТК                                                                                        _________ /Курильченко Л.Н./

в Коммерческом предложении расценки на аварийные работы указываются в виде Прейскуранта цен.