                                                                                                                                                                            СОГЛАСОВАНО:

Президент управляющей организации ООО «Космос ОГ»

_________________А.Ю. Швейн 

                                 «     » _____________ 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На проектирование и строительно –монтажные работы по устройству архитектурного и декоративно –ландшафтного освещения объездной дороги территории природно-оздоровительного комплекса Алтай Резорт 

Для организации и проведения открытого запроса предложений 

На оказание услуг на 2020 г. 

для нужд ООО «Алтай Резорт »

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

      1.1. Предмет закупки: право заключения договора поставки на 2020г. для нужд ООО «Алтай Резорт».

     1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

      1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

      1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – не более 45 календарных дней с момента заключения договора 
      1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2020 года. 

1.6. Задание: 
	№№

ПП
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	1
	2
	3

	I. Общие данные

	2
	Основание для проектирования и строительства 
	Решение заказчика









               

	2
	Исходные данные для проектирования
	-техническое Задание),

-градостроительный план земельного участка

	.3
	Вид строительства 
	Новое строительство

	4
	Заказчик   
	ООО Алтай Резорт 

	.5
	Источник финансирования  
	Собственные средства

	6
	Местонахождение объекта проектирования  
	Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт»

	7
	Характеристика

 объекта   
	Курортный комплекс премиум класса 

	8
	Стадия проектирования    
	Эскизный проект  территории, Рабочая документация по  территории

	9
	Исходные данные для проектирования   
	-градостроительный план земельного участка 

-технические паспорта зданий 

	10
	Необходимость выполнения инженерных изысканий   
	Требуется (при необходимости) 

	11
	Указания о выделении пусковых комплексов, их состав   
	В один этап 

	12
	Срок выполнения работ   
	Эскизный проект (ЭП) – 10 календарных дней, 

Рабочая документация (РД) – 35 календарных дней 

	13
	Вид проектных работ   
	Эскизный проект,  

Рабочая документация

	        Сведения об участке

	14
	Площадь участка
	Общая площадь 72 га.  

	1.3. Планировочные ограничения 

	15
	Наличие ограничений 
	Нет

	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	Фактически

	16
	Ограничения по площади
	Проект освещения разработать в границах генплана, по результату эскизного проектирования, границы откорректировать (при необходимости).

При разработке учесть существующие инженерные сети, сложившуюся логистику комплекса, существующие зеленые насаждения.здания и сооружения 

	17
	Наличие транзитных коммуникаций 
	Имеются коммуникации– в соответствии с планом наружных сетей \\

	II Основные требования к проектным решениям

	18
	Общие требования
	Требуется выполнить рабочую документацию по архитектурного и декоративно –ландшафтного освещения и освещение объездной дороги территории гостиничного комплекса по генплану 

	19
	Зонирование территории
	Определяется проектом


	20
	Требования к территории 
	архитектурного и декоративно –ландшафтного освещения и освещение объездной дороги выполнить в стилистике реализованных участков благоустройства территории комплекса Алтай Резорт.

	21
	Ориентировочный состав эскизного проекта
	1. Схема генплана (3 варианта);

2. Основные применяемые зеленые насаждения и архитектурные формы;

3. Визуализация вариантов (зимняя, летняя, ночная) не менее 2 видов каждой зоны.

	22
	Ориентировочный состав рабочей документации
	В соответствии с правилами выполнения рабочей документации по ГОСТ 21.508-93, ГОСТ Р 21.1101-2013 и иными нормативными регламентами

	23
	Дополнительные требования

	1. Предусмотреть подсветку ландшафта, максимально приближенный к местному рельефу с локальными площадками ландшафтного дизайна: Предусмотреть художественную подсветку зданий; Предусмотреть декоративную подсветку ручьев, каскадов озер,
 Альбом с концептуальными предложениями по архитектурному, ландшафтному и декоративному освещению территории отеля в объеме:

1. локации, освещение которых предлагается включить (объект, ландшафт) с указанием типа освещения локации;

2. визуализации объектов при вечернем освещении;

3. детальная спецификация применяемого осветительного оборудования. 

2 этап. Проектно-сметная документация в объеме:

1. пояснительная записка;

2. чертежи расстановки осветительного оборудования и прокладки кабельных трасс на плане;

3. чертежи расстановки осветительного оборудования на фасадах зданий и прокладки кабельных трасс;

4. конструкторские чертежи на нестандартные изделия для установки осветительного оборудования;

5. однолинейные расчетные схемы;

6. схемы управления освещением;

7. ведомость объемов работ;

8. спецификация оборудования, изделий и материалов;

9. сметная документация. 

	5.1 Инженерные системы    

	24
	Основные технико-экономические показатели
	Все проектные решения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, с учетом полученных Технических условий

	25
	Протяжённость сети
	Объездная дорога 1200 метров внутри объектовые сети паркового освещения 

	26
	Требования к светильнику
	Рабочий температурный диапазон: от -40˚С до +40˚С;

Степень защищенности от внешних воздействий: от IP66;

Мощность: диммированная, диапазон определить проектом;

Освещенность поверхности по оси излучения на расстоянии 7м: от 20 до 25 лк;

Световой диапазон: теплый (3000 К - 4000 К);

Коэффициент мощности (КПД): от 0,9;

Материал: высококачественный пластик;

Цвет: Матовый Gray;

Концепция внешнего вида: см. приложение (максимально приближенный). 



	27
	Кабель питания
	Тип: ВБбШвнг или сертифицированный зарубежный аналог;

Прочность при разрыве: от 12 Н/мм;

Рабочий диапазон температур:  от -40˚С до +40˚С;

	28
	Фундамент
	Вариант 1:

Свая Ж/Б от 4 м с гидроизоляционным прикрытием, метод погружения: вибропогружное/ударное погружение;

Вариант 2:

Ж/Б блок - конструкцию и размеры обосновать в условиях плывучих местных грунтов и глубины промерзания, а также с расчетом ветровых нагрузок на опоры;

Рабочий вариант определить проектом с детальным обоснованием.



	29
	Система управления
	Система: «Умное» управление:

Включение: по таймеру, либо в зависимости от освещённости (предложить варианты);  

Режимы работы: дежурное освещение (эко-режим, 10% мощности) и активный режим: 100% мощности;

Вариант 1:

С помощью датчиков движения (смонтированных на высоте максимально близко к светильнику, либо интегрированных в крепление светильника) система интуитивно активизирует освещение на участке пути в радиусе 100-150 м. При движении объекта, за 60(+/- 10) метров до края освещения пути система продлевает активный участок пути по ходу движения объекта освещение на +100 м. При отсутствии регистрации движения светильник переходит в эко-режим через 10 мин.

Вариант 2:

С помощью датчиков движения система регистрирует приближение объекта и активизирует фиксированный участок пути (квартал) 100 м– 300 м. Через 15 мин система переводит светильники в эко-режим.

Предоставить расчет стоимости на оба варианта. Выбор рабочего варианта по результатам анализа.

Предусмотреть распределительный шкаф(ы) управления, место расположения – определить проектом. 




Руководитель инженерных служб                                                       А.М. Левин 

