СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

генерального менеджера ООО «Алтай Резорт»

_________________В.В. Кокшаров

«     » _____________ 2021

# Техническое задание

## Для организации и проведения открытого запроса предложений

## На оказание услуг на 2021 г.

## для нужд ООО «Алтай Резорт»

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

## 1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на 2021г. Для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 60 календарных дней с момента заключения договора по.

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2021 года.

Задание на проектирование и строительство 2-х этажного жилого дома из клеёного бруса для круглогодичного использования дуплекс

|  | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Договор |
| 2 | Проектная организация | Не определена |
| 3 | Вид строительства | Новое, капитальное |
| 4 | Требования к инженерным изысканиям | 1. Выполнить исполнительную геодезическую съемку в местной системе координат, система высот Балтийская -77, в соответствии СП 126.13330.2017, СНиП 3.01.03-84, «Геодезические работы в строительстве» 2. Геодезическую съемку выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. 3. Файл DWG должен включать в себя слои со следующим содержанием: - Граница земельных участков, - Координатные кресты, - Инженерные сети (M 1 :500) (отдельно по слоям: водопровод, канализация, электричество и т.д.), - Транспортная инфраструктура (автотрассы, железные дороги, наличие маршрутов/остановок общественного транспорта) (М 1:1000), 4. Для камеральной обработки полевых данных использовать лицензированное ПО. 5. Составить отчет по результатам исполнительной геодезической съемки. |
| 5 | Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий | определение инженерно-геологических характеристик грунтов основания фундамента, уровня колебания грунтовых вод (при их наличии). Выполнить инженерно-геологические изыскания для разработки оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технологических решений при строительстве объектов: «Алтай-Резорт» в с. Урлу-Аспак, Майминского района, Республики Алтай»; |
| 6 | Требования по вариантной разработке | 2-3 варианта планировочных решений. На стадии «Эскизный проект» выполняется 3Д модель. |
| 7 | Общие сведения об участке | Участок расположен на территории гостиничного комплекса Алтай Резорт. Площадь предполагаемой застройки участок-0.35 га. По двум сторонам соседние участки, с третьей пешеходная дорожка и искусственный декоративный водопад, с четвертой - проезжая дорога. Рельеф территории с небольшим уклоном, вглубь участка. Участок подключен к общей электросети и тепловой сети. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Предполагается возвести двухэтажный капитальный дом из клеёного бруса с двумя раздельными входами для круглогодичной эксплуатации, по индивидуальному проекту. 1-й этаж входная группа тамбур входа, многофункциональная гостиная Эркер с кухонной зоной и выходом на террасу 1го этажа, камином, санузлом. 4 (четыре) двухместных номера с с/у и гардеробом. Выход на террасу из каждого номера. Предусмотреть помещение для хранения хоз. инвентаря. Холл с лестницей на 2-ой этаж 2-ой этаж - холл гостевого блока – 2 номера на два человека с с/у, гардеробная. Балконы. Цокольный этаж. Индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, вентиляционная, технические помещения. |
| 9 | Лестничный узел | Межэтажных открытая лестница в объеме двусветного холла. |
| 10 | Исходно-разрешительная документация | - Техническое задание на проектирование. - Топосъемка в М1:500 в бумажном и электронном виде. - Геологические исследования грунтов (после определения места посадки здания). - Технические условия на подключение к инженерным системам комплекса |
| 11 | Обеспечение безопасности | Система видеонаблюдения, система охранной сигнализации. с выводом на центральный диспетчерский пульт согласно ТУ. |
| 12 | В области инженерного обеспечения и оборудования | Предусмотреть полное инженерное оборудование в соответствии с действующими нормами СНиП и ТУ. Вентиляция: Приточно-вытяжная с механическим побуждением во всех помещениях дома (с подогревом). В С/У - естественная вытяжка. Кондиционирование - с помощью вентиляторных доводчиков (фанкойлов) - покомнатное регулирование. Электроснабжение: Электроснабжение выполнить в соответствии с ПУЭ. Подключение к сетям комплекса в соответствии ТУ Заземление и молния защита: Предусмотреть заземление и молниезащиту здания по РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Слаботочные системы: Пожарная сигнализация; Охранная сигнализация. Предусмотреть охранную сигнализацию с выводом на центральный пульт охраны согласно ТУ. Интернет-оптико-волоконный, с покомнатной разводкой. В соответствии ТУ. Телевидение оборудование согласно ТУ |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Разработать проект ландшафтного дизайна. |
| 14 | Порядок согласования и экспертизы | Согласование проекта производит (в установленном порядке). |
| 15 | Генплан, благоустройство, озеленение и рекультивация территории | Восстановление прилегающей территории и зоны производства работ Проведение рекультивации восстановление дорожного полотна посев газона. Произвести вывоз строительного мусора за территорию комплекса. |
| Дополнительные требования: |  |  |
| 16 | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация оформляется и сдается Заказчику в бумажном исполнении в количестве 3 (трех) экземпляров |
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности | СМР выполнять с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда. |
| 18 | Необходимые согласования | В объеме необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию и получения положительного заключения |
| 19 | Особые условия | Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на строительство, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с заказчиком. |

| Стадийность проектирования | Двухстадийное: - «Проектная документация». - «Рабочая документация». Проектная документация В следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ПЗ (Пояснительная записка) ПЗУ (Планировочная схема участка) АР (Архитектурные решения), включая решения по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров КР (Конструктивные решения) ИОС1-ЭР (Система электроснабжения) ИОС2-В (Система водоснабжения) ИОСЗ-К (Система водоотведения) ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети) ИОС5-СС (Сети связи) ИОС7-ТХ (Технологические решения) ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов) ПБ (Пожарная безопасность) ПОС (Проект организации строительства) ЭФ (Энергоэффективность) ООС (Охрана окружающей среды) ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта) Рабочая документация ГП (Генеральный план) АР (Архитектурные решения) АС (Архитектурно-строительные решения) ЭМ (Силовое электрооборудование) ЭО (Внутреннее электроосвещение) ЭС (Электроснабжение) ЭН (Наружное электроосвещение) ВК (Водоснабжение и канализация) НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации) ОВ (Отопление, вентиляция, кондиционирование) ТС (Теплоснабжение) СС (Сети связи) НСС (Наружные сети связи) ПС (Пожарная сигнализация) ОС (Охранная сигнализация) СМ (Сметная документация) |
| --- | --- |
| Категория сложности объекта | Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II-нормальный, степень огнестойкости: 3, класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет |
| Особые условия строительства | Согласно СНиП, с учетом результатов инженерных изысканий |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, отделке здания | В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». В Цокольной части здания разместить: - технические помещения ля обслуживания здания с отдельным выходом наружу (в существующем направлении. -электрощитовая -Индивидуальный тепловой пункт -Вентиляционная Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с требованиями, предъявляемыми по эксплуатации здания. На основные помещения здания разработать дизайн- проект интерьеров. Наружная отделка здания должна быть выполнена в едином архитектурном стиле с существующими зданиями комплекса. Цокольная часть здания облицовывается фиброцементными панелями «под камень».возможно натуральный камень, крыша – скатная стропильная с кровельным материалом из битумной черепицы . |
| Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку | Конструктивные решения здания предусмотреть: - фундаменты – монолитная железобетонная плита, - стены подвального этажа – монолитные железобетонные с утеплением и облицовкой фиброцементыми панелями, - перекрытие подвального этажа – монолитное железобетонное или сборное - стены первого этажа – определить проектом - крыша- совмещенная стропильная изогнутой формы, - кровля – битумная черепица Тегола, - оконное заполнение - оконные блоки деревянные с двойным стеклопакетом. - перегородки – определить проектом |
| Энергоэффективность. | Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 |
| 17. Наружные инженерные сети |  |
| Теплоснабжение | Источник теплоснабжения- местная котельная, точка подключения - согласно техническим условиям. Наружные сети: трубопроводы из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 с укладкой в лотке, теплоизоляция - маты прошивные базальтовые. |
| Водоснабжение | Источник водоснабжения - централизованное, точка подключения – местная котельная и согласно техническим условиям. Наружные сети водоснабжения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 питьевая по ГОСТ 18599-2001. При пересечении водопровода стенками колодца и фундаментом здания предусмотрены футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Глубина заложения водоводов принять согласно СНиП 2.04.02-84. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть в ИТП проектируемого здания. На вводе в здание в помещении ИТП установить водомерный узел. |
| Водоотведение | Канализация – в местные очистные сооружения. Наружные сети водоотведения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 техническая по ГОСТ 18599-2001. На проектируемой канализационной сети предусмотреть колодцы из железобетонных сборных колец. Ливневая канализация – отвод воды на рельеф. |
| Электроснабжение. | Наружное электроснабжение – централизованное, точка подключения – согласно техническим условиям на электроснабжение и наружное электроосвещение. Питающий кабель проложить в земле. |
| Наружное освещение | Предусмотреть освещение площадок перед входами в здание, места парковок автомобилей. Управление – в автоматическом режиме и в ручном режиме. Светильники – торшерного типа. Электроснабжение светильников выполнить кабельной линией в земле. Типы светильников согласовать дополнительно. Предусмотреть архитектурную подсветку свесов крыши на основе LED светильников в исполнении не ниже IP67, температура эксплуатации от -40о до +40оС, цвет свечения 3000К (предпочтительно в защитных трубках). |
| Телефонизация | Телефонизация - согласно техническим условиям. |
| Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| Отопление | Тип системы –водяное отопление Основное (двухтрубные горизонтальные системы). Оборудование: определить проектом - Радиаторы Арматура фирмы «Danfoss» Трубопроводы для систем отопления: - Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*: - Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91; Теплоизоляция K-Flex. Дополнительное (теплый пол) Оборудование: - трубы Ø16*2 Uponor Comfort Pipe PLUS из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xa. |
| Вентиляция | Тип систем: механические, приточно-вытяжные обще обменные. . Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Для поступления воздуха к каминной топке предусмотреть индивидуальный канал, оснащенный отсекающим клапаном. |
| Водоснабжение внутреннее. | Внутренние сети - магистрали и стояки предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. По периметру здания предусмотреть установку поливочных кранов. Магистральные сети В1, Т3, Т4, стояки Т3 предусмотреть с универсальной негорючей теплоизоляцией K-Flex in clad или аналог. |
| Канализация | Отвод сточных вод системы К1 от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Трубопроводы проложить открыто по подвальному этажу. Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по открытым водостокам с выпусками на рельеф. |
| Электроосвещение и электрооборудование | Выполнить согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов. Напряжение сети - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В. Для освещения помещений использовать светильники с димируемыми светодиодными лампами и лампами в соответствии с назначением помещений, архитектурными и техническими требованиями. По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения. Предусмотреть резерв мощности под устройство рекламного оформления фасадов, Выполнить систему заземления и молниезащиту здания согласно РД 34.21.122-87. |
| Внутренние сети связи | В цокольном этаже здании предусмотреть охлаждаемое место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Телефонную проводную определить на стадии проектирования. |
| Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления в комнате охраны Административного здания . Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Система охранной сигнализации здания должна включать следующие мероприятия: • контроль состояния помещений; Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требованиям СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре". |
| Система охранного телевидения | Систему охранного наблюдения выполнить согласно ТУ |
| Радиофикация | Радиофикация объекта осуществляется с использованием оборудования системы оповещения. Оборудование радиофикации (оповещение) устанавливается и подключается к усилителю мощности системы оповещения о пожаре. |
| Телевидение | В помещениях здания предусмотреть телевидение. Для приема эфирных каналов. Также, использовать внутри объектовый телевизионный канал. Места установки телевизионных розеток определить при проектировании. Схему установки антенны, ТВ розеток согласовать с Заказчиком. |
| Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в здании не предусматривать |

2. Требования к квалификации подрядчика.

2.1.  Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

2.1.1.  Обладать предусмотренными законодательством разрешительными документами, необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией, располагать – не менее чем тремя специалистами с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 лет;

2.1.2. Иметь ресурсные возможности - финансовые, материально – технические, производственные.

2.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

2.1.4 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

2.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

2.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

2.1.7. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

2.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2017-2021 г

- Условия оплаты

  - Аванс – 30%.

  - Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет в МТС банке Подрядчика. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Гарантийные обязательства:

4.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами каждого Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/lpekhvez63HkiA?w=1

Старший специалист Службы эксплуатации                                                     Климов М.В.

Руководитель инженерных служб                                                                      Левин А.М.