ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение парогенератора для прачечной.

- Основание выполнения: Акт осмотра.

Работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующего оборудования для парообразования.

- Цель выполнения: Настоящее Техническое задание содержит основные требования к приобретаемому оборудованию

- Парогенератор промышленный электрический должен иметь:

- автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала

- плавное регулирование и задание потребителем необходимой мощности и паропроизводительности от 25% до 100% и ее автоматическое поддержание минимально требуемой для технологического процесса мощности.

- регулирование и задание потребителем необходимого избыточного давления и его автоматическое поддержание. Диапазон регулировки рабочего давления пара (0,5÷8.0) (кгс/см) и температуры пара (110÷180) С

- автоматическое поддержание заданного избыточного давления

- обеспечение защитой нагнетательного насоса от "сухого" хода (блокировка включения насоса при отсутствии питательной воды).

- простота и доступность в обслуживании.

- наличие дежурного режима.

- Привлекательный внешний вид.

- Указать подлежат/не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора (объем котла менее 25 литров)

- Технические характеристики:

Парогенератор промышленный электрический

  - Вид парогенератора: Электрический. ТЭНовый (ТЭНы из нержавеющей стали), расположены горизонтально.

  - Емкость для воды, л: 15 - 30.

  - Максимальная температура пара, град: = 180.

  - Рабочее давление пара, МПа: = 1,0.

  - Масса, кг:  примерно   170 кг.

  - Число фаз: 3.

- Дополнительное оборудование парогенератора:

  - Датчик контроля давления;

  - Система подготовка воды для предотвращения накипи;

  - Система экономии воды;

  - Встроенный фильтр на входе воды для защиты от механических загрязнений;

  - Система защиты насоса от холостого хода;

  - Система автоматической продувки;

  - Автоматическое наполнение парогенератора;

  - Встроенная защита от перегрева .

  - Принцип электрического преобразования: Тэновый.

  - Производительность, кг пара/ч: примерно100 кг пара/час.

  - Мощность, кВт:  - до 100. Время разогрева – 3-6 мин.

  - Напряжение для электродвигателя, В: 380

  - Котел, фланцы , все патрубки из нержавеющей стали

  - Корпус из нержавеющей стали

  - Работа парогенератора в замкнутом режиме с возвратом отработанного пара в виде конденсата( бак из нержавеющей стали на 120 л).

- Монтажные работы.

Подключение парогенератора к центральной системе водоснабжения ( расходные

материал входят)

Подключение парогенератора к системе канализации (расходные материал входят)

Подвод пара в зону использования ( расходные материал входят)

Подключение парогенератора к электрической сети ( расходные материал входят)

Установка бака накопителя (конденсатоотводчик) ( расходные материал входят)

Установка (монтаж) системы водоподготовки (расходные материал входят)

Обучение эксплуатации оборудования , регламенту по обслуживанию.

Составление Акта ввода в эксплуатацию ( гарантия 12 месяцев на выполненные работы)

8. Поставщик обязан передать Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:

- товарные накладные (ТОРГ-12, в 2-х экземплярах);

- счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не

являющихся плательщиками НДС);

- акт приемки-передачи Товара (в 3-х экземплярах);

- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии или одобрение типа транспортного средства) Товара;

- оригиналы документов, относящихся к Товару (паспорт транспортного средства или паспорт и самоходной машины, или паспорт;

- инструкция или руководство по эксплуатации и т.д.);

- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и

производителя (завода-изготовителя) Товара (гарантийный талон производителя (завода-

изготовителя) или формуляр, или сервисная книжка);

- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации.__