ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   демонтаж, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию 6 пассажирских лифтов

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

Место проведения работ: Здание ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150.

Изготовитель оборудования лифтов: HYUNDAI ELEVATOR

- Состав работ

- Демонтаж существующих лифтов и сопутствующего оборудования;

- Монтаж новых лифтов и сопутствующего оборудования;

- Пуско-наладочные работы.

- Участие в разгрузке и проверке комплектности, поставляемого оборудования лифтов.

- Проверка соответствия поставленного оборудования проектной и исполнительной документации.

- Перенос оборудования со склада Заказчика  до места монтажа.

- Изготовление и монтаж обрамлений шахтных дверей.

- Строительно-отделочные работы в шахте, приямке, машинном помещении лифтов (включая изготовление и установку настилов и ограждений на подлебедочную раму), пробивку отверстий на этажных площадках под установку вызывных аппаратов и индикации.

- Закупка и монтаж оборудования освещения шахты.

- Изготовление и монтаж контура заземления лифтов в шахте и машинных отделениях.

- Подключение лифтов к существующей системе мониторинга лифтов на базе системы «Обь».

- Подготовка и передача Заказчику документации, согласно требований Российских правил эксплуатации лифтового оборудования.

- Предъявление и сдача лифтов инспектору Ростехнадзора и Заказчику в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание

- Условия выполнения работ.

Работы по монтажу проводятся поэтапно.

Одновременно в монтаж передается 2 лифта. Следующие 2 лифта – после завершения монтажа и сдачи в эксплуатацию предыдущих. Последние 2 лифта - после сдачи в эксплуатацию первых 4-х лифтов.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.

Подрядчик в течение гарантийного периода должен за свой счет организовать устранение любых дефектов, проведенных монтажных работ, в сроки, определенные Договором.

В случае выявления дефектов монтажа,  Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 3-х  дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Шеф-надзор.

На весь период выполнения монтажных работ Подрядчик обеспечивает присутствие шеф-инженера, осуществляющего надзор за монтажом оборудования. Расходы на осуществление шеф-надзора за монтажом оборудования включены в стоимость договора.

- Требования к Подрядчику

- Коммерческое предложение (КП) на монтаж лифтов должно учитывать полный комплекс работ («под ключ»), в соответствии с основными характеристиками и спецификациями лифтового оборудования.

- Коммерческое предложение должно включать полный комплекс работ по ограждению площадки монтажа, демонтажу старого оборудования, складированию, монтажу нового оборудования, включая пуско-наладочные, строительно-отделочные работы (включая изготовление и монтаж обрамлений шахтных дверей) и подготовку документации, необходимой для регистрации лифтов в Ростехнадзоре.

- Основной вид деятельности Подрядчика должен соответствовать предмету закупки.

- Подрядчик должен иметь опыт монтажа лифтов (в том числе импортного производства) не      менее 5 лет. Опыт монтажа лифтов HYUNDAI обязателен, не менее 6-ти лифтов. Предоставить, в подтверждение успешного выполнения аналогичных работ, контракты с актами выполненных работ не менее чем на 5 объектах (из которых монтаж лифтов HYUNDAI не менее чем 6-ти единиц).

- Обладать материально-технической базой, всем необходимым оборудованием для проведения монтажа лифтов. Предоставить перечень оборудования.

- Иметь в штате не менее 10 квалифицированных монтажников по лифтам, не менее 3 наладчиков (в том числе не менее одного по лифтам HYUNDAI)  . Весь персонал должен иметь разрешительные документы для работы на территории РФ (охрана труда, монтажные работы, электробезопасность от 3 группы, работы на высоте от 2 группы).

- До начала торгов Подрядчику обязательно провести обследование Оборудования и места проведения работ.

- После проведения обследования Оборудования и места проведения работ Подрядчиком, Заказчик вправе проверить соответствие Подрядчика требованиям настоящего технического задания.

- Подрядчику, для обеспечения исполнения обязательств по монтажу лифтов, необходимо предоставить гарантийное обеспечение не менее 30% от суммы контракта в форме безусловной и безотзывной банковской гарантии. Процентное соотношение определяется Заказчиком по результатам оценки квалификации Подрядчика.

- Право переуступки прав на выполнение работ третьим лицам не допускается, к работе допускаются только штатные сотрудники Подрядчика строго граждане РФ.

- Участие в СРО.

- Наличие собственной складской базы для хранения не менее 4- х комплектов оборудования Заказчика на период проведения монтажных работ (желательно).

- Требования к составу документов, направляемых Подрядчиком Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Подрядчику к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

    - Гарантийное письмо, подтверждающее предоставление рабочего персонала и менеджеров в соответствии с Техническим заданием.

    - Штатное расписание (сотрудники организации планируемые к привлечению работ) в соответствии с настоящим Техническим заданием

    - Заверенные копии документов об аттестации персонала (охрана труда, монтажные работы, электробезопасность от 3 группы, работы на высоте от 2 группы).

    - Копии контрактов не менее 5-ти за последние 3-и года (из которых монтаж лифтов HYUNDAI не менее чем 6-ти единиц)

    - Рекомендательные письма (не менее 3-х, из которых монтаж лифтов HYUNDAI не менее 1-го), подтверждающие положительный опыт аналогичной работы в г. Москве.

    - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО (Выписка СРО (не ранее чем за 2 недели до подачи), специалисты НОСТРОЙ).

- Нормативные основания к техническим требованиям

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

- СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»

- ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»

- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности»

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»

- ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»

- ГОСТ Р 53782-2010 «Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» (в ред. изм. №1 Приказ Госстандарта от 03.11.11 г.)

- ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»

- ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»

- ГОСТ 5746-2015 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»

- НПБ 250-97 «Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 (ред. от 04.12.2012) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011).

- Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах"

- -Технический регламент таможенного союза ТРТС 011/2011. Безопасность лифтов.

- - Инструкции по монтажу и эксплуатации лифтов заводов-изготовителей;

- - ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- - ФЗ 384 «Технический регламент безопасность зданий и сооружений»;

- - ГОСТ 22845-85 Лифты пассажирские и грузовые. Правила организации

- производства и приемки монтажных работ;

- - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации

- электроустановок потребителей, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- - СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- - Федеральный закон №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Спецификация и характеристики лифтов

Лифт №13

| № тех. приложения |  |  | Лифт№13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № лифта согласно ТЗ заказчика |  | LIFT №13 |
| 2 | Количество |  | 1 |
| 3 | Назначение |  | Пассажирский |
| 4 | Модель |  | LXVF P1350-CO150-14/13 |
| 5 | Панорамный |  | Нет |
| 6 | Расположение машинного помещения |  | C машинным помещением |
| 7 | Грузоподъемность |  | 1350 КГ по полезной площади кабины |
| 8 | Скорость |  | 2,5 м/с |
| 9 | Этажность/ количество остановок |  | 14/13 |
| 10 | Наименование остановок |  | 2,4,5…15 |
| 11 | Проходной лифт | Да/ Нет | Нет |
| 12 | Операционный контроль |  | 4-Group (Групповая) |
| 13 | Размер шахты ( W x D ), mm |  | 2475 x 2600 |
| 14 | Размер кабины (W x D ), mm |  | 1800 х 1700 х 2200 |
| 15 | Высота последнего этажа (mm) |  | 34 150 |
| 16 | Высота подъема(mm) |  | 45 800 |
| 17 | Глубина приямка (mm) |  | 3 000 |
| 18 | Тип открывания дверей |  | Центральное открывание |
| 19 | Ширина открытия дверей (W x H), mm |  | 1100 x 2000 |
| 20 | Огнестойкость (min.) |  | Ei-60 |
| 21 | Поручень |  | Есть |
| 22 | Расположение поручня |  | 1С A c 3-х сторон |
| 23 | Отделка панелей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 24 | Отделка кабины лифта | LEFT | Нержавеющая сталь |
|  |  | REAR | Нержавеющая сталь + Зеркало |
|  |  | RIGHT | Нержавеющая сталь |
|  |  | FRONT | Нержавеющая сталь |
| 25 | Отделка дверей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 26 | Отделка дверей шахты |  | 2 - ой этаж - нержавеющая сталь, остальные крашенный металл |
|  | Тип вызывного поста посадочный этаж |  | HIP- D621, материал нержавеющая сталь |
| 27 | Тип вызывного поста типовой этаж |  | HIP-D621, материал нержавеющая сталь |
| 28 | Тип приказного поста |  | OPP-D280A, материал нержавеющая сталь (2шт) |
| 29 | Потолок кабины лифта |  | CD219А |
| 30 | Пол кабины лифта |  | DTE2245 |
| 31 | Аварийный выход в кабине |  | Да |
| 32 | Фоновая музыка |  | Нет |
| 33 | Функция ППП (Перевозка пожарных подразделений) |  | Нет |
| 34 | Система приоритета в кабине (кард ридер) |  | Нет |
| 35 | Приказной пост кабины для МГН |  | Да |
| 36 | Автоматическая аварийная доводка до ближайшего этажа |  | Да |
| 37 | Расстояние между кронштейнами направляющих (мм.) |  | 2500 |

Лифт №14

| № тех. приложения |  |  | Лифт№14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № лифта согласно ТЗ заказчика |  | LIFT №14 |
| 2 | Количество |  | 1 |
| 3 | Назначение |  | Пассажирский |
| 4 | Модель |  | LXVF P1350-CO150-14/13 |
| 5 | Панорамный |  | Нет |
| 6 | Расположение машинного помещения |  | C машинным помещением |
| 7 | Грузоподъемность |  | 1350 КГ по полезной площади кабины |
| 8 | Скорость |  | 2,5 м/с |
| 9 | Этажность/ количество остановок |  | 14/13 |
| 10 | Наименование остановок |  | 2,4,5…15 |
| 11 | Проходной лифт | Да/ Нет | Нет |
| 12 | Операционный контроль |  | 4-Group (Групповая) |
| 13 | Размер шахты ( W x D ), mm |  | 2300 x 2600 |
| 14 | Размер кабины (W x D ), mm |  | 1700 х 1800 х 2200 |
| 15 | Высота последнего этажа (mm) |  | 34 150 |
| 16 | Высота подъема(mm) |  | 45 800 |
| 17 | Глубина приямка (mm) |  | 3 900 |
| 18 | Тип открывания дверей |  | Центральное открывание |
| 19 | Ширина открытия дверей (W x H), mm |  | 1050 x 2000 |
| 20 | Огнестойкость (min.) |  | Ei-60 |
| 21 | Поручень |  | Есть |
| 22 | Расположение поручня |  | 1С A c 3-х сторон |
| 23 | Отделка панелей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 24 | Отделка кабины лифта | LEFT | Нержавеющая сталь |
|  |  | REAR | Нержавеющая сталь + Зеркало |
|  |  | RIGHT | Нержавеющая сталь |
|  |  | FRONT | Нержавеющая сталь |
| 25 | Отделка дверей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 26 | Отделка дверей шахты |  | 2 - ой этаж - нержавеющая сталь, остальные крашенный металл |
|  | Тип вызывного поста посадочный этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 27 | Тип вызывного поста типовой этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 28 | Тип приказного поста |  | OPP-L264, материал нержавеющая сталь (2 шт) |
| 29 | Потолок кабины лифта |  | CD113B |
| 30 | Пол кабины лифта |  | керамогранит DTE2156 |
| 31 | Табло индикации основного посадочного этажа |  | PI-D611 |
| 32 | Световая индикация лифтового холла |  | HLS - 770 |
| 33 | Аварийный выход в кабине |  | Да |
| 34 | Фоновая музыка |  | Нет |
| 35 | Функция ППП (Перевозка пожарных подразделений) |  | Нет |
| 36 | Система приоритета в кабине (кард ридер) |  | Нет |
| 37 | Приказной пост кабины для МГН |  | Да |
| 38 | Автоматическая аварийная доводка до ближайшего этажа |  | Да |
| 39 | Расстояние между кронштейнами направляющих (мм.) |  | 2500 |

Лифт №1

| 1 | № лифта согласно ТЗ заказчика |  | LIFT №1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество |  | 1 |
| 3 | Назначение |  | Пассажирский |
| 4 | Модель |  | WBLX P1350-CO150-24/12 |
| 5 | Панорамный |  | Нет |
| 6 | Расположение машинного помещения |  | C машинным помещением |
| 7 | Грузоподъемность |  | 1350 КГ по полезной площади кабины |
| 8 | Скорость |  | 2,5 м/с |
| 9 | Этажность/ количество остановок |  | 24/12 |
| 10 | Наименование остановок |  | 2,3,16,17…25 |
| 11 | Проходной лифт | Да/ Нет | Нет |
| 12 | Операционный контроль |  | 4-Group (Групповое) |
| 13 | Размер шахты ( W x D ), mm |  | 2600 x 2475 |
| 14 | Размер кабины (W x D ), mm |  | 1500 х2000 |
| 15 | Высота последнего этажа (mm) |  | 5 750 |
| 16 | Высота подъема(mm) |  | 73 800 |
| 17 | Глубина приямка (mm) |  | 3 900 |
| 18 | Тип открывания дверей |  | Центральное открывание |
| 19 | Ширина открытия дверей (W x H), mm |  | 1100 x 2000 |
| 20 | Огнестойкость (min.) |  | Ei-60 |
| 21 | Поручень |  | Есть |
| 22 | Расположение поручня |  | 1С A c 3-х сторон |
| 23 | Отделка панелей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 24 | Отделка кабины лифта | LEFT | Нержавеющая сталь |
|  |  | REAR | Нержавеющая сталь + Зеркало |
|  |  | RIGHT | Нержавеющая сталь |
|  |  | FRONT | Нержавеющая сталь |
| 25 | Отделка дверей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 26 | Отделка дверей шахты |  | 2 - ой этаж - нержавеющая сталь, остальные крашенный металл |
| 27 | Тип вызывного поста посадочный этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 28 | Тип вызывного поста типовой этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 29 | Тип приказного поста |  | OPP-L264, материал нержавеющая сталь (2 шт) |
| 30 | Потолок кабины лифта |  | CD113B |
| 31 | Пол кабины лифта |  | керамогранит DTE2156 |
| 32 | Аварийный выход в кабине |  | Да |
| 33 | Фоновая музыка |  | Нет |
| 34 | Функция ППП (Перевозка пожарных подразделений) |  | Нет |
| 35 | Табло индикации основного посадочного этажа |  | PI-D611 |
| 36 | Световая индикация лифтового холла |  | HLS - 770 |
| 37 | Автоматическая аварийная доводка до ближайшего этажа |  | Нет |
| 38 | Ловители на противовес |  | Да |
| 39 | Расстояние между кронштейнами направляющих (мм.) |  | 2500 |

Лифт №2

| 1 | № лифта согласно ТЗ заказчика |  | LIFT №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество |  | 1 |
| 3 | Назначение |  | Пассажирский |
| 4 | Модель |  | WBLX P1350-CO150-24/12 |
| 5 | Панорамный |  | Нет |
| 6 | Расположение машинного помещения |  | C машинным помещением |
| 7 | Грузоподъемность |  | 1350 КГ по полезной площади кабины |
| 8 | Скорость |  | 2,5 м/с |
| 9 | Этажность/ количество остановок |  | 24/12 |
| 10 | Наименование остановок |  | 2,3,16,17…25 |
| 11 | Проходной лифт | Да/ Нет | Нет |
| 12 | Операционный контроль |  | 4-Group (Групповое) |
| 13 | Размер шахты ( W x D ), mm |  | 2600 x 2300 |
| 14 | Размер кабины (W x D ), mm |  | 1600 х 1900 |
| 15 | Высота последнего этажа (mm) |  | 5 750 |
| 16 | Высота подъема(mm) |  | 73 800 |
| 17 | Глубина приямка (mm) |  | 3 900 |
| 18 | Тип открывания дверей |  | Центральное открывание |
| 19 | Ширина открытия дверей (W x H), mm |  | 1100 x 2000 |
| 20 | Огнестойкость (min.) |  | Ei-60 |
| 21 | Поручень |  | Есть |
| 22 | Расположение поручня |  | 1С A c 3-х сторон |
| 23 | Отделка панелей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 24 | Отделка кабины лифта | LEFT | Нержавеющая сталь |
|  |  | REAR | Нержавеющая сталь + Зеркало |
|  |  | RIGHT | Нержавеющая сталь |
|  |  | FRONT | Нержавеющая сталь |
| 25 | Отделка дверей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 26 | Отделка дверей шахты |  | 2 - ой этаж - нержавеющая сталь, остальные крашенный металл |
| 27 | Тип вызывного поста посадочный этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 28 | Тип вызывного поста типовой этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 29 | Тип приказного поста |  | OPP-L264, материал нержавеющая сталь (2 шт) |
| 30 | Потолок кабины лифта |  | CD113B |
| 31 | Пол кабины лифта |  | керамогранит DTE2156 |
| 32 | Аварийный выход в кабине |  | Да |
| 33 | Фоновая музыка |  | Нет |
| 34 | Функция ППП (Перевозка пожарных подразделений) |  | Нет |
| 35 | Табло индикации основного посадочного этажа |  | PI-D611 |
| 36 | Световая индикация лифтового холла |  | HLS - 770 |
| 37 | Автоматическая аварийная доводка до ближайшего этажа |  | Нет |
| 38 | Ловители на противовес |  | Да |
| 39 | Расстояние между кронштейнами направляющих (мм.) |  | 2500 |

Лифт №15

| 1 | № лифта согласно ТЗ заказчика |  | LIFT №15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество |  | 1 |
| 3 | Назначение |  | Пассажирский |
| 4 | Модель |  | WBLX P1350-CO150-14/14 |
| 5 | Панорамный |  | Нет |
| 6 | Расположение машинного помещения |  | C машинным помещением |
| 7 | Грузоподъемность |  | 1350 КГ по полезной площади кабины |
| 8 | Скорость |  | 2,5 м/с |
| 9 | Этажность/ количество остановок |  | 14/14 |
| 10 | Наименование остановок |  | 2,4,5…15 |
| 11 | Проходной лифт | Да/ Нет | Нет |
| 12 | Операционный контроль |  | 4-Group (Групповое) |
| 13 | Размер шахты ( W x D ), mm |  | 2600 x 2475 |
| 14 | Размер кабины (W x D ), mm |  | 1600 х 1900 |
| 15 | Высота последнего этажа (mm) |  | 34 150 |
| 16 | Высота подъема(mm) |  | 45 800 |
| 17 | Глубина приямка (mm) |  | 3 000 |
| 18 | Тип открывания дверей |  | Центральное открывание |
| 19 | Ширина открытия дверей (W x H), mm |  | 1100 x 2000 |
| 20 | Огнестойкость (min.) |  | Ei-60 |
| 21 | Поручень |  | Есть |
| 22 | Расположение поручня |  | 1С A c 3-х сторон |
| 23 | Отделка панелей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 24 | Отделка кабины лифта | LEFT | Нержавеющая сталь |
|  |  | REAR | Нержавеющая сталь + Зеркало |
|  |  | RIGHT | Нержавеющая сталь |
|  |  | FRONT | Нержавеющая сталь |
| 25 | Отделка дверей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 26 | Отделка дверей шахты |  | 2 - ой этаж - нержавеющая сталь, остальные крашенный металл |
| 27 | Тип вызывного поста посадочный этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 28 | Тип вызывного поста типовой этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 29 | Тип приказного поста |  | OPP-L264, материал нержавеющая сталь (2 шт) |
| 30 | Потолок кабины лифта |  | CD113B |
| 31 | Пол кабины лифта |  | керамогранит DTE2156 |
| 32 | Аварийный выход в кабине |  | Да |
| 33 | Фоновая музыка |  | Нет |
| 34 | Функция ППП (Перевозка пожарных подразделений) |  | Нет |
| 35 | Табло индикации основного посадочного этажа |  | PI-D611 |
| 36 | Световая индикация лифтового холла |  | HLS - 770 |
| 37 | Автоматическая аварийная доводка до ближайшего этажа |  | Нет |
| 38 | Ловители на противовес |  | Да |
| 39 | Расстояние между кронштейнами направляющих (мм.) |  | 2500 |

Лифт №16

| 1 | № лифта согласно ТЗ заказчика |  | LIFT №16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество |  | 1 |
| 3 | Назначение |  | Пассажирский |
| 4 | Модель |  | WBLX P1350-CO150-14/14 |
| 5 | Панорамный |  | Нет |
| 6 | Расположение машинного помещения |  | C машинным помещением |
| 7 | Грузоподъемность |  | 1350 КГ по полезной площади кабины |
| 8 | Скорость |  | 2,5 м/с |
| 9 | Этажность/ количество остановок |  | 14/14 |
| 10 | Наименование остановок |  | 2,3,4,5…15 |
| 11 | Проходной лифт | Да/ Нет | Нет |
| 12 | Операционный контроль |  | 4-Group (Групповое) |
| 13 | Размер шахты ( W x D ), mm |  | 2600 x 2300 |
| 14 | Размер кабины (W x D ), mm |  | 1600 х 1900 |
| 15 | Высота последнего этажа (mm) |  | 34 150 |
| 16 | Высота подъема(mm) |  | 45 800 |
| 17 | Глубина приямка (mm) |  | 3 900 |
| 18 | Тип открывания дверей |  | Центральное открывание |
| 19 | Ширина открытия дверей (W x H), mm |  | 1500 x 1950 |
| 20 | Огнестойкость (min.) |  | Ei-60 |
| 21 | Поручень |  | Есть |
| 22 | Расположение поручня |  | 1С A c 3-х сторон |
| 23 | Отделка панелей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 24 | Отделка кабины лифта | LEFT | Нержавеющая сталь |
|  |  | REAR | Нержавеющая сталь + Зеркало |
|  |  | RIGHT | Нержавеющая сталь |
|  |  | FRONT | Нержавеющая сталь |
| 25 | Отделка дверей кабины |  | Нержавеющая сталь |
| 26 | Отделка дверей шахты |  | 2 - ой этаж - нержавеющая сталь, остальные крашенный металл |
| 27 | Тип вызывного поста посадочный этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 28 | Тип вызывного поста типовой этаж |  | HIP- LT264CW (без знака "для инвалидов"), материал нержавеющая сталь |
| 29 | Тип приказного поста |  | OPP-L264, материал нержавеющая сталь (2 шт) |
| 30 | Потолок кабины лифта |  | CD113B |
| 31 | Пол кабины лифта |  | керамогранит DTE2156 |
| 32 | Аварийный выход в кабине |  | Да |
| 33 | Фоновая музыка |  | Нет |
| 34 | Функция ППП (Перевозка пожарных подразделений) |  | Нет |
| 35 | Табло индикации основного посадочного этажа |  | PI-D611 |
| 36 | Световая индикация лифтового холла |  | HLS - 770 |
| 37 | Автоматическая аварийная доводка до ближайшего этажа |  | Нет |
| 38 | Ловители на противовес |  | Да |
| 39 | Расстояние между кронштейнами направляющих (мм.) |  | 2500 |

Технический директор               __________________     Мочалов Д.А.

Исп.  Начальник службы ОДС  __________________    Пашковский С.В.