Приложение№1

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

______Д.А. Мочалов

«___»___________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене трубопроводов  ХВС, ГВС

стояка №1-2 в сантехническом шкафу номерного фонда

с технического этажа 3бис по технический 26 этаж

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

1.	Исходные данные:

1.1. В сантехническом шкафу проложены трубопроводы двойного стояка № 1-2 ХВС, ГВС с разводкой, общей длиной 402м (с этажа 3бис по 26). Стояк состоят из оцинкованных стальных труб с фитингами, гибкой подводки (к полотенцесушителям), медной разводки к сантехническим приборам и запорной арматуры.

1.2. Стояк эксплуатируется с 1979 года без замены и срок его эксплуатации истек. Отложения ржавчины на стенках трубопроводов (стояка) и их коррозия приводит к созданию аварийных ситуаций в номерном фонде верхней и нижней зоны, потерям напора воды и выходу из строя  сантехнических приборов.

2.	Цель закупки:

2.1. Замена старых изношенных металлических труб и фитингов;

2.2. Замена старой изношенной гибкой подводки;

2.3. Замена старой изношенной медной разводки;

2.4. Замена старой запорной арматуры на новую;

2.5. Проведение работ по гидроизоляции сантехнических шкафов.

3.	Перечень работ, выполняемых подрядчиком:

3.1. Демонтаж старых оцинкованных труб с фитингами d 32мм., 50 мм;

3.2. Демонтаж старой  изношенной гибкой подводки d 20мм.;

3.3. Демонтаж старой изношенной медной разводки d 16мм.;

3.4. Демонтаж старой запорной арматуры d 12мм, 18мм, 20мм;

3.5. Демонтаж старых каркасных хомутов;

3.6. Демонтаж старых гильз в перекрытиях;

3.7. Монтаж новых гильз d 76мм.;

3.8. Монтаж новых трубопроводов (стояка) с фитингами из материала

«Фузиотерм»  соответствующих   диаметров  и внутренних сечений

d 32мм., 63 мм;

3.9. Монтаж новых подающих трубопроводов (к полотенцесушителям)

с фитингами и запорной арматурой из материала «Фузиотерм» и металла

соответствующих  диаметров  и внутренних сечений d  20мм.;

3.10. Монтаж новой  разводки (к сантехническим приборам) с фитингами и

запорной арматурой из материала «Фузиотерм» и металла   соответствующих

диаметров  и внутренних сечений  d  16мм.;

3.11.Работа по теплоизоляции нового стояка, новых подающих трубопроводов, фитингов,  запорной арматуры.

4. 	Объем выполняемых работ

4.1. Демонтажные работы:

- демонтаж гибкой подводки до 20 мм – 244 шт.;

- демонтаж медных трубок диаметром 12 мм – 60 м/п;

- разборка трубопроводов диаметр 50 мм – 144 м/п;

- демонтаж задвижек, клапанов, кранов диаметр до 25 мм – 210 шт.;

- демонтаж теплоизоляции из минеральной ваты диаметр 50 мм – 0,98 м3.

4.2. Монтажные работы:

- прокладка трубопроводов диаметр 63 мм (труба Фузиотерм SDR 7,4 РР-R 80 PN 16 63х8,7) – 144 м/п;

- муфта Фузиотерм диаметр 63 мм – 88 шт.;

- хомут диаметр 63 мм – 44 шт.;

- прокладка трубопроводов диаметр 25 мм (труба Фузиотерм SDR 7,4 РР-R 80 PN 16 25х3,5) – 42 м/п;

- муфта Фузиотерм диаметр 25 мм – 5 шт.;

- прокладка трубопроводов диаметр 20 мм (труба Фузиотерм SDR 7,4 РР-R 80 PN 16 20х2,8) – 144 м/п;

- муфта Фузиотерм диаметр 20 мм – 10 шт.

Установка полиэтиленовых фасонных частей (Т-образной детали, переходников отводов и т.д.):

- переходник Фузиотерм с поверхностью для ключа н/р 63х2˝ - 4 шт.;

- переходник Фузиотерм круглый в/р 20х1/2 – 176 шт.;

- переходник Фузиотерм круглый в/р 25х3/4 – 176 шт.;

- переходник Фузиотерм круглый н/р 20х1/2 – 220 шт.;

- переходник Фузиотерм круглый в/р 25х3/4 – 88 шт.;

- переходник Фузиотерм 63х50 – 44 шт.;

- переходник Фузиотерм 63х25 – 44 шт.;

- угольник Фузиотерм 90 20 – 264 шт.;

- угольник Фузиотерм 90 25 – 88 шт.;

- угольник Фузиотерм 45 63 – 2 шт.;

- угольник Фузиотерм 90 63 – 2 шт.;

- Т-образая деталь Фузиотерм диаметр 63 – 44 шт.;

- Т-образая деталь Фузиотерм диаметр 20 – 132 шт.;

- Т-образный переходник Фузиотерм 20х25х20 -44 шт.;

- тройник Фузиотерм 63х20х63 - 4 шт.;

- муфта Фузиотерм комбинированная с наружной резьба 20х1/2нар. – 4 шт.;

- тройник Фузиотерм 63х25х63 – 88 шт.;

- муфта Фузиотерм комбинированная с наружной резьба 25х3/4нар. – 88 шт.;

- тройник Фузиотерм 63х20х63 – 44 шт.;

- муфта Фузиотерм комбинированная с наружной резьба 20х1/2нар. – 44 шт.

Установка штуцеров и соединительных деталей:

- соединительная деталь угловая диаметр 20 мм, латунь – 88 шт.;

- соединительная деталь угловая диаметр 15 мм, латунь – 88 шт.;

- соединительная деталь прямая диаметр 15 мм, латунь – 44 шт.;

- муфта переходная 3/8х1/2 – 44 шт.

- монтаж гильз в перекрытиях диаметр 76 мм – 44 шт.

Установка вентилей, задвижек, затворов и т.д. диаметр до 20 мм:

- кран шаровой 20 мм «Bugatti» - 88 шт.;

- кран шаровой 15 мм «Bugatti» - 136 шт.

Изоляция рулонными материалами из вспененного каучука:

- рулоны K-flex 10 – 20,9 м2;

- скотч 50х15м – 25 шт.;

- клей (2,6л) K-flex – 2 шт.

5.   Требования к оснащению персонала подрядчика

5.1.     Руководство группой технических специалистов должно осуществляться на постоянной основе ведущими или старшими инженерно-техническими работниками Подрядчика
               Кол-во привлеченных специалистов должно составлять (как минимум):

-   руководящих процессом ремонта:

инженер 1 человек, прораб 1 человек;

-   проводящие процесс ремонта:

сварщик 1 человек, слесарь (умеющий работать с пластиковыми трубами) 3 человек, сантехник 1 человек и если есть потребность: грузчик 1 человек. 
- Штатные специалисты группы должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым сертифицированным инструментом, средствами связи, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов

Кол-во применяемого оборудования и инструмента должно составлять (как минимум):

- оборудования для проведения сварочных работ – 1 комплект (1 пост);

- оборудование для проведения работ на пластиковых трубах и фитингах (от 15мм. до 63мм.) -3 комплект;

- инструмент для проведения механических работ на стояках и разводки (сантехнических) – 3 комплекта;

-  болгарка (малая, большая) – 1 комплект;

-  перфоратор – 2 комплекта;

-  дрель – 2 комплекта;
-  удлинитель силовой 220 В, 3 x 2.5-50m, на катушке, 4 гнезда, 50 м. – 3 комплекта;

-   газовые ключи №1 и  №3 – 5 комплектов;

-   ключ шведик с тонкими губками до L-20мм. – 5 комплектов;

-  ключ шведик стандарт до L-32мм. – 5 комплектов;

-  механические-ручные подъёмники    - 1 комплект (в зависимости от массы ремонтного участка);

-  зацепы или крюки (в зависимости от массы ремонтного  участка) – 1 комплекта;

-  скарпели, лом, монтировка и тд. – 1 комплект;

-   молоток, кувалда – 1 комплект;

- веревка/канат (в зависимости от массы ремонтного участка) – 1 комплект.

6.        Требования к качеству работ

6.1.  Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

6.2.   Подрядная организация должна иметь опыт работы в области ремонта инженерных коммуникаций и систем зданий не менее 2 (двух) лет.

6.3.    Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;

6.4.     Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

6.5.  При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

6.6.     При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР в 1973 г.;

6.7.   Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

7. 	Особые условия

7.1.      Работы выполняются в условиях действующего предприятия (не прерывный цикл).

7.2.    На все  материалы и комплектующие необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасную эксплуатацию.

7.3.     До начала торгов, обязательный детальный осмотр мест проведения работ персоналом подрядчика.

7.4.     Предоставить  расчеты  стоимости  работ,  составленные в виде сметы в ТСН-2001 с учетом действующих на момент подачи заявки коэффициентов.

7.5.  Гарантийный срок на материалы и комплектующие определяется  техническими документами завода изготовителя. Гарантийное обслуживание на монтажные работы составляет 2 года  с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Ведущий специалист ТД                                                                                     Гудашов В.Е.