ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение замены трубопроводов сетей горячего, холодного и пожарного

водоснабжения здания гостиницы «Park Inn by Radisson Kazan», расположенной

по адресу: 420043, РТ, г. Казань, ул. Лесгафта, д7

- Общие сведения

1.1. Заказчик: ООО «РГС Казань».

1.2. Наименование работ:

- замена трубопроводов сетей горячего и холодного водоснабжения (В1,Т3,Т4), пожарного водопровода (система В2) в подвальном этаже здания гостиницы «Park Inn by Radisson Kazan», с разработкой Рабочей документации (РД) и предоставлением Исполнительной  документации (ИД).

1.3. Срок выполнения работ – 45 календарных дней.

2. Общие требования

2.1. Подрядчику следует производить Работы без остановки деятельности объекта заказчика.

2.2. Подрядчик должен защитить коридоры, предметы интерьера от распространения пыли, мусора и возможных механических повреждений (использовать укрывные, защитные материалы и приспособления).

2.3. Перемещение стройматериалов необходимо осуществлять с соблюдением правил безопасности и не создавая препятствий для передвижения работников гостиницы и посетителей.

2.4 Использование пассажирских лифтов для выноса мусора (вноса) материалов категорически запрещено.

2.5. В процессе производства работ необходимо согласовывать с Заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламления помещений строительным мусором, своевременно организовывать его вывоз.

2.6. При проведении работ и необходимости перекрытия подачи воды время отключения и максимальную продолжительность прекращения подачи воды согласовать с уполномоченным представителем Заказчика.

2.7. При производстве работ соблюдать требования:

- Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения».

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации»;

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

- СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

2.8. Наличие у Подрядчика необходимых специалистов и опыта аналогичных работ (не менее 3-х лет) и специалистов.

2.9. Места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями, которые обеспечат безопасность выполняемых работ.

2.10. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Подрядчика.

2.11. Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика, с составлением Актов скрытых работ, с представлением сертификатов и других документов на применяемые материалы. При выполнении работ на предъявляемом участке на схемах сети указывать конкретный предъявляемый участок.

2.12. Ежедневно, после завершения работ помещения, где проводятся ремонтные работы должны быть чистыми и освобождены от мусора, оборудования, инструментов и материалов Исполнителя.

2.13. На все выполненные работы Подрядчик устанавливает гарантию 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. При установлении Заказчиком выявленных в процессе эксплуатации недостатков Подрядчик безвозмездного устраняет недостатки не позже двух календарных дней с момента уведомления по e-mail.

2.14. Подрядчик несет материальную и иную ответственность за умышленное или случайное причинение ущерба имуществу (интересам) Заказчика и третьих лиц.

2.15. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующую документацию:

- рабочие чертежи о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, а также внесенных в них (по согласованию с Заказчиком) изменений;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- акты гидравлических испытаний и проливов;

- акты технической готовности систем внутреннего водоснабжения и канализации.

- сертификаты и паспорта на применяемое оборудование и материалы

- Требования к организации Работ

3.1. По согласованию с Заказчиком Работы в помещениях Подрядчик выполняет поэтапно, по принципу «от стояка к стояку». Выполняя переврезку на одном стояке, остальные стояки должны функционировать в обычном режиме.

3.2. Последовательность выполнения работ:

| № п/п | Последовательность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. | Ремонтные работы в помещении насосной станции. Прокладка дублирующих магистральных трубопроводов (В1, В2). Демонтаж старых трубопроводов, с последующим переключением, на новые. |
| 2. | Ремонтные работы в помещении ИТП. Прокладка дублирующих магистральных трубопроводов (Т3, Т4). Демонтаж старых трубопроводов, с последующим переключением, на новые. |
| 5. | Ремонтные работы в помещениях подвального этажа. Прокладка дублирующих магистральных трубопроводов – посистемно (В1,В2,Т3,Т4). Демонтаж старых трубопроводов, с последующим переключением, на новые. |
| 6. | Проведение ремонтных работ вертикальных стояков, проведение локальных вскрытий в стенах санузлов этажей, для обеспечения доступа при прокладке трубопроводов стояка (по необходимости и согласованию с Заказчиком – последовательное и поочередное закрытие стояков не более 3-4 х часов). |
| 7. | Все смонтированные участки трубопроводов испытываются гидростатическим методом с составлением акта, после этого выполняется подключение к действующей системе. |

3.3. Состав работ, при замене трубопроводов:

- прокладка магистральных трубопроводов и вертикальных стояков водоснабжения (ГВС и ХВС) из полипропиленовых труб на уровне цокольного этажа;

- установка противопожарных муфт (манжет) с креплением к потолочному перекрытию дюбелями;

- установка запорной, регулирующей арматуры;

- прокладка разводящих стояков (ГВС и ХВС) из полипропиленовых труб;

- гидравлическое испытание и промывка трубопроводов ГВС и ХВС;

- прокладка пожарного водопровода В2, врезка существующих стояков с заменой запорной арматуры, демонтаж старых трубопроводов.

3.4. Работы выполнить в соответствии с прилагаемой ведомостью объёмов работ.

3.5. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности.

Руководитель инженерно-технической службы                                            Туксанов Т.Ф.