ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту капитального строительства:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Ekaterinburg в г. Екатеринбурге»

|  | Перечень основных требований | Перечень основных требований |
| --- | --- | --- |
|  | Объект | «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Ekaterinburg в г. Екатеринбурге» Земельный участок под строительство гостиничного комплекса 1,6958 Га расположенный расположен вдоль автодороги Екатеринбург-Кольцово (кадастровый номер участка 66:41:0610029:83) |
|  | Адрес строительства | Свердловская область, г. Екатеринбург, в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Основание для производства работ | Инвестиционная программа |
|  | Источник финансирования | Собственные и заемные средства Заказчика |
|  | Сроки производства работ |  |
|  | Заказчик | ООО «Космос Отель Екатеринбург» |
|  | Технический заказчик | ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» |
|  | Исполнитель |  |
|  | Общие данные | Выполнить СМР по устройству гостиничного комплекса: - 12-ти этажное здание (подземных 1, надземных 11), максимальный размер в осях 54,200м х 19.2м, общая площадь 9934.7 м2, строительный объем здания гостиницы 46851,5 м3. Предварительная высотность по этажам: - 1 этаж: входная группа с вестибюлем, стойкой регистрации и лобби баром, ресторан на 150 посадочных мест, кухня ресторана, загрузочные ресторана и гостиницы, служебные помещения, помещения охраны, санитарно-бытовые помещения. Высота 4,5 - м; - 2 этаж: конференц-залы, переговорные, помещения фойе с расположенным в их составе брейк-кафе, административные, служебные, санитарные и бытовые помещения. Высота 2 этажа 6.0 м (от пола до подшивного потолка 4.45м, под техническим пространством 3.6м.); - 3-11 этажи: номерной фонд. Этажи в зоне размещения санитарных узлов, отделены от помещений 2 этажа, техническим пространством, высотой не менее 1,8 м, предназначенным для прохождения инженерных коммуникаций. Высота жилого этажа – 3,3 м (от пола до потолка 3.0 м); - - 1 этаж: в подземной части размещены технические помещения, гардеробные персонала, производственные помещения и кладовые, помещения прачечной, административные помещения гостиницы - Для связи этажей: 3 пассажирских лифта (грузоподъемностью 1150кг, габариты шахты лифта 2050х2150мм, кабина 1500х1700), лифт для обслуживания персонала(с функцией «перевозка пожарных подразделений», грузоподъемность 1000 кг, габариты шахты лифта 2500х1650 мм, кабариты кабины 2100х1100 мм), лифт для горничных (грузоподъемность лифта 500 кг, габариты шахты лифта 2100х1500 мм, габариты кабины 1300х950мм), лифт для кухни ресторана (грузоподъемность лифта 1000 кг., габариты шахты лифта 2700х1710 мм, габариты кабины 2100х1100мм), бельепровод, две лестничные клетки (тип Н2), лестница Л1, открытая лестница (между вестибюлем 1 и 2 этажа) - Кровля гостиницы неэксплуатируемая с уклоном 1.5% - Вынос инженерных коммуникаций определен проектом в соответствии с Техническими условиями. - Здание БКТП 2х1250 (строительный объем 75.9 м3) - Здание котельной (строительный объем 200 м3) - Автостоянка (57 м. мест) - КНС, жироуловитель |
|  | Состав работ: | Работы выполнять на основании Рабочей документации, утверждаемой Заказчиком в производство работ (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, включая требования по качеству, указанные в составе проектной документации, а также нормах и правилах, действующих в РФ. Генподрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы, выполняет комплекс работ по строительству Объекта. - Нулевой цикл. В нулевой цикл предусмотрено выполнить следующие работы согласно проектной документации: - земляные работы (разработка котлована); - устройство буронабивных свай; - устройство дренажа; - устройство фундаментной плиты, стен, колонн и перекрытия цокольного этажа. - Основной период В основной период предусмотрено выполнить: - Монолитные работы 1-11го этажей; - Строительство котельной; - Монтаж щита ГРП; - Строительство БКТП; - Строительство участков наружных инженерных сетей (от точек подключения согласно ТУ) ; - Монтаж окон; - Устройство фасада; - Устройство кровли; - Устройство вентиляции, кондиционирования; - Устройство отопления; - Устройство водопровода, канализации; - Электрика; - Слаботочные сети; - Комплектация помещений (номерной фонд, конференц-центр, переговорные, бары, ресторон, прачечная, кухня, тренажерный зал, мастерская, админстративные помещения, помещения охраны, вестибюл, гардеробные, санузлы, ПУИ, подсобные помещения, санитарно-бытовые помещения) встроенной мебелью, оборудованием, инвентарём и технологическим оборудованием, согласно разделительной ведомости и спецификациям; - Монтаж лифтов; - Отделочные работы (устройство стен, перегородок из блоков, установка дверей, устройство стяжек цементно-песчаных, устройство чистового пола, отделка потолка) ; - Финишная отделка согласно разработанного дизайн проекта; - Строительство дорог, парковок и тротуаров; - Строительство площадки для установки мусорных контейнеров; - Благоустройство территории, включая приобретение и размещение малых архитектурных форм, устройство ограждения территории; - Наружное освещение территории; - Архитектурная подсветка здания; - Устройство мест для курения. Дополнительные пояснения: - Конструктив выполнить в соответствии со стадией «П» и «РД» - Кровля здания гостиницы – плоская, неэксплуатируемая с внутренним водостоком; - Фасад здания гостиницы*: - Наружные стены 1 и 2 этажей: витражная конструкция, с локальным устройством пилонов из монолитного железобетона, с заполнением подоконной части и глухих простенков блоками ячеистого бетона с объемным весом 800кг/м3, толщиной 200мм. стеклянный фасад из алюминиевой стоечно-ригельной системы. - Наружные стены 3-11 этажей самонесущие, с локальным устройством пилонов из монолитного железобетона, с заполнением подоконной части и глухих простенков блоками ячеистого бетона с объемным весом 800 кг/м3, толщиной 200 мм. Заполнение оконных проемов – витражная конструкция. Для глухих участков наружных стен предусмотрено, устройство вентилируемого фасада или витражное остекление с заполнением стемалитом. - Наружные двери*: - Двери входов и эвакуационных выходов – применяются остекленные алюминиевые двери в составе конструкций витража с заполнением двухкамерными стеклопакетами с закаленным стеклом, усиленные противоударной пленкой на всю высоту остекления. - Для выхода из ЛЛУ на кровлю и из технических помещений применяются металлические утепленные двери; - Внутренние двери*: - все помещения 1-3 этажей – предназначенные для гостиничных номеров – двери в номера с пределом огнестойкости EI 30-60; звукоизоляция не менее 30 децибел; - служебные помещения цокольного этажа – двери из ПВХ; - технических и складских помещений, а также дверей лестничных клеток – металлические противопожарные двери с частичным остеклением; - Потолки*: - Наземная часть здания: - Помещения первого этажа, коридоры, лобби бар, зал ресторана – подвесные потолки согласно дизайн проекту КМ2. - Конференц–центр, фойе 2 этажа - подвесные потолки согласно дизайн проекту КМ2. - Административные помещения – подвесной потолок «Армстронг». - Гостиничные номера – гипсокартон согласно дизайн проекту. - Помещения вестибюля, эвакуационные лестницы – высококачественная покраска КМ1 - Лифтовые холлы - подвесные потолки согласно дизайн проекту КМ1. - Помещения санузлов, ПУИ, подсобные помещения ресторана – подвесные потолки или водоэмульсионная покраска. - Техническое пространство для пропуска коммуникаций – водоэмульсионная покраска. - Подземная часть здания: - Технические помещения электрощитовых, слаботочных систем, венткамер, насосной, водомерный узел – водоэмульсионная покраска. - Помещения санузлов, помещения уборочного инвентаря, подсобные помещения ресторана, помещения прачечной – подвесные потолки или водоэмульсионная покраска. - Стены здания гостиницы*: - Помещения первого этажа, коридоры, лобби бар, зал ресторана, конференц центр, фойе 2 этажа, лифтовые холлы – высококачественная отделка согласно дизайн проекту КМ2. - Административные помещения – улучшенная покраска. - Гостиничные номера – стеклообои под покраску согласно дизайн проекту. - Помещения вестибюля, эвакуационные лестницы – высококачественная покраска КМ1 - Лифтовые холлы - высококачественная отделка согласно дизайн проекту КМ1. - Помещения санузлов, ПУИ, подсобные помещения ресторана, помещения уборочного инвентаря, помещения прачечной – водоэмульсионная покраска или керамическая плитка. - Техническое пространство для пропуска коммуникаций, технические помещения электрощитовых, слаботочных систем – водоэмульсионная покраска. - Технические помещения венткамер, насосной, водомерный узел – водоэмульсионная покраска, шумоизоляция закрытая перфорированным оцинкованным листом - Пол*: - Наземная часть здания: - Помещения первого этажа, коридоры, лобби бар, зал ресторана – высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ3. - Конференц – центр, фойе 2 этажа - высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ3. - Административные помещения – линолеум или ковролин. - Гостиничные номера – ковролин согласно дизайн проекту. - Помещения вестибюля, эвакуационные лестницы – высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ2. - Лифтовые холлы - высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ2. - Помещения санузлов, ПУИ, подсобные помещения ресторана – керамогранит. - Техническое пространство для пропуска коммуникаций – полусухая цем. стяжка с фиброволокном. - Подземная часть здания: - Технические помещения электрощитовых, слаботочных систем – антистатический наливной пол. - Технические помещения венткамер насосной, водомерный узел - керамогранит - Помещения санузлов, помещения уборочного инвентаря, подсобные помещения ресторана, помещения прачечной – керамическая плитка. Примечание: *- Уточняется дизайн-проектом. - Внутренние инженерные системы - Электроснабжение - Питание электроприемников здания принять от сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью. - Холодильное оборудование кухни предусмотрено от отдельной секции ВРУ. - На распределительных панелях электрощитов ГРЩ и ВРУ установить автоматические выключатели с комбинированными расцепителями для защиты сетей от коротких замыканий и перегрузок. - Питание щитов аварийного освещения выполнить независимым от питания щитов рабочего освещения. - Устройства автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, светильники эвакуационного освещения, а также световые указатели «Выход» в качестве резервного питания должны иметь встроенные аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу этих устройств при исчезновении напряжения. - Для обеспечения автономного электроснабжения отдельных видов потребителей предусматривается питание от агрегатов бесперебойного питания (UPS) с обеспечением переключения без перерыва синусоиды. Потребители питания от систем UPS: - оборудование АТС; - компьютерные сети и серверная; - установки системы центрального управления, контроля и сигнализации инженерных систем; - системы пожарной сигнализации оповещения и пожарной автоматики; - комплекса технических средств охраны здания; - системы громкоговорящей связи; - приборов контроля качества подаваемой в здание эл. энергии; - приборы учета расходов воды; АСУД. - Предусмотрено следующие виды освещения: - рабочее, включая декоративное; - аварийное (безопасности и эвакуационное); - местное (бра, торшеры, настольные лампы); - ремонтное на пониженном напряжении 24В; - витринное и рекламное; - архитектурная подсветка здания; - освещение указателя номерного знака и пожарного гидранта. - В здании предусмотрено светодиодные светильники, размещенные с учетом расстановки мебели, сантехнического и технологического оборудования. - В санузлах, ванных комнатах и других влажных помещениях применены светильники во влагостойком исполнении со степенью защиты IP 44. - Управление электропитанием электрооборудования номеров выполнено с использованием магнитных карточек проживающих. - Все пути эвакуации и выходы должны быть оборудованы осветительными указателями «Exit» и автономными светильниками, способными поддержать уровень освещенности 2 люкса в течение 1 часа. - Аварийное освещение помещений охраны, административных служб и основных технических помещений подсоединить к аварийной сети и обеспечить на рабочих поверхностях наименьшую освещенность в размере 5% от нормируемого для рабочего освещения. - Электропроводка. - К прокладке принять медные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением ВВГ нг (А)-LS. - Для аварийного освещения и противопожарных электроприемников использовать огнестойкий кабель ВВГ нг (А)FRLS. - Кабели проложить, в зависимости от назначения и отделки помещений: - питающие сети в подвале выполнить в гибких/жестких сертифицированных пвх трубах из самозатухающего ПВХ пластиката – по лоткам; - распределительные сети освещения мест общего пользования выполнить в гофрированных трубах ДКС за подшивным потолком. К щитам пройти в штрабах стен; - вертикальные питающие сети выполнить в гладких ПВХ трубах в электротехнической нише; - через перекрытия пройти в стальных гильзах с использованием противопожарных материалов. - Все сети выполнить сменяемыми. - Все металлические нетоковедущие, относящиеся к классу защиты 1 по ГОСТ 2750.0 части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением (каркасы ВРУ, щитов управления, корпуса аппаратов, светильников, стальные трубы электропроводок) занулить. - В группах гостиничных щитов предусмотрена установка УЗО или дифференциальных автоматов. - Во всех электроустановках предусмотрена система уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части: - защитный проводник (РЕ) распределительных и групповых линий, заземляющий проводник; - присоединенный к контуру заземления; - металлические трубы коммуникаций, вводимых в здание. - К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключить все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и нулевые защитные проводники (РЕ). - Молниезащиту здания выполнить в соответствии с категорией объекта. - Проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода питающей сети здания. Для этого контур заземления и молниезащиты вокруг здания присоединить к главной заземляющей шине (ГЗШ) ВРУ при помощи оцинкованной стальной полосы. - Системы водоснабжения (ХВС, ГВС) и канализации. - Источником водоснабжения объекта является кольцевой водопровод 2Д315мм вдоль кольцевой автодороги с юго-западной границы земельного участка АО «УВЦ» - Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, в составе систем ХВС и ГВС. Горячее водоснабжение закрытого типа, от встроенного ИТП. - Проектом предусмотрено насосные повысительные установки, мембранные баки, предусмотрено оснащение инвентарными подъёмно–транспортными устройствами в соответствии с СП41-101-95, для возможности демонтажа и замены оборудования и системой защиты от гидроударов. - Прокладку трубопроводов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в специально предусмотренных вертикальных шахтах. Компоновка инженерных коммуникаций должна обеспечивать свободный доступ к «арматуре» (ревизионной, регулировочной и т.п.), возможность ремонта и замены отдельных участков. - Запорно- регулирующая арматура: отечественного или импортного производства. - На вводе в здание предусматривается устройство водомерного узла с турбинным счетчиком воды диаметром Ду40мм, фирмы «Тепловодомер» обеспечивающего учет на месте и передачу данных на комплектную панель, устанавливаемую в помещении диспетчерской. Счетчик рассчитан на хозяйственно-питьевой расход. - Для пропуска воды на внутреннее пожаротушение предусмотрена установка 2-х обводных линий с установкой электрифицированной задвижки (в закрытом положении) и обратного клапана на каждой линии. - Предусмотрен учет общего водопотребления для каждой зоны водоснабжения, путем установки счетчиков фирмы «Тепловодмер» в помещении водомерного узла. Проектом обеспечен раздельный учет водоразбора в системах водопроводов холодной и горячей воды. - Для учета водопотребления холодной и горячей воды отдельных водопотребителей (ресторан, конференц-зал, прачечная, фитнес зал и др.) предусмотрена установка счетчиков фирмы «Тепловодомер» на трубопроводах на вводе в помещения. - Все устанавливаемые счетчики снабжены импульсным выходом. - Система водоснабжения включает в себя: - насосные станции повышения и поддержания давления в сети водоснабжения со встроенными шкафами управления. - Автоматизацию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения - В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения и канализации (уточняется проектной документацией): - водяное пожаротушение; - спринклерное пожаротушение подземной части здания; - водоснабжение гостиничных номеров и служебных помещений; - водоснабжение предприятий питания; - канализация хозяйственно-фекальная; - канализация технологическая; - канализация ливнёвая; - канализация дренажная. - Предусмотрена система водоподготовки (централизованная очистка воды системой УФО с механическим фильтром тонкой фильтрации 20мкм с автоматической промывкой). - Проектом предусмотрен доступ к запорно-регулирующей арматуре из зоны МОП, доступ к запорно-регулирующей арматуре, для обеспечения ремонта - Магистральные трубопроводы, в подземной части здания, прокладываются под потолком, с последующей разводкой до вертикальных участков магистралей (стояков) проходящих в шахтах инженерных коммуникаций. - Подключение системы ХВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта». - Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом. - По периметру комплекса выполнить систему водоснабжения системы полива территории. - Сеть водопровода нежилых помещений выполнить из нержавеющих трубопроводов, с использованием обжимной пресс-системы. - Подключение системы ХВС к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. - Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, устанавливаемых в ИТП. - Проектом предусмотрено зонирование внутренних систем горячего водоснабжения. Для каждой зоны предусмотрена установка узлов учёта тепла. - Система ГВС оборудована регуляторами давления, фильтрами, счётчиками учёта воды с импульсным выходом на вводе к отдельным потребителям, запорной и регулирующей арматурой. Предусмотрено присоединение счётчиков к измерительной системе учёта ресурсов и водопотребления для коммерческого учёта водопотребления с дистанционным считыванием в диспетчерской (в составе АСУД). - Магистральные трубопроводы после теплообменников и насосной станции, в подземной части здания, прокладываются под потолком, с последующей разводкой до вертикальных участков магистралей (стояков) проходящих в шахтах инженерных коммуникаций. - Пожаротушение: - Противопожарный водопровод (ВПВ). - Система запитана теми же вводами, что и системы хозяйственно-питьевого и автоматического пожаротушения, подключение к вводу водопровода - после водомерного узла. - Сеть ВПВ оборудовать пожарными шкафами, оснащённых пожарными гидрантами, рукавами, брандспойтами и ручными огнетушителями, согласно действующим нормам. В шкафах предусмотрена кнопка принудительного включения пожарных насосов - Предусмотрена система «сухотрубов», с выведенными наружу пожарными патрубками с соединительной головкой Ду 80 мм. - Сети противопожарного водопровода здания монтируются из стальных бесшовных труб. - Хозяйственно-фекальная канализация: - Проектом предусмотрена система самотёчной канализационной сети и напорной канализационной сети. - Трубопроводы применить из безраструбных чугунных труб и пластиковых раструбных труб в надземной части здания. - Для канализирования подземных уровней применена канализационная насосная установка, с возможностью автоматической работы и дистанционного контроля. - Прокладка канализационных сетей запроектирована скрытная, с обеспечением удобного доступа к крышкам ревизий и прочисток для технического обслуживания, и ремонта из помещений МОП. - Подключение системы хозфекальной и технологической канализации к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» или раздела технологии. - Технологическая канализация. - Технологическую канализацию предприятий питания выполнить в соответствии с технологическими решениями, принятыми в проекте. - Подключение системы технологической канализации к санитарным приборам и оборудованию выполнить в соответствии с заданием «дизайн- проекта» и разделов технологии. - Установка жироуловителя предусмотрена вне периметра стен здания. - Ливневая канализация. - Здание оборудовано системой внутреннего водостока. - Трубопроводы внутреннего водостока принять из чугунных без раструбных труб. - На кровле - водосточные воронки с электрообгревом, подключение водосточных воронок к системе внутреннего ливнестока - изолировать на длину не менее 3-х метров - Прокладку внутреннего водостока выполнить в шахтах с возможностью доступа из зоны МОП - Выпуски водостока соединить с городской системой ливневой канализации, с установкой канализационного затвора с электроприводом. - ОВиК - Обеспечить местное включение/выключение в зависимости от использования конференц залов и независимое регулирование воздхообмена в конференц залах по заполнению (датчику температуры и CO2). - Минимальное количество приточного воздуха для номера обеспечить не менее 120м3/ч. - Отопление - Здание оборудовать центральной двухтрубной системой отопления, зонированной по функционилу зданий. - Для потребителей теплоты каждой зоны предусмотрен свой контур теплоносителя с температурой, регулируемой по индивидуальному температурному графику. - В качестве теплоносителя системы отопления - вода, приготавливаемая в индивидуальном тепловом пункте. - Для номерной части здания система отопления водяная двухтрубная, независимая с нижней разводкой на -1 этаже. Прокладка вертикальных стояков и размещение коллекторного шкафа отопления, предусматривается в выделенных шахтах межэтажных холлов. Этажный коллектор отопления с запорно-регулирующей арматурой предусмотрен заводского изготовления. Для межэтажного регулирования предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов. - Прокладка трубопроводов от шкафа до номера в полу коридора выполнить в теплоизоляции. - В номере разводка трубопроводов выполнить в конструкции пола в гофроизоляции тупикового типа. - От этажного коллектора выполнить лучевую разводку - В качестве отопительных приборов в номерах установить конвекторы или радиаторы с терморегуляторами в зависимости от высоты остекления напольного или настенного типа. - В технических помещениях, в общественных зонах и входных группах установить конвекторы или радиаторы в зависимости от требований к дизайну помещений, высоты остекления и функционального назначения помещения. Нагревательные приборы в общественных зонах оборудовать термостатическими клапанами прямого действия, отключающей арматурой и воздушными кранами. - В электротехнических помещениях установить электроконвектор или регистры из гладких труб, с соединениями на сварке и с вынесенной за пределы помещения отключающей арматурой. - Отопительные приборы в лестничных клетках разместить на каждом этаже на стене без установки термостатических клапанов. - Увеличение температуры воздуха в помещениях обеспечить вентиляторными доводчиками в режиме «тепло». - Управление отопительными приборами предусмотрено с учетом системы диспетчеризации объединённой с работой кондиционера. - Для встроенных нежилых помещений ретейл, конференц-залы, помещения питания, фитнес предусмотрена система отопления водяная двухтрубная, независимую с нижней разводкой на -1 этаже. - Прокладка вертикальных стояков и размещение коллекторного шкафа отопления, выполнить в выделенных шахтах межэтажных холлов. - Для регулирования смонтировать автоматические балансировочные клапана. - Систему отопления оборудовать запорной, спускной и регулирующей арматурой, термостатическими клапанами прямого действия, автоматическими балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами по температуре и давлению. - На вертикальных стояках системы отопления установить компенсаторы. - Стояки трубопроводов для систем отопления из стальных труб ГОСТ 3262-75*(обыкновенные). В качестве запорной арматуры шаровые краны. - При прокладке труб в полу используются трубопроводы из сшитого полиэтилена тип PEX-a(с), которые изолируются изоляцией для прокладки в полу. - Изоляция магистральных подающих и обратных трубопроводов и стояков, проходящих в вертикальных коммуникационных шахтах и горизонтально по -1 этажу или техэтажу, подлежат тепловой изоляции. В качестве теплоизоляционных изделий используются материалы, имеющие гигиенический и пожарный сертификаты РФ и в соответствии с СП 61.13330.2012. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Воздушная тепловая завеса - Для основных входных зон здания смонтировать водяную тепловую завесу. - Вентиляция - Здание оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции, зонированной по функциональному назначению помещений. Количество систем вентиляции предусмотрено в соответствии с разделением их по характеру обслуживаемых помещений, конструктивным возможностям и требованиям нормативной документации и в соответствии с проектной документацией - В номерах смонтировать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с секцией рекуперации тепла, водяного нагрева, фреонового охлаждения и адиабатического увлажнения с бактерицидной лампой. - В номерах установить систему очистки воды для подачи в секцию увлажнения воздуха. - Проход воздуховода приточной вентиляции в номер из коридорной зоны через ограждающую стену выполнить в зоне санузла и подключить к одной решетке с кондиционером. - Воздуховоды расположить в подшивном пространстве потолка. - На отводах приточной вентиляции к помещениям номеров перед решеткой выполнить установку канальных ионизаторов воздуха. Управление автоматическое, соединённое с системой управления климатических параметров воздуха. - Смонтировать независимые системы приточно-вытяжной вентиляции для зоны ресторанов, фитнес и конференц-залов. На отводах приточной вентиляции к помещениям конференц- и фитнес зала выполнить установку канальных ионизаторов воздуха. Управление автоматическое и соединённое с системой управления климатических параметров воздуха. - Приточно-вытяжную установку для вентиляции конференц-зала смонтировтаь с секцией рекуператора, водяного нагрева, фреонового охлаждения и адиабатического увлажнения с бактерицидной лампой. - Размещение вентиляционного оборудования выполнить в технических помещениях – венткамерах или за подшивным потолком технических помещений. - Смонтировтаь самостоятельную систему механической приточно-вытяжной вентиляции в помещениях: диспетчерской, комнаты охраны и т.д. - Помещение ИТП оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляцией с рециркуляцией воздуха без подогрева. Параметры воздуха: температура поддерживать в соответствии с технологическим заданием; влажность не поддерживается. При проектировании систем вентиляции предусмотрено противопожарные мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами (противопожарные клапаны, огнезащитное покрытие). - Воздуховоды предусмотрены из плотной стали. - Смонтировать вентиляционные установки на виброоснования; присоединение вентиляторов к воздуховодам через гибкие вставки, крепление воздуховодов на подвесках с амортизирующими прокладками, акустическую обработку венткамер и т.д. - Оборудование общеобменной, технологической вентиляции, разместить в венткамерах на -1 этаже. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Кондиционирование и холодоснабжение - Системы кондиционирования для жилой и арендных помещений здания выполнить с установкой VRF блоков с водяным охлаждением конденсатора, с возможностью работы в режиме «теплового насоса». Для охлаждения наружных блоков VRF использовать 2-х контурную централизованную систему охлаждения конденсатора с установкой драйкулеров на кровле здания. В наружном гидравлическом контуре охлаждения конденсатора предусмотрен раствор пропилен гликоля, во внутреннем контуре вода. - Для полноценной работы системы и поддержания необходимой температуры теплоносителя внутреннего контура (вода), обеспечить подключение системы к источнику тепла. - Установку водяных наружных блоков VRF-систем выполнить в специально выделенных местах (нишах) внутри здания на этаже потребителей. Последующую разводку фреонотрубопроводов с установкой запорной арматуры, прокладку управляющих кабелей выполнить до номеров или помещений с установкой внутреннего блока, в соответствии с рабочей документацией. - Наружные компрессорно-конденсаторные блоки для секций охлаждения приточных установок (центральных кондиционеров), обслуживающих жилые помещения принять с воздушным или водяным охлаждением и установить на кровле здания или в непосредственной близости от установок. - Отвод конденсата от внутренних блоков предусматривается к дренажным или канализационным стоякам через гидрозатворы. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Технологические решения ресторана, бара - Помещения ресторана, бара и кухни-доготовочной для обслуживания кофе-брейков и банкетов расположены на трех этажах: подвальном, первом и втором. - В подвале расположены: • камеры, кладовые помещения для сухих продуктов и для напитков; • заготовочные мясо-рыбный и овощной цеха; • помещение для мойки яйца; • моечная и кладовая цехового инвентаря; • кухня-доготовочная для персонала; • помещения для уборочного инвентаря отдельные для цехов и для коридоров; •гардеробные для персонала ресторана и доготовочных. - На первом этаже расположены: • загрузочная продуктов для ресторана с лифтом для доставки продуктов в помещения подвала; • камеры суточного запаса холодного и горячего цехов; • холодный и горячий цеха, кондитерский цех; • раздаточная, моечная посуды, моечная инвентаря цехов; • камера для хранения пищевых отходов с моечной баков; • помещения для шеф-повара и официантов; • обеденный зал ресторана; • бар с барной стойкой и подсобным помещением. - В составе помещений ресторана выделяют: - обеденный зал на 140 пос. мест; - группа складских помещений (кладовые и холодильные камеры); - группа заготовочных цехов (овощной цех и мясо-рыбный цех); - цеха (горячий, холодный, помещение мучных изделий); - служебно-бытовые и административные помещения персонала. Предусматриваются следующие входы с улицы: - для загрузки продуктов; - для входа персонала. - Все тепловое оборудование работает на электричестве. - Помещение для приготовления холодных блюд (Холодный цех) оснащено охлаждаемым столом для салатов, овощерезкой, плитой, микроволновой печью, холодильными шкафом, рабочими столами. - Для приготовления выпечки и кондитерских изделий предусмотрен кондитерский цех с камерами низкотемпературной и среднетемпературной. В цеху находится мукопросеиватель, оборудование для замеса и обработки теста. Горячее оборудование представлено: печью для пиццы, расстоечным шкафом и печью. - Предусмотрена посудомоечная машина. - Во всех производственных помещениях проектом предусмотрена установка бактерицидных ламп в соответствии с требованиями МУ 2.3.975-00, раковин для мытья рук персоналом, для удобства работы - навесные полки. - Унитазы и раковины для мытья рук персонала оборудованы устройствами с педальными или локтевыми смесителями, исключающими дополнительное загрязнение рук. - Все трудоемкие операции, связанные с подъемом и перемещением тяжестей, механизируются. - Барная стойка оснащена мойкой стаканов и бокалов. Подсобное помещение оснащено моечной ванной, холодильными шкафами для хранения тортов, мороженного, стеллажами для напитков. - Рядом с кухней доготовочной предусмотрена камера запаса продуктов, а также участок для распаковки продуктов к разогреву, оснащенный столом, холодильным шкафом и столом-холодильником для хранения операционного запаса полуфабрикатов и готовых блюд. - Для разогрева блюд используются плиты и пароконвектоматы. - Перечень оборудования, установленного во всех подразделениях ресторана, представлен в спецификации технологического оборудования. - Технологические решения гостиницы - В номерах установлены телевизоры. - Санузлы оснащены: ванными с душем либо душевыми кабинами, унитазами, раковинами. - В номерах «люкс» и МГН установлены шторы с приводом, управляемые с помощью пульта. - На 2 этаже гостиницы для посетителей из числа проживающих расположены конференц-залы (трансформируемые) от 253 до 267 мест для проведения конференций и корпоративных мероприятий, а также переговорные на 16 мест. - Бельепровод состоит из следующих основных элементов: • бельеприемник, расположенный в бельеприемной камере и предназначенный для порционного приема и сортировки белья; • огнеотсекающая заслонка, расположенная между стволом бельепровода и бельеприемником; при возникновении пожара в зоне приемки белья заслонка автоматически перекрывает отверстие ствола бельепровода, предотвращая распространение огня в ствол; • опора ствола бельепровода с патрубком, несущая всю нагрузку ствола; • ствол бельепровода, предназначенный для периодического порционного гравитационного транспортирования белья; • загрузочное устройство на каждом этаже обслуживаемого здания; • вентиляционный узел, предназначенный для вентилирования ствола бельепровода и бельеприемной камеры; • спринклер, предназначенный для тушения возможного возгорания в стволе мусоропровода. - В гостинице предусмотрена мини-постирочная для стирки белья (80-100 кг в сутки). Прачечная имеет кладовую грязного белья (камера белья), помещение для стрики глажения белья, оснащенное стиральной и сушильной машинами, катком, пароманекеном для глажки белья, столом дляскладывания белья. - Предусмотрена мастерская, оснащенная сверлильным, заточным станками, верстаком и тисками. - Противодымная защита здания Системы ПДВ автономне для каждого пожарного отсека. Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости толщина принимаемой листовой стали расчетная, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы. В жилой части здании для обеспечения противодымной защиты предусматривается устройство: - подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3; - подпора в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений; - подпора в лифтовые холлы, в т. ч. ПБЗ для МГН; - дымоудаления из поэтажных коридоров; - компенсации систем вытяжной противодымной вентиляции, разнесенной с дымоприемными устройствами системы дымоудаления. Выполнить установку настенных противодымных противопожарных клапанов с возможностью установки решеток стаканного типа (заподлицо со стеной). - Структурированная кабельная сеть Структурированная кабельная сеть (СКС) строится на оборудовании категории 5e должна обеспечивать: универсальность пассивного оборудования (горизонтальной и вертикальной разводки, кроссов, розеток и пр.) для использования одних и тех же элементов СКС для локальной вычислительной сети, телефонной сети, передачи данных (видео или аудио) и данных сети «Интернет»; возможность быстрой и удобной перекоммутации (переключения) линий связи в серверной и кроссовых; Возможность (при необходимости) модернизации активного оборудования без замены линий связи. Кабели СКС прокладываются с учётом требований по физической защите трасс от повреждения и в зависимости от назначения: - по коридорам и холлам за подвесными потолками на кабельных лотках и в гибких ПВХ-трубах; - в помещениях – в кабельных каналах по стенам и в гибких ПВХ-трубах за подвесными потолками. Технология прокладки кабелей должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Система телефонной связи Система телефонной связи предусматривает обеспечение сотрудников и гостей возможностью подключения к единой системе телефонной связи гостиницы и выходом в сети связи общего пользования. Подключение осуществляется согласно Техническим условиям оператора связи данного региона. В помещении серверной установить АТС, которая обеспечит работу необходимого количества внешних и внутренних линий связи. Предусмотрена возможность модернизации и расширения, в том числе увеличение количества внешних линий и внутренних абонентов, резервирование основных модулей АТС и энергопитания. Система телефонной связи должна обеспечить: - возможность построения внутренней DECT-сети; - работу системы голосовой почты; - внутреннюю конференцсвязь; - автоматическую тарификацию разговоров с возможностью разделения абонентов по группам тарифов; - подключение управляющего компьютера для настройки, диагностики и управления системой телефонной связи - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Радиофикация - Подключить гостиницу к местной проводной радиотрансляционной сети или предусмотреть систему эфирной радиосвязи для получения сигналов ГО и ЧС определяют Технические условия местного оператора. - Радиофикации, с установкой приемников проводного вещания (или УКВ вещания), подлежат помещения служб обеспечения безопасности (кроме отдельностоящих КПП), помещения служб эксплуатации и гостиничные номера. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" - Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" гостиницы осуществляется от сетей Интернет-провайдера данного региона. - Локальная вычислительная сеть (ЛВС) должна включать: - активное сетевое оборудование (оборудование передачи данных); - серверный узел и систему хранения данных; - модуль подключения к внешним сетям (учитывается проектом Наружных сетей связи); - структурированную кабельную сеть. Активное оборудование ЛВС и слаботочные сети должны обеспечивать: - работу 100 % пользователей на скорости не менее 100 Мб/с; - модульную структуру аппаратной части, позволяющую наращивать и модернизировать систему; - высокую отказоустойчивость системы за счет горячего резервирования модулей управления и источников питания; - настройку, управление и администрирование с помощью современного и удобного программного обеспечения; - возможности буферизации и маршрутизации. Требования к «интернет» -соединениям: - возможность выхода в сеть «Интернет» с любого рабочего места ЛВС; - обеспечение безопасности данных во внутренней сети, т.е. закрытость внутренней сети для внешних несанкционированных подключений; - 100% покрытие гостевых зон подключением к беспроводному «Интернету» WI-FI. Активное сетевое оборудование разместить в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении. - Фирма-производителя активного оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Телевидение - Прием эфирных вещательных программ в цифровом формате выполнить в соответствии с Техническими условиями на подключение к системе коллективного приема телевизионных сигналов (СКПТ) в данном регионе. - Антенно-мачтовые устройства предусмотрены на кровле здания. Для подключения абонентов к СКПТ в слаботочном стояке предусмотрена установка разветвителей абонентских, количество которых определить расчетом. Предусмотрен один резервный абонентский отвод на каждом этаже. Предусмотрены абонентские розетки системы телевидения в помещениях службы эксплуатации и охраны гостиницы, оснащаемых СКПТ. Абонентская разводка гостиничных номеров входит в состав проекта СКПТ. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Электрочасофикация Система единого времени (электрочасофикация) обеспечивает: - передачу информации текущего времени (часы, минуты) на вторичные часы объекта от часовой станции, расположенной в помещении серверной; - автоматическую коррекцию собственной шкалы времени. Вторичные часы устанавливаются на высоте не менее 2 м от уровня пола в зоне приема гостей, в коридорах, на посту охраны, в зоне приготовления пищи, в поэтажных зонах отдыха, в конференц-зале, переговорной, в кабинетах директора и главного инженера. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Система контроля и управления доступом Система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает: - контроль прибытия персонала, формирование табеля учета рабочего времени; - пресечение несанкционированного доступа в помещения гостиницы постоянно работающего персонала, гостей и посетителей; - проход на этаж обслуживающего персонала номеров согласно графику дежурства; - мониторинг и оперативное оповещение попыток несанкционированного проникновения в помещения для обеспечения безопасности; - автоматическое разблокирование дверей на путях эвакуации людей при пожарной тревоге; - дистанционное управление открыванием и блокированием дверей с рабочих мест операторов системы. Вход (выход) сотрудников в здание, а также проход через зоны контроля должен осуществляться по личным электронным картам-идентификаторам в соответствии с разрешительной системой доступа в автоматизированном режиме. В нерабочее время доступ в помещения ограничивается согласно установленному внутреннему распорядку. Точками доступа являются служебные входы в здание, входы на этажи здания со стороны холлов и лестниц; входы в служебные, технологические и административные помещения, входные двери в зоны доступа, определенные Заказчиком. Окончательное определение мест установки считывателей определяется РД. Все двери, оборудованные СКУД должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым усилием. Двери номеров оборудуются электромагнитными защелками, которые блокируют двери для входа в номер, выход из номера свободный, каждая дверь также снабжается датчиком, индицирующим открывание двери. Со стороны входа входные двери номеров оборудуются считывателем магнитных карт. Внутри номера недалеко от двери размещается пульт управления с карманом для хранения карт. При помещении хотя бы одной карты в карман пульта, переключается контакт и в СКУД передается сигнал, который интерпретируется как «Гость в номере». В этом состоянии уровень доступа в номер изменятся, что запрещает вход обслуживающего персонала. Заселение номеров гостиницы производится с рабочих мест интегрированной системы управления гостиницей. После регистрации очередного гостя в СКУД автоматически передается необходимая информация о времени проживания, уровне доступа и коде выданной магнитной карты. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Система охранная телевизионная (СОТ) Система охранная телевизионная должна обеспечивает: - наружными телекамерами периметра здания (за основным, служебными входами здания, входами в технологические помещения); - поворотными купольными телекамерами за обстановкой в вестибюле главного входа; - внутренними телекамерами за вестибюлями, выходами на эвакуационные лестницы, коридорами, помещениями кухни, зала ресторана, служебные коридоры на цокольном этаже, гардероб и иные МОП. Система должна обеспечивать идентификацию лиц, входящих в охраняемое помещение или зону с контролем доступа, со степенью детализации, достаточной для последующего розыска возможного нарушителя Размещение телевизионных камер, их тип (поворотная или фиксированная) и количество должно быть согласовано с Заказчиком. Рабочее место оператора СОТ организовать на посту охраны (первый этаж), где разместить необходимое для оперативного наблюдения количество устройств отображения информации, элементы оперативного управления телекамерами. Качество и масштаб наблюдаемого изображения должны обеспечивать возможность визуального обнаружения цели (нарушителя) и его идентификацию в любое время суток. Оператор со своего рабочего места должен иметь возможность наблюдать одновременно за несколькими камерами в мультиплексированном режиме и/или любой камерой по его выбору, а также иметь доступ к архивам системы видеонаблюдения. Доступ к СОТ, а также к архивам системы должен быть защищен паролем. Оборудование архивации должно быть цифровым и обеспечивать возможность видеозаписи по команде оператора; при обнаружении движения и прочим сигналам анализа изображения; сигналам тревоги СОТ с программируемым интервалом предварительной тревожной записи; постоянную запись с уменьшенной скоростью потока, переключаемым в штатную по вышеназванным сигналам. Обеспечить возможность доступа к архиву по локальной сети с организацией мер по разграничению прав доступа операторов для его анализа и организации поиска по номеру камеры, дате и событию. Предусмотрено размещение активного, коммутационного оборудования и оборудование архивации в монтажных стойках в серверной, с ограничением доступа к системе. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Автоматическая система пожарной сигнализации Предусмотрено использование сертифицированного оборудования для системы АПС. Технические средства АПС обеспечивют: - определение места возникновения пожара на ранней стадии с оповещением службы безопасности в автоматическом режиме; - постоянный автоматический контроль работоспособности всей системы с выдачей сообщений, протоколированием событий, сигнализацию о возможных неисправностях для их оперативного устранения; - постоянный автоматический контроль состояния каждого адресного пожарного извещателя; - возможность локализации короткого замыкания в шлейфе (изоляцию короткозамкнутых участков шлейфов); - сигнализацию о прекращении внешнего энергоснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы с сохранением всех функций в течение не менее 2 часов с момента отключения внешнего энергоснабжения; - автоматическое управление системой оповещения о пожаре и инженерными системами здания в случае пожарной опасности; - выдачу команды на управление системами дымоудаления и подпора воздуха; - выдачу команды на отключение систем общеобменной вентиляции; - формирование команд на разблокирование электромагнитных замков системы контроля доступа для эвакуации людей из зоны пожара. АПС должна иметь отказоустойчивую архитектуру, т.е. кольцевую структуру шлейфа, с возможностью работы в виде ветвей при обрыве кольца. Топология и состав оборудования определяется Вендор листом. Установка датчиков по помещениям определяется нормативными документами. Приемно-контрольные приборы и пульт контроля и управления АПС должны размещаться в помещении пожарного поста (первый этаж) и обеспечивать контроль возникновения пожара в здании. Установить принтер для распечатки отчетов работы системы. Предусмотрена возможность вывода сигнала о пожаре в ЦДП МЧС, на рабочую станцию оператора. - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Предусмотрен 3 тип СОУЭ. Технические средства СОУЭ обеспечивают: - автоматическое включение речевых (звуковых) оповещателей при получении СОУЭ командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС); - уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009; - автоматическое включение световых оповещателей «Выход»; - речевое оповещение об авариях в инженерных системах здания, требующих эвакуации; - подачу в помещения здания речевой информации от радиотрансляционной сети о чрезвычайных ситуациях; - возможность контроля работоспособности оборудования оповещения. СОУЭ должна строиться на сертифицированном оборудовании, позволяющем транслировать голосовые сообщения как по всему зданию одновременно, так и в выборочные зоны оповещения. Оборудование СОУЭ расположить в помещении пожарного поста. Сети АПС и СОУЭ выполнить огнестойкими кабелями и проложить с учётом требований по физической защите трасс от повреждения, обеспечивая работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей. - Система охранной сигнализация Система охранной сигнализации (ОС) обеспечивает: - круглосуточный мониторинг объекта, вывод информации о фактах несанкционированного проникновения на объект на пульт поста охраны (помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала); - автоматическую постановку на охрану и снятие с охраны с помощью элементов системы контроля доступа; - протоколирование и архивирование событий в системе ОС; - сохранение работоспособности элементов ОС при неисправностях электропитания; - получение на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора визуальной информации (графических планов) охраняемых помещений. Оборудованию средствами ОС подлежат следующие помещения: - окна помещений первого этажа - датчиками разрушения стекла и открывания; - места вводов коммуникаций, вентиляционных каналов и иные инженерно-технические элементы здания, доступные для проникновения с внешней стороны, складские помещения – датчиками открывания дверей (магнитоконтактными) и движения; - входные (основные и дополнительные) двери – датчиками открывания дверей; - холлы, коридоры и лестничные клетки – датчиками движения; - кабинеты административной части и номерной фонд – датчиками открывания дверей (магнито-контактными) и движения (инфракрасными и комбинированными); - помещение охраны, кабинет руководителя, место регистрации гостей в гостинице оборудуются кнопкой подачи сигнала тревоги. Количество, места установки согласно проектной документации. Типы охранных датчиков определяются Вендор листом. Постановка на охрану должна осуществляется автоматически при выполнении следующих условий: - датчики в соответствующем помещении (помещениях) находятся в состоянии покоя - т.е. окна и двери закрыты, людей в помещении нет; - временные условия (конец рабочего дня и т.д.) выполнены; - для помещений с повышенными требованиями к безопасности, постановка на охрану осуществляются двумя ключами (карточками): ответственного за помещение и начальника смены службы безопасности. Для постановки помещений объекта на охрану используются: - в номерном фонде - карточка системы контроля доступа; - в административных и служебных помещениях - механическое запорное устройство или карточка системы контроля доступа. Для контроля и управления в помещениях постов охраны установить пульты управления и табло индикации. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. - Автоматизация и диспетчеризация Выполнить автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем с выводом сигнала на пульт в помещение пожарной охраны . - Учет энергоресурсов Выполнить в соответствии с проектом и ТУ - ОЗДС Выполнить в соответствии с проектом - Вертикальный транспорт Выполнить в соответствии с проектом. Фирма-производителя согласно Вендор листу оборудования. - Наружные инженерные сети - Выполнить в объеме требований технических условий на присоединение к городским инженерным сетям и в соответствии с Рабочей документацией. Все работы, материалы и оборудование, прямо не поименованные в данном техническом задании и в сметном расчете, но необходимые для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации Объекта, входят в состав выполняемых работ. - Фирма-производителя оборудования согласно Вендор листу оборудования. |
|  | Условия выполнения работ | Все работы, входящие в состав настоящего технического задания, выполняются в границах земельного участка согласно ГПЗУ (кроме устройства внеплощадочных сетей) Выполняемые работы должны производиться в соответствии с документацией, разработанной ООО «Мост» шифр 53-ПИР/2020 и нормативными документами, действующими на территории РФ. |
|  | Требования к содержанию строительной площадки | В соответствии с условиями Договора, Генподрядчик принимает на себя обязательства по обустройству и содержанию Строительной площадки, а именно: До начала работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему территории Генподрядчик обязан установить на границе участка строительства стенд, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию о проекте строительства, а также систему видеонаблюдения. До начала основных работ необходимо: - обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки; - оборудовать внутриплощадочные проезды и пункт мойки колес транспортных средств, для исключения выноса грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов) в границах территории строительной площадки; - обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки, освещение опасных зон. Точки подключения электроэнергии, в границах строительной площадки, предоставляются заказчиком до начала производства работ; - в необходимом количестве, разместить на территории бытовой городок, бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией; - установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку. При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для размещения временных зданий и сооружений режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления). - временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и нежилым зданиям, гостиницам, сооружениям и помещениям. - обязуется организовать на Строительной площадке видеонаблюдение на период строительства, позволяющее в режиме реального времени следить за ходом выполнения Работ и предоставить Заказчику доступ к Интернет-ресурсу, посредством которого можно осуществлять удаленное видеонаблюдение. Содержание строительной площадки и 5-ти метровой зоны. Содержание строительной площадки, мест складирования и хранение мусора на территории строительной площадки необходимо осуществлять в строгом соответствии с проектом организации строительства (ПОС). - обустройство и содержание подъездных путей к строительным площадкам возлагается на Генподрядчика; - внутриплощадочные временные дороги должны иметь твердое покрытие, а в зимний период времени очищаться от снега; - для складирования и хранения строительных материалов, оборудования, грунта, тары на территории строительства должны быть оборудованы места, специально отведенные для этих целей; - на период строительства за уборку и содержание пятиметровой прилегающей к ограждению зоны строительной площадки или здания территории ответственность возлагается на Генподрядчика; - автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, должен быть оборудован специальными съемными тентами; - Генподрядчик обязан своими силами выполнить работу по водоотводу, устройству временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ. Точка отвода вод предоставляется Заказчиком до начала производства работ; - производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны удаляться и обезвреживаться в соответствии с ПОС; - ограждение строительной площадки и мест разрытия должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново; - территория строительной площадки по всему периметру должна быть ограждена сплошным забором в соответствии со стройгенпланом, установка которого согласовывается с органами местного самоуправления, на территории которых находится строительная площадка. Ограждения должны содержаться в чистоте и исправном состоянии и не иметь дефектов; Содержание строительного городка. До начала работ на строительной площадке Генподрядчик обязан обустроить строительный городок, в том числе осуществить следующие мероприятия: - Назначить Коменданта строительного городка. - Содержать строительный городок и места общего пользования в чистоте и порядке. - Заключить контракты с сторонней организацией на предоставление и обслуживание переносных туалетных кабин. - Выполнять необходимые требования по содержанию строительного городка. - Проживание рабочих (сотрудников Генподрядчика и субподрядных организаций, задействованных в процессе строительства Объекта) на территории строительного городка оговаривается проектом производства работ. |
|  | Порядок осуществления строительного контроля | Заказчик, Технический заказчик, Генподрядчик и Проектировщик осуществляют строительный контроль и авторский надзор, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. Лицо, осуществляющее строительство (Генподрядчик), в составе строительного контроля выполняет: - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ; - освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения; - испытания и опробования технических устройств. Строительный контроль застройщика (заказчика) в лице Технического заказчика В соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда. В составе строительного контроля выполняется авторский надзор лица, осуществившего разработку проектной документации (Проектировщика). Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным национальными стандартами. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования приостановить. В этом случае, в соответствии с Законодательством может быть принято одно из трех решений: - поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования аналогичными надлежащего качества; - несоответствующие изделия дорабатываются; - несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с Заказчиком, Проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. Операционный контроль лица, осуществляющее строительство, проверяет: - соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; - соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; - соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации; - места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации. Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ. В процессе строительства выполняются оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители Заказчика, соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Лицо, осуществляющее строительство, в сроки по договоренности, но не позднее чем за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур. Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) лицо, осуществляющее строительство, должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. Результаты освидетельствования отдельных конструкций должны оформляться актами освидетельствования ответственных конструкций. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются соответствующими актами. При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. Строительный контроль Заказчика в лице Технического заказчика выполняет: - проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; - контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель Строительного контроля Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации Проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство; - контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства; - оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. Замечания представителей Строительного контроля Заказчика документируются в общем и специальных журналах работ, замечания представителей авторского надзора - в журнале авторского надзора. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием. Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения Заказчика и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать Заказчику распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для Заказчика. Все действия по приемке строительно-монтажных работ на строительной площадке регламентируются следующими документами: РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" Приказ Ростехнадзора от 12 марта 2020 г. N 107 Об утверждении форм документов, Необходимых для осуществления государственного Строительного надзора |
|  | Порядок предоставления первичной и исполнительной документации | Согласно Договора, на выполнение в полном объеме комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту, приемка ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Службы строительного контроля, авторского надзора и Генподрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Службы строительного контроля и авторским надзором. Акты скрытых работ подписываются Службой строительного контроля и авторским надзором в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Актов. Акты освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, установленной РД 11-02-2006. К наиболее ответственным конструкциям относятся те конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкции или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации. В акте указываются все промежуточные акты скрытых работ по захваткам и прикладываются протоколы испытания бетонных, металлических и др. конструкций. Исполнительная документация комплектуется в четырех равнозначных экземплярах (два экземпляра сдаются Заказчику, два экземпляра остаются у Генподрядчика). Полный комплект исполнительной документации передается Заказчику по завершении соответствующих этапов работ. Каждый комплект исполнительной документации должен включать в себя: - общий реестр передаваемых документов, с подписью Генподрядчика, (направляется Заказчику в бумажном и электронном виде в формате Excel); - акты освидетельствования видов работ (отражающие вид, сроки и объемы выполненных работ), подписанные представителями Заказчика, Генподрядчика, Авторского надзора и иными лицами, участвующими в строительстве; - документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), заверенные подписью и круглой печатью Генподрядчика (с указанием фамилии и должности ответственного лица), один экземпляр оригиналов вышеперечисленных документов сдается Заказчику; - исполнительные схемы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, с указанием объемов выполненных работ, подтвержденные подписью инженера технического надзора службы Заказчика, на геодезических схемах подписи геодезистов (исполнительные геодезические схемы оформлять по ГОСТ Р 51872-2002 заменен на ГОСТ Р 51872-2019); - копии журналов работ (общих, специальных и т.п. в бумажном и электронном виде в формате PDF), подтверждающие сроки выполнения работ, указанных в актах. При полном завершении работ на объекте, в службу Заказчика сдаются оригиналы всех журналов (РД 11-05-2007); - копии удостоверений, приказов о назначении лиц, ответственных за качество сборки, монтажа, проверки качества выполненных работ, заверенные подписью и круглой печатью Генподрядчика. Формы актов и полный перечень приложений определяются в зависимости от вида выполняемых работ, в соответствии с РД 11-02-2006, СНиП 12-01-2004 и другими действующими строительными нормами и правилами. Комплект исполнительной документации для сдачи-приемки выполненных работ формируется Генподрядчиком поэтапно в течение всего периода выполнения работ. Ежемесячно, после завершения строительно-монтажных работ, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в службу Заказчика (на строительную площадку) предоставляется сформированный реестр исполнительной документации (подписанный всеми участниками освидетельствования работ) и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а на предварительное рассмотрение и утверждение. В течении 5 (пяти) рабочих дней инженеры по контролю за качеством строительных работ службы Заказчика, совместно с ответственными представителями Генподрядчика, подтверждают фактическое выполнение работ, указанных в КС-6а и освидетельствованных представленной исполнительной документацией, либо выдают замечания по объемам принимаемых работ за отчетный период. На основании согласованных (откорректированных) форм КС-6а формируются акты приемки выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период. Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Генподрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Заказчиком утвержденную руководителем Генподрядчика первичную отчетную документацию в составе: - журнал учета выполненных работ по форму КС-6а; - акт приемки выполненных работ по форме КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - счет и счет-фактуру на выполненные работы. При этом Стороны оговорили, что комплект исполнительной документации, утвержденной Службой строительного контроля Заказчика с копиями сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных Генподрядчиком материалов и оборудования, Генподрядчик предоставляет Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения соответствующего этапа работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения утверждает полученный комплект документов и передает подписанные документы Генподрядчику. В случае несогласия Заказчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Заказчик направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания. В случае мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие работы считаются выполненными в надлежащий срок и подлежат оплате. |
|  | Общие требования к охране труда и технике безопасности | Генподрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора |
|  | Требования к качеству работ | 1. Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать всем нормативным документам Российской Федерации. 2. Работы должны выполняться в строгом соответствии с актуальной нормативной документацией: • Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ. • Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». • Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». • СП 71.13330.2017, СП 32.13330.2018, СП 28.13330.2017, СП 60.13330.2016 СП 124.13330.20212, СП 61.13330.2010, СП 73.13330.2011, СНиП 42-01-2002, СП 74.13330.2011, СП 129.13330.2019, СП 75.13330.2011, СП 76.13330.2016 СП 77.13330.2016, СП 82.13330.2016. • Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). • Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 3. Места пересечения стен новым инженерным оборудованием должны заделываться негорючим составом (раствором, пеной противопожарной и т.д.) составом по ГОСТ 23037-99 «Заполнители огнеупорные. Технические условия». |
|  | Требования по объему гарантии качества выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента подписания окончательного акта приемки работ и должен составляет: - в отношении несущих конструктивных элементов и кровли Объекта – 5 лет; - в отношении любых других работ– 2 года; -в отношении материалов, инженерного оборудования – срок определяется заводом-изготовителем, но не менее 2 лет. |
|  | Требования к участникам. | 1. Наличие СРО на выполнение строительных работ на сумму не менее 3 млрд. руб. 2. Опыт работы на территории Российской Федерации в области капитального строительства или капитального ремонта не менее 5-ти лет. 3. Наличие опыта работы в качестве генерального подрядчика при строительстве (реконструкции) Гостиничных комплексов 3*-5* в городской среде. 4. Наличие не менее 25 (пятнадцати) квалифицированных и аттестованных специалистов, состоящих в трудовых отношениях с Участником. 6. Среднегодовая выручка компании за 3-и года (2018, 2019, 2020) по данным бухгалтерской отчетности должна составлять не менее 2 млрд. рублей без НДС, с отклонением от указанного размера до -10% (решение по допуску принимается Закупочной комиссией). 7. Согласие на предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Предоставить Письмо на официальном бланке с подписью уполномоченного лица и печатью организации. |
|  | Приложения | - Вендор лист. - Спецификация оборудования |