Приложение №1

к Договору №________________

на проектирование и выполнение работ по модернизации   спринклерной системы пожаротушения,

«__ »  _________  20__ г.

Согласовано                                                                                          		 Утверждаю

Начальник отдела							   Технический   директор

пожарной безопасности

ПАО «ГК «Космос»    	                                                                     ПАО «ГК «Космос»

_____________ Б.А. Нелюбов				                ________ Д.А. Мочалов

«___» ______________20__г.			                    «___» ______________20__г.

Техническое задание

на проектирование и выполнение работ по модернизации спринклерной системы пожаротушения и пуско-наладку пожарного оборудования, установленной на –1 этаже в техническом помещении LT-1 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150 на 2021 год,

Цели выполняемой работы:

- Разработать проект на модернизацию сплинкерной системы пожаротушения.

- Согласовать проект с государственными надзорными органами МЧС России.

- Предоставить График проведения работ.

- Провести модернизацию сплинкерной системы пожаротушения согласно проекту.

- Провести работы по пуско-наладке оборудования сплинкерной системы пожаротушения.

Задача данного проекта.

Участок проектирования: техническое помещение LT-1 на – 1 этаже.

1. Модернизация насосной станции (Насос А, Насос В);

2.Установка жокей-насоса и бака-накопителя (мембранная емкость) (рассчитать емкость 1 бака или 2 баков) (1±0,1) м3;

3. Замена обратных клапанов Ду150мм (в кол.  3шт.) и запорной арматуры (Ду-25мм, 50 мм, 80мм, 100 мм, 125мм, 150мм);

4. Замена шкафа автоматики (в кол. 1шт.) установка сертифицированного оборудования индикации на ОДС. (Предусмотреть возможность отслеживать реле протока по 10 десяти каналам)

5.  КЛАПАН СПРИНКЛЕРНЫЙ "МОКРЫЙ" (WET ALARM VALVE или аналог).

6. Замена участков старых пожарных трубопроводов (Ду-25мм, 50 мм, 80мм, 100 мм, 125мм, 150мм).

Участок проектирования: трубопроводы (лежаки) из технического помещения LT-1 на – 1 этаже, по -1 этаже до вертикального подъема и с – 1 этаже по 2 этаж до пожарных трубопроводов кухни ресторана Калинка (пожарные трубопроводы кухонь ресторанов Калинка и Галактика должны быть соедины).

Монтаж двух трубопроводов DN 100 (для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике) от насосной станции с подключением с внешней стороны здания.

Обратить внимание на «СП 5.13130.2009».

Свод правил – «Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Вырезка из правил:

п. 5.10.19. В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 +/- 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.

п. 5.10.20. Снаружи помещения насосной станции соединительные головки необходимо размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. должно быть не менее двух вводов с соединительными головками) и установкой обратных клапанов на каждом вводе.

7. Провести гидравлические испытания спринклерной системы пожаротушения.

8.Провести пуско-наладку оборудования сплинкерной системы пожаротушения.

При демонтажных работах использовать Площадку для временного складирования металлолома №1 (Приложение №4).

Перевезти металлолом с площадки №1 на площадку №2 (Приложение №5).

1.Общие требования к проекту спринклерной системы пожаротушения:

Пояснительная записка;

Режимы работы:

Режим «пожар»:

Режим «испытания»:

Режим «ручной работы».

    - Функциональная схема оборудования;

    - Схемы электрические принципиальные шкафа автоматики;

    - Кабельный журнал, привязанный к плану помещения, с указанием способа прокладки кабельной продукции и мест установки шкафа и прочих элементов автоматики;

    - Спецификации применяемого оборудования , кабельной продукции и сертификаты.

    - Согласовать с заказчиком: оборудование, применяемое при реализации проекта; – схему электрическую принципиальную шкафа; – расположение элементов управления на лицевой стороне шкафа автоматики; – место установки измерительных датчиков и манометров на сплинкерном водопроводе.

- Провести работы по маркировке нового пожарного оборудования с требованиями пожарной безопасности;

Предоставить в течение 2 недель после окончания монтажа уточненную и исправленную документацию   совместно с актом на выполненные работы.

- Исходные уставки.

  - Предусмотрена параллельная работа насосов. При этом один из насосов «основной», другой   дополнительный   с функцией резерва.

  - Минимальное давление срабатывания первого   насоса   - __ атм. (Требуется расчет).

  - Минимальное давление срабатывания второго   насоса   -  __ атм. (Требуется расчет).

  - Аварийный останов по недостаточному давлению в городской сети - 2 атм.

  - Максимально возможное давление, создаваемое насосами, равно не более 7-10 атм (Требуется расчет). Максимально возможное давление в городской водопроводной сети принять равным 4 атм.

  - Питание шкафа осуществляется двумя силовыми вводами 0,4 кВ сечение кабелей основного (5х70), резервного (5х50).

  - Все работы по автоматизации системы пожарного водопровода выполнить в соответствии с действующими нормативными документами (ПУЭ, ПТЭЭП, 123-ФЗ от 22.07.2008, СП-513130.2009, ППР-390, ГОСТ Р 21.1101-2013.  и ГОСТ Р 53325—2012 т. д.).

  - Применить сертифицированное и разрешенное к применению в Российской Федерации периферийное оборудование, подключаемое к системе автоматического контроля (возможна установка «Спрут-2» (или аналог), второй блок на ОДС и организовать связь «витая пара» между блоками).

  - Запуск электрических двигателей рабочего и резервного насосов осуществлять с использованием частотных приводов.

  - Для предотвращения возможности аварийного завершения работы контроллерных устройств, при сбоях питания, обеспечить их электроснабжение от источника бесперебойного питания (ИБП) фирмы «APC». Время работы от ИБП не менее 4 часов. Предусмотреть в шкафу внутреннее освещение и розетки до и после ИБП (~ 220 В).

  - Створка шкафа должна закрываться на замок ключом Е 405.

  - Ввод кабелей осуществить сверху, а для кабелей электрических двигателей с левой нижней торцевой стороны (если смотреть на шкаф со стороны двери).

  - Шкаф установить на цоколь, разработанный изготовителем к данному шкафу.

  - При достижении аварийных уровней давлений заданной величины в системе, выдать в систему диспетчеризации на панель оператора, на шкафную световую сигнализацию и на сертифицированное средство контроля и управления аварийный сигнал.

  - Наличие в шкафу ячейки для документации: схем шкафа.

  - Система автоматики должна удовлетворять требованиям к аппаратуре управления в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами. В системе автоматики должна быть предусмотрена светодиодная сигнализация согласно ГОСТ Р 53325-2012.

  - Система автоматики должна обеспечивать работу электродвигателей насосов в режиме «рабочий»/ «резервный» при этом должен быть предусмотрен ручной режим выбора работы насосов.

  - В случае сбоя питания (повышения, понижения и временного прекращения), контроллерное оборудование должно обеспечить останов системы без перехода в аварийный режим и выдать сигнал о сбое питания на верхний уровень (систему диспетчерского контроля и управления). При последующем восстановлении питающего напряжения, после анализа состояния пускозащитной аппаратуры силовых агрегатов, внешних измерительных и контролирующих устройств, контроллерное оборудование должно вернуть систему в состояние, которое было до сбоя питания.

  - Обеспечить внутришкафной АВР электродвигателей насосов, с переключением цепей управления и сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем.

- Размещение периферийных средств автоматики.

В системе пожарного водопровода, разместить приборы измерения давления в следующих точках:

аналоговые;

– один на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один на общем трубопроводе, сразу после обратных клапанов, стоящих за насосами;

дискретные;

– два, на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один, непосредственно за первым насосом перед обратным клапаном;

– один, непосредственно за вторым насосом перед обратным клапаном;

– два, на общем трубопроводе, после обратных клапанов, стоящих за насосами;

(Предусмотреть возможность отслеживать реле протока по 10  каналам).

визуальные манометры с кранами

– один, на общем вводе городской водопроводной сети до насосов;

– один, на общем трубопроводе, после обратных клапанов, стоящих за насосами;

5. Специальные требования к участнику конкурса:

- наличие лицензии на данный вид деятельности;

- гарантия на все виды работ и оборудование не менее 24 месяцев;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

- работы проводятся в дневное время с 9.00 до 18.00ч.;

- не менее 3-х рекомендательных писем в данной сфере работ;

- наличие опыта предоставляемых услуг со стажем не менее 5 лет.

Всё оборудование должно иметь необходимые документы: паспорта, сертификаты, сопроводительные листы и т.д.

Нормы и правила

Всё, что касается пожарной безопасности, чрезвычайно важно, а потому оборудование для системы строго регламентируется. Все нормы и правила зафиксированы в нормативных документах, в числе которых значатся:

- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ППРФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в РФ;

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»

Ведущий специалист ТД                                             ________________К.А. Давыдов

Ведущий специалист ТД                                                         ________________В.Е. Г

Приложение №2

к Договору №________________

на проектирование и выполнение работ по модернизации   спринклерной системы пожаротушения,

«__ » _________  20__ г.

СМЕТА

на проектирование и выполнение работ по модернизации   спринклерной системы пожаротушения,

| Наименование работ | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Проектирование |  |
| Стоимость оборудования |  |
| Демонтажные работы (включают и перевоз металлома с площадки №1 на площадку №2. |  |
| Монтажные работы |  |
| Пусконаладочные работы |  |
| Итого без НДС |  |
| Всего, в т.ч. НДС 20% |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» ПАО «ГК «Космос» Член правления, Генеральный менеджер ____________ / Е.Л. Шипилова / М.П. | «ПОДРЯДЧИК» Генеральный директор ____________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору № ______

от «__» __________20__ г.

АКТ-ДОПУСК

для производства работ на территории

действующего предприятия (организации)

г. Москва                                                                  « ____ » ____________ 202_ г.

ПАО «Гостиничный комплекс «Космос»

наименование предприятия (организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Технический директор Мочалов Д.А., Ведущий специалист ТД Давыдов К.А. и представитель Подрядчика ______________ ответственный за производство работ, составили настоящий акт о нижеследующем:

Владелец предоставляет участок (территорию) на -1 этаже под руководством тех. персонала – представителя Подрядчика на сроки:

начало работ «____» ……………202_ г.     окончание «_____» ………… 202_ г.

Ответственность Подрядчика - в зоне проведения работ. До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, -

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проведение вводного инструктажа с рабочими и ответственными производителями работ по ИОТ №1-С, П-С-2 | До начала работ «____»___________ 202_ г. | От Заказчика: Технический директор, Ведущий специалист ТД по ОТ |
| Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте, целевых и внеплановых в сроки, установленные ГОСТ 12.0.004-90 | Начало: | От Подрядчика: Начальник участка |
| Обеспечение профессионально подготовленными кадрами, прошедшими обучение и проверку знаний при производстве работ повышенной опасности | Постоянно до окончания работ и сдачи объекта в эксплуатацию | От Подрядчика: Начальник участка |
| Обеспечение дисциплины труда и режима пропуска на площадку только лиц, допущенных к строительно-монтажным работам. | Постоянно до окончания работ и сдачи выполненных работ | От Подрядчика: Начальник участка |
| Предоставление, при необходимости, организационно-технической документации по проведению инструктажей по охране труда на рабочем месте. | По запросу ответственных производителей работ. | От Заказчика: Технический директор, Ведущий специалист ТД по ОТ |
| Реализация организационно-технических мероприятий согласно ПОТРМ 016-2001 | Постоянно до окончания работ и сдачи выполненных работ | От Подрядчика: Начальник участка |

Представители Заказчика: организации, эксплуатирующей объекты вблизи производства работ

_____________________________ /Мочалов Д.А./

______________________________ /Давыдов К.А./

Представитель Подрядчика:                    ______________________________ /                    /

Примечание   -  При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего Акта-допуска необходимо составить Акт-допуск на новый срок.