Приложение №1

к Договору подряда №

от «__» ________2018 года

Утверждаю:

Член Правления,

генеральный менеджер

Согласовано:                                                                                                 ПАО «ГК «Космос»

Зам.  Технического директора

___________ А. В. Салтыков                                                              ___________А.Ю. Швейн

«___» _________ 2018г.                                                                    «___»___________  2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) , восстановление системы дымоудаления и системы видеонаблюдения на 15-м этаже (правая сторона) в  ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

- Характеристика объекта ремонта:

Ремонтируемый объект расположен в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150. Объект оборудован системами АПС, СОУЭ и дымоудаления

- Задачи ремонта: Произвести выполнение ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ элементов систем АПС, СОУЭ дымоудаления и видеонаблюдения, пришедших в негодность в результате пожара на 15-м этаже гостиницы.

- Общие требования: Подрядчик должен иметь лицензию МЧС РФ на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений.  Перед началом  работ Подрядчик должен согласовать  график производства работ и предъявить Заказчику сертификаты на устанавливаемое оборудование. Работы должны быть выполнены  в  соответствии  с  локальным сметным  расчетом. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированным ремонтным персоналом в соответствии с характером выполняемой работы. Выполнять работы необходимо обученными специалистами, имеющими подтверждающие документы, в которых указан срок действия этих документов.

- После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику акт о приемке  выполненных  работ, счет, счет-фактуру.

- Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим  нормативным актам.

Все поставляемое оборудование  должно иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих норм.

Аппаратура должна сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

- рабочий диапазон температур от +5 ºС до +40 ºС;

- повышенная относительная влажность воздуха 95 % при температуре + 25 ºС.

- монтаж систем АПС и СОУЭ должен быть выполнен кабелем огнестойким, не поддерживающим    горения КПСнг(А)-FRLS и КПСЭнг(А)-FRLS.

- Технические требования к устанавливаемому взамен вышедшему из строя оборудования:

6.1. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)

Состав оборудования АПС:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП212-34А) – 33 шт.;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 – 1 шт.;

3.1.1. Система автоматической пожарной сигнализации должна обеспечить обнаружение очага загорания (пожара) при повышении температуры и задымлении воздуха в защищаемых помещениях и оповещения персонала о месте загорания.

3.1.2. Система  автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать:

- круглосуточный контроль помещений в здании объекта на базе извещателей пожарных дымовох оптико-электронных адресно-аналоговых ДИП-34А-03 и извещателей пожарных ручных адресных ИПР 513-3АМ исп.02, предназначенных для ручного включения сигнализации на объекте при визуальном обнаружении очага возгорания или задымлении помещения. Сигнал тревоги от всех датчиков должен одновременно поступать на приемный пульт С2000М, установленный в помещении ЦДП.

Режим работы объекта – круглосуточно.

Работа аппаратуры и оборудования АПС не должна влиять на работу других систем объекта.

3.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Состав оборудования системы оповещения:

-  громкоговоритель РА-610Т – 24 шт.;

- световое табло МОЛНИЯ-12 (ВЫХОД) – 2 шт.;

- световое табло МОЛНИЯ-12 SMART – 1 шт.:

3.2.1 Система оповещения должна обеспечить своевременную передачу людям информации о возникновении пожара и способствовать реализации плана эвакуации людей с объекта с тем, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.

3.2.2.Система оповещения должна отвечать следующим требованиям:

- система должна иметь возможность одновременной подачи необходимой информации в разные зоны оповещения;

-  система должна оставаться полностью работоспособной при пропадании основного питания.

3.3. Восстановление системы дымоудаления

Состав оборудования системы дымоудаления:

- клапан СИГМАМЕНТ – 120 – 1 шт.;

- адресный расширитель АР-2 – 1 шт.;

3.4.  Восстановление системы видеонаблюдения

Состав оборудования системы видеонаблюдения:

Аналоговая видеокамера миниатюрная корпусная – 2 шт

Кабель коаксиальный типа RG-59 – 45 м.

Кабель питания 2х1,0 типа ВВГ– 45 м.

Исп. Нелюбов Б.А.