«Утверждаю»

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

_________________ Д.А.Мочалов

«____»__________ 2021г.

Техническое задание

на поставку и монтаж парогенератора для прачечной.

в ПАО «ГК «Космос».

1.Общая информация о Заказчике

ИНН: 7717016198

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование:

ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д.150.

2.Цель закупки.

Обеспечение паром оборудования прачечной.

Работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующего оборудования для парообразования.

3.Цель выполнения: Настоящее Техническое задание содержит основные требования к приобретаемому оборудованию:

Парогенератор промышленный электрический должен иметь:

- автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала

- плавное регулирование и задание потребителем необходимой мощности и паропроизводительности от 25% до 100% и ее автоматическое поддержание минимально требуемой для технологического процесса мощности.

- регулирование и задание потребителем необходимого избыточного давления и его автоматическое поддержание. Диапазон регулировки рабочего давления пара (0,5÷8.0) (кгс/см) и температуры пара  от (110÷180) С

- автоматическое поддержание заданного избыточного давления

- обеспечение защитой нагнетательного насоса от "сухого" хода (блокировка включения насоса при отсутствии питательной воды).

- простота и доступность в обслуживании.

- наличие дежурного режима.

- Привлекательный внешний вид.

Технические характеристики:

4.Парогенератор промышленный электрический.

  - Вид парогенератора: Электрический. / ТЭНовый (ТЭНы из нержавеющей стали), расположены горизонтально./

  - Емкость для воды, л:  не менее 25.

  - Максимальная температура пара, град: не более 180.

  - Рабочее давление пара:  не менее 8 атм.

  - Масса, кг:  от 75.

  - Число фаз: 3.

- Дополнительное оборудование парогенератора:

  - Датчик контроля давления;

  - Система подготовки воды для предотвращения накипи;

  - Система экономии воды;

  - Встроенный фильтр на входе воды для защиты от механических загрязнений;

  - Система защиты насоса от холостого хода;

  - Система автоматической продувки;

  - Автоматическое наполнение парогенератора;

  - Встроенная защита от перегрева;

  - Принцип электрического преобразования: Тэновый.

  - Производительность, кг пара/ч: не менее   100.

  - Мощность, кВт:  -  от 76,4. Время разогрева –  от 3 мин.

  - Напряжение для электродвигателя, В: 380.

- Работа парогенератора в замкнутом режиме с возвратом отработанного пара в виде конденсата.

- Монтажные работы.

Для производственной эксплуатации парогенератора необходимо подключить его к нижеперечисленному оборудованию по существующей линии парообеспечения, предварительно сделав обследование трубопровода, оборудовав линии конденсатоотводчиками  и заглушив   точку ввода пара демонтированного паропровода.

| Наименование оборудования | Потребление пара | Потребление воздуха |
| --- | --- | --- |
| Брючный пароманекен Veit 8740 | 15 кг/ч | 14 л/мин |
| Гладильный стол Cissell | 20 кг/ч | - |
| Пневматический пресс Sidi CT-750 | 20 кг/ч | 6 л/цикл |
| Гладильный пресс для воротников и отворотов Kannegiesser ХКК-В | 8 кг/ч | 10 л/мин |
| Пресс для глажения рукавов Kannegiesser DKA | 12 кг/ч | 45 л/цикл |

Также необходимо произвести следующие виды работ:

Подключение парогенератора к центральной системе водоснабжения: расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика, монтажные работы выполняются силами Подрядчика.

Подключение парогенератора к системе канализации расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика, монтажные работы выполняются силами Подрядчика.

Подключение парогенератора к электрической сети: расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика, монтажные работы выполняются силами Подрядчика.

Установка бака накопителя – конденсатоотводчика расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика, монтажные работы выполняются силами Подрядчика.

При необходимости: установить систему водоподготовки парогенератора, расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика, монтажные работы выполняются силами Подрядчика.

Обучение эксплуатации оборудования, регламенту по обслуживанию.

Составление Акта ввода в эксплуатацию

Гарантия 12 месяцев на выполненные работы со дня подписания Покупателем Акта приемки выполненных работ (п.2.3. договора).

8.	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

9. Подрядчик обязан передать Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:

- товарные накладные (ТОРГ-12, в 2-х экземплярах);

- счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не

являющихся плательщиками НДС);

- акт приемки-передачи Товара (в 3-х экземплярах);

-акт выполненных работ;

- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии или одобрение типа транспортного средства) Товара;

- оригиналы документов, относящихся к Товару (паспорт);

- инструкция или руководство по эксплуатации;

- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и

производителя (завода-изготовителя) Товара (гарантийный талон производителя (завода-

изготовителя - формуляр, или сервисная книжка);

-  документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

10. Требования к подрядчику:

10.1. Обязательное прибытие на объект для изучения специфики работы оборудования до подачи коммерческого предложения.

10.2. Наличие у персонала группы допуска по электробезопасности до 1000В с ежегодным подтверждением группы и отметкой в удостоверении

10.3.   Предоставить не менее 2-х рекомендательных писем от организаций о положительном опыте работы обслуживания и монтажа прачечного оборудования.

10.4. Подрядчик гарантирует, что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности ( гарантийное письмо).

10.5. Сотрудники Подрядчика, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в РФ.  Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект персонал Подрядчика либо прекратить производство работ в том случае, если работы выполняются не аттестованными специалистами, специалистами низкой квалификации, либо с применением некачественных материалов.

10.6. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы сотрудники, используемые им на работах, для которых законодательно предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, Подрядчика   отдельно не возмещаются.

10.7.	Подрядчик обязан следить за тем, чтобы рабочая одежда используемого им персонала находилась в чистом и опрятном состоянии. Сотрудники Подрядчика должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Подрядчика с помощью спецодежды и карточек с именами.

10.8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка Здания, которые направляются Подрядчику на ознакомление в письменном виде, в том числе по использованию мебели, офисной техники и другого оборудования, находящегося в Здании.

10.9. Сотрудники Подрядчика обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности в Здании при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.

10.11. Сотрудники Подрядчика   обязаны незамедлительно передавать Заказчику в указанное ими место или указанным им лицам все найденные в Здании предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными.

10.12. Заказчик вправе направлять Подрядчику    письменные претензии, касающиеся работы сотрудников Подрядчика.

Главный энергетик      ПАО «ГК «Космос»                                                     Эртуганов Р.И.