Приложение № 1

к Договору № _______

от «____» __________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию в исправном состоянии систем противопожарной защиты и систем охраны в ПАО «ГК «Космос»

1. Место выполнения работ (оказания услуг) - г. Москва, проспект Мира, д.150.

Краткая характеристика здания ПАО «ГК «Космос»:

- здание 1-ой степени огнестойкости, отдельно стоящее, выполнено из монолитного и сборного железобетона;

- общая площадь 110417,9 кв.м.;

- этажность: 26 надземных этажей, включая 2 технических этажа (3 бис и 26 эт.) и 3-х этажную стилобатную часть; примыкающий к стилобату зал конгрессов (концертный зал) на 999 посадочных мест; фитнес-центр с бассейном, саунами, вспомогательными и подсобными помещениями; подземный этаж с техническими помещениями и гаражом на 56 машиномест;

- общее количество номеров 1770, гостиничные номера расположены на 4-25 этажах здания, на 25 этаже также размещается ресторан на 45 посадочных мест;

- в стилобатной части размещены: входной холл (вестибюль), группа приёма, общественные, технические помещения, а также предприятия питания. Количество мест в ресторанах, банкетных залах и барах – 3335 мест;

- в коридорах и в отдельных помещениях здания установлены подвесные потолки на расстоянии от 0.3 до 0.6 м. от перекрытий. Указанное пространство используется для прокладки инженерных сетей и коммуникаций (вентиляционных коробов, осветительных и слаботочных линий).

2. Цель закупки.

Работы (оказание услуг) проводятся с целью технического обслуживания, ремонта и поддержания в технически исправном состоянии систем противопожарной защиты и систем охраны:

- установки автоматической пожарной сигнализации (АПС);

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа (СОУЭ);

- установок автоматического газового пожаротушения (4 шт.);

- клапанов системы противодымной вентиляции;

- модуль сопряжения объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения (блок управления универсальный П166Ц БУУ-02);

- системы охранной сигнализации;

- кнопки экстренного вызова (тревожные кнопки) в количестве 10 шт.

3. Объем работ (оказания услуг)

Объем оборудования представлен в Приложениях №1, №2 (уточняется при техническом обследовании систем).

Техническое обслуживание производится Подрядчиком и выполняется в соответствии с:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");

- СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

Для поддержания систем АПС, СОУЭ, установок автоматического газового пожаротушения, клапанов дымоудаления, охранной сигнализации в исправном состоянии и постоянной готовности к действию Подрядчиком должны выполняться следующие виды работ (оказания услуг):

- внешний осмотр;

- внутренний осмотр аппаратуры;

- контроль функционирования;

- проверка электрических параметров аппаратуры;

- проверка работоспособности;

- замена технических средств;

- текущий ремонт;

- ведение необходимой документации (журналов и т.п.) по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, установок газового пожаротушения, охранной сигнализации.

Обслуживание осуществляется в соответствии с регламентами технического обслуживания систем (Приложение № 3, 4, 5).

Обслуживающая организация разрабатывает конкретизированный регламент работ и график их проведения и утверждает его у Заказчика.

Для оперативного устранения неисправностей обеспечить ежедневное присутствие специалиста на объекте Заказчика, согласно требованию Заказчика: понедельник-четверг, с 09 час.00 мин. до 18 час.00 мин, пятница с 09 час.00 мин. до 16 час. 45 мин.

Для своевременной замены, вышедших из строя извещателей, блоков и других составных частей, и элементов системы АПС, СОУЭ и системы тушения Подрядчик должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль наличия и хранения запаса элементов системы возлагается на Подрядчика.

4. Требования к Подрядчику

Подрядчик предоставляет лицензии (свидетельства):

- Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) «На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”;

- свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (в т.ч. с разрешенными видами работ (оказания услуг) №№ 12.12; 20.2; 20.3; 20.12; 23.2; 23.25; 24.5; 24.6) в соответствии с положениями Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624;

- свидетельство о регистрации электролаборатории «Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору» (Ростехнадзор) на выполнение комплекса приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В с использованием электроизмерительной лаборатории (или Договор о сотрудничестве с организацией, имеющей вышеуказанное свидетельство о регистрации электролаборатории и выполняющей вышеуказанный комплекс работ).

Квалификационные требования к Подрядчику:

Предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ (оказания услуг), до начала их выполнения по Договору, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих их квалификацию, группу допуска по электробезопасности (сертификаты, дипломы, удостоверения).

Подрядчик гарантирует наличие у него ремонтной базы и резервного фонда аппаратуры и приборов, идентичных аппаратуре и приборам, использующимся Заказчиком («Болид», «Roxton»), а также наличие фирменных пакетов специальных программ, необходимых для технического обслуживания систем «Орион», подлинность которых подтверждается лицензионными соглашениями.

Все лица Подрядчика, назначаемые для выполнения работ (оказания услуг), должны пройти медицинский осмотр (предоставить сведения, подтверждающие отсутствие у работников медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей).

До начала работ (оказания услуг) Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии действующих удостоверений об обучении (повышении квалификации) специалистов по:

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтажу, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на базе интегрированной системы «Орион» ЗАО НВП «Болид»;

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтажу, обслуживанию оборудования и приборов систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 5-го типа (СП 3.13130.2009);

- проверке знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными актами РФ;

- проверке знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах (Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением, установленные в следующих нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)»);

- проверке знаний норм и правил работы (ремонта) на электроустановках в качестве операторов до 1000 В с группой допуска по электробезопасности не ниже II-III;

- прохождению пожарно-технического минимума для руководителей и специалистов;

- аттестация для работы на высоте.

Непредставление указанных документов служит основанием для не допуска к работам (оказанию услуг) и расторжению в одностороннем порядке Договора с Подрядчиком.

5. Персонал подрядчика

Подрядчик гарантирует, что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Сотрудники Подрядчика, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в РФ. Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект персонал Подрядчика либо прекратить производство работ в том случае, если работы выполняются не аттестованными специалистами, специалистами низкой квалификации, либо с применением некачественных материалов.

Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект и/или территорию Заказчика персонал Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, не имеющих разрешение на работу в РФ, регистрацию в г. Москве и Московской области.

Подрядчик обязан следить за тем, чтобы сотрудники, используемые им на работах, для которых законодательно предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, Подрядчику отдельно не возмещаются.

Подрядчик обязан следить за тем, чтобы рабочая одежда используемого им персонала находилась в чистом и опрятном состоянии. Сотрудники Подрядчика должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Подрядчика с помощью спецодежды и карточек с именами.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка объекта, на котором проводят работы согласно Договора.

Сотрудники Подрядчика обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности в Здании при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.

Сотрудники Подрядчика обязаны незамедлительно передавать Заказчику в указанное ими место или указанным им лицам все найденные в Здании предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными.

Заказчик вправе направлять Подрядчику письменные претензии, касающиеся работы сотрудников Подрядчика.

Технический директор ПАО «ГК «Космос»                                                           Д.А. Мочалов

Согласовано:

Начальник отдела пожарной безопасности

и гражданской обороны ПАО «ГК «Космос»                                                        Б.А. Нелюбов

Приложение № 1 к Техническому заданию

Оборудование АПС, СОУЭ, клапанов дымоудаления, охранной сигнализации в здании ПАО «ГК «Космос»

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПС |  |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000М |  | 4 |  |
| Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-20П |  | 4 |  |
| Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-10 |  | 2 |  |
| Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ |  | 67 |  |
| Блоки бесперебойного питания |  | ББП |  | 1 |  |
| Блок контрольно-пусковой |  | С2000-КПБ |  | 97 |  |
| Устройство коммутационное |  | УК-ВК/05 |  | 280 |  |
| Преобразователь интерфейса |  | С2000-ПИ |  | 12 |  |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП1 |  | 22 |  |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП2 |  | 42 |  |
| Блок индикации |  | С2000-БИ |  | 4 |  |
| Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | ДИП-34А |  | 5617 |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный |  | ИП212-52М |  | 11 |  |
| Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-45 |  | 345 |  |
| Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР513-3А |  | 255 |  |
| Адресный расширитель |  | С2000-АР2 |  | 135 |  |
| Источник резервного питания |  | СКАТ-2400И7 |  | 28 |  |
| Свинцово-кислотный аккумулятор |  | Delta |  | 56 |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |
| Стойка 19” |  | Roxton R-426R |  | 4 |  |
| Блок цифровых сообщений |  | VFM-60R |  | 1 |  |
| Блок автоматического контроля на 8 линий |  | LC-8108 |  | 8 |  |
| Мониторная панель |  | IPM-9208 |  | 8 |  |
| Аварийная панель |  | IEP-9216 |  | 1 |  |
| Матрица контроля приоритета |  | IPX-9116 |  | 4 |  |
| Аварийный переключатель |  | IES-9116 |  | 4 |  |
| Распределитель аудио сигнала |  | IPO-9106 |  | 4 |  |
| Блок реле на 16 каналов |  | IRG-9116 |  | 4 |  |
| Коммутационная панель |  | ITB-9116 |  | 4 |  |
| Блок питания |  | IPD-9359 |  | 6 |  |
| Усилитель мощности |  | PA-648 |  | 22 |  |
| Блок зарядки аккумуляторов |  | IPB-9207 |  | 6 |  |
| Свинцово-кислотный аккумулятор 40Ач |  | - |  | 12 |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный |  | СКАТ-1200И7 |  | 24 |  |
| Свинцово-кислотный аккумулятор |  | - |  | 24 |  |
| Блок бесперебойного питания |  | ББП |  | 6 |  |
| Настенный громкоговоритель 2/18 Вт |  | WP-03T |  | 322 |  |
| Настенный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт |  | WP-6T |  | 379 |  |
| Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт |  | PA-610T |  | 2674 |  |
| Рупорный громкоговоритель 15/7,5 Вт |  | HP-15T |  | 11 |  |
| Колонка звуковая 20 Вт, настенная |  | JCO-120 |  | 12 |  |
| Рупорный громкоговоритель с повышенной коррозийной устойчивостью 20 Вт |  | HS-20 |  | 6 |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Маяк-12-3М |  | 17 |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Маяк-24-3М |  | 59 |  |
| Световое табло «Выход» |  | - |  | 270 |  |
| Оповещатель пожарный световой |  | Молния-12 SMART |  | 120 |  |
| Световое табло «Выход направо» |  | - |  | 8 |  |
| Световое табло «Выход налево» |  | - |  | 10 |  |
| Световое табло «Выход прямо» |  | - |  | 265 |  |
| Фотолюминесцентный эвакуационный знак |  | - |  | 565 |  |
| Противодымная вентиляция |  |  |  |  |  |
| Клапан дымоудаления |  | - |  | 159 |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления |  | С2000 |  | 1 |  |
| Аккумулятор |  | АКБ12/7 |  | 9 |  |
| Блок бесперебойного питания |  | ББП |  | 9 |  |
| Прибор приемно-контрольный |  | «Сигнал 20П» |  | 8 |  |
| Извещатель магнитно-контактный |  |  |  | 128 |  |
| Оповещатель звуковой |  | ПКИ-1 |  | 1 |  |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный |  |  |  | 14 |  |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП2 |  | 10 |  |
| Электромагнитный замок 500 кг. |  |  |  | 10 |  |
| Извещатель магнитно-контактный |  | СМК С2000 |  | 10 |  |
| Блок питания |  | ББП 3А |  | 10 |  |
| Сопряжение объектовой и региональной систем оповещения |  |  |  |  |  |
| Блок управления универсальный |  | П166Ц БУУ-02 |  | 1 |  |

# Приложение № 2 к Техническому заданию

# Оборудование газового пожаротушения

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования |  | Количество, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка автоматического газового пожаротушения (Модуль газового пожаротушения на основе Хладон 227еа) (помещения:0426, 0526, серверная ФЦ) |  | МХП-EI (042-60-062) МХП-EI (042-14-025) |  | 2 1 |
| Установка автоматического газового пожаротушения (Модуль газового пожаротушения на основе Хладон 125ХП) (помещение серверной ОДС) |  | МПГ 60-35-24 |  | 1 |

# Приложение № 3 к Техническому заданию

Регламент

технического обслуживания системы пожарной сигнализации (СПС)

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТО извещателей пожарных (ИП), выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 мес. | Контроль функционирования один раз в год |
| 2. | ТО приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 мес. | Контроль функционирования один раз в 3 мес. |
| 3. | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 мес. | Контроль функционирования один раз в 6 мес. |
| 4. | ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
| 5. | Комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год , но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
| 6. | Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
| 7. | Ремонт СПС | При необходимости |  |
| 8. | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |  |
| 9. | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС |  |

Требования к осмотру технических средств СПС

- При осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра.

При осмотре аспирационных ИП необходимо убедиться, насколько это возможно, что все воздухозаборные отверстия открыты.

- При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью, или не перенесены с момента последнего осмотра.

- При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму.

- При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков).

Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений.

- При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования.

# Приложение № 4 к Техническому заданию

Регламент

технического обслуживания системы оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |
| 2. | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |
| 3. | Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками |
| 4. | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
| 5. | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно |

# Приложение № 5 к Техническому заданию

Регламент

технического обслуживания автоматической установки газового пожаротушения (АУП)

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб | Один раз в месяц |
| 2. | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах | Один раз в месяц |
| 3. | Контроль количества (массы) огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ | Один раз в месяц |
| 4. | Проведение регламентных работ для составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |
| 5. | Профилактические работы | Один раз в месяц |
| 6. | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже одного раза в 6 мес. |
| 7. | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Один раз в год |
| 8. | Замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем |
| 9. | Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации | Один раз в год |
| 10. | Гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 5 лет |
| 11. | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | В соответствии с требованиями (1), (2) |
| 12. | Техническое освидетельствование АУП | Не реже одного раза в 5 лет |

Выпуск огнетушащего вещества из установки при любом проведении проверок и испытаний не допускается.

(1) - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

(2) - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»