Согласовано:                                                                                        
Технический директор                                                                        

ПАО «ГК «Космос»                                                                             

___________ Мочалов Д.А.                                                        
«___» ____________ 2021г.                                                                 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов
системы холодоснабжения на –1 этаже гостиницы «Космос»

по адресу: проспект Мира, д. 150.


1. Исходные данные:
         Выполнение работ необходимо произвести, в технических помещениях LT-6, LT-5, ВПУ 99, LT-4, в зоне коридора от тех. пом. LT-4 до служебных лифтов ст.99.
         2.  Задачи капитального ремонта:
       2.1. Произвести замену стальных трубопроводов системы холодоснабжения на новые электросварные трубы ГОСТ 10704 вместе с деталями трубопровода с подсоединением к существующим коммуникациям.
       2.2.  Рабочая температура трубопроводов составляет 7-12°С, рабочее давление 10-12 МПа. 
       2.3.  Длины, размеры труб и деталей трубопровода, подлежащие замене:

-  труба Дн 273 х 6мм. – 76м.;
-  труба Дн 219 х 6мм. – 6м.;

- тройник Дн 325 х 6 мм. – 2 шт.;
- тройник Дн 273 х 6 мм. – 2 шт.;
- тройник Дн 219 х 6 мм. – 2 шт.;
- переход 273х219х6 мм – 4 шт.;

- переход 325х273х6 мм – 4 шт.;

- отвод 90° 219 х 6 мм. – 4 шт.;

- фланец Ду 200 – 4 шт.;

- кран ½” – 2 шт.;
       2.4. Выполнить присоединение вновь смонтированного трубопровода к существующим коммуникациям, а именно:

- фланец Ду 200 – 4 шт.;

- врезка 325 мм – 2 шт.;

- врезка 273 мм – 2 шт.;

- врезка 80 мм – 2 шт.;

- врезка 20 мм – 2 шт.;

       2.5. Выполнить антикоррозионное покрытие трубопроводов.

       2.6. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex ST» толщиной 19мм. 
       2.7. При выполнении работ учесть прохождение трубопроводов через стены с пробивкой и заделкой отверстий.

       2.8. Выполнить присоединение вновь смонтированного участка трубопровода к существующему трубопроводу через фланцевое соединение.

       2.9. Выполнить опрессовку вновь смонтированного участка трубопровода.

Во время проведения всех работ предусмотреть следующее: 

- применение современных технологий, материалов и оборудования;                                       
- подключение (при необходимости) временных сетей электроснабжения и водоснабжения к сетям объекта;                                                                                                                               
- меры по сохранности существующих коммуникаций и безопасному проведению работ в гостиничном комплексе. 
         2.10. Приемка работы будет осуществляться за фактический выполненный объем работ.

       2.11.  Все работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
       2.12.  Предоставить гарантию на выполненные работы в течении 2 (двух) лет.
       2.13. Осуществлять первичное накопление лома черных металлов, образовавшегося в ходе работ, в пределах рабочей площадки, переданной по Акту-допуску, с последующим размещением на площадке №2, согласованной для Заказчика Московским МТУ «Ростехнадзора», как место складирования лома черного металла.

       2.14. До начала торгов предоставить сметный расчет, составленный в ТСН-2001 (территориальные сметные нормативы) с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

3. Требования к подрядной организации:

3.1. Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по ремонту трубопроводов.

3.2. Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по ремонту трубопроводов: не менее 1-го сварочного аппарата, не менее 1-ой УШМ, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.).  

3.3. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. 

3.4. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет. 

3.5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

	
	
	
	

	

	           Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос»                                    Коваленко С.А. 


